Техническое задание

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ по

«Реконструкции системы отопления и вентиляции

центрального гаража»

Каскада Кемских ГЭС» филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2011 г.

Номер закупки по ГКПЗ: 3400/2.4-4760

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

I.    Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  г. Кемь, центральный гараж КК ГЭС. Каскад Кемских ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

инженер ПТО ККГЭС  Колесов Андрей Михайлович, контактный телефон (81458) 2-18-89.

аппарат управления филиала «Карельский» Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71- 38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   ноябрь   2011 г.

Окончание             декабрь 2011 г.

Предельная цена закупки: 905 000,00  руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости должна быть определена на основании прилагаемой Сметы (приложение к техническому заданию). Сметная стоимость работ должна быть составлена на основе прилагаемой сметы, путем расчета всех указанных позиций.

Превышение предельной стоимости работ дает Заказчику право отклонить представленное предложение (оферту).

- Требования к выполнению работ.

Краткая характеристика объекта:

Дата ввода в эксплуатацию: 1984 г.

Здание гаража состоит из ремонтного бокса площадью 206, 9 м2, стояночного бокса площадью 640, 5 м2, бытовых помещений (двухэтажный корпус) площадью 345 м2. Высота ремонтного бокса 8,55м (до верха парапета). Кладка наружных стен выполняется из силикатного кирпича марки М75 на растворе М50 с расшивкой швов лицевой поверхности. Толщина стен 0,5 м.

В ремонтном боксе имеются две смотровых ямы, три окна (0, 8 х  0,9 м), двое ворот

( 3, 6 х 4 м). Оконные блоки ремонтного бокса выполнены из глухих деревянных створчатых рам с двойным остеклением (толщина стекольного полотна 4мм), изготовленных из типовых деталей. Ворота из стальных уголков и листовой стали с утеплителем.

Отопление гаража выполнено водяными электронагревателями, изготовленными персоналом ГЭС, и дополнительно калориферами.

Существующая система отопления не удовлетворяет требованиям ПУЭ, и   требованиям к температурным режимам помещения.

Технические условия:

- Точку подключения электрокотла определить в силовом щите 22 Н 0,4 кВ через группу 100 А предохранителей.

- Прокладку прямого и обратного трубопровода выполнить на высоте до 4 м под путями тельфера тремя группами по 3 шт. радиаторов последовательно.

Укрупненная ведомость объемов работ

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж труб стальных отопления. | тн | 0,3 |
| 2 | Монтаж электрического отопительного котла на стене. | шт. | 1 |
| 3 | Прокладка кабеля ВВГнг 4х25 открыто по стенам в металлорукаве для подключения электрокотла на высоте до 4 м. | м | 12 |
| 4 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х 4 открыто по стенам в металлорукаве для подключения вытяжных систем на высоте до 4 м. | м | 30 |
| 5 | Монтаж щитка освещения на 4 гр. на стене (АВ 16 А) | шт | 1 |
| 4 | Монтаж радиаторов отопления на стенах. | шт | 9 |
| 6 | Монтаж трубопроводов отопления 25 мм из полипропилена к радиаторам отопления и тепловым завесам на высоте до 4 м. | м | 230 |
| 7 | Монтаж водяных завес тепловых BALLU BHC-12 WR/25 с автоматикой на стенах. | шт | 4 |
| 8 | Монтаж вытяжной системы на стенах (вытяжная катушка с электроприводом “MER (F)/SP” c индивидуальным вытяжным вентилятором “FA/SP” (длина шланга 15 м). | шт | 2 |

Минимальный  гарантийный срок эксплуатации результата работ – 60 месяцев.

Необходимую техническую документацию можно получить в ПТО ККГЭС

тел. 8(814 58) 2-18-89.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

ВЕДОМОСТЬ

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ.

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ | Единица измерения | Кол-во | Ориентировочная стоимость, руб., (Без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел электрический WH. L INDUSTRIAL 40 кВт Wespe Heizung | шт | 1 | - 000 |
| 2 | Группа безопасности котла (система слежения за протоком воды, клапан безопасности, ограничитель температуры с регулятором, автоматический воздухоотводящий клапан). | шт | 1 | 3 000 |
| 3 | Стальные радиаторы Purmo Ventil Compact 500 х 1700 с кронштейнами для крепления (1 шт.- 5 000 руб.) | шт | 9 | 45 500 |
| 4 | Циркуляционный насос VORTEX 832 | шт | 1 | 10 000 |
| 5 | Циркуляционный насос VORTEX 632 | шт | 1 | 4 500 |
| 6 | Расширительный мембранный бак Varem (Варем), 50 л. | шт | 1 | 5 000 |
| 7 | Теплоноситель DIXIS-65 | л | 70 | 6 000 |
| 8 | Тепловая завеса BALLU BHC-12 WR/25 ( 1 шт – 26 000 руб) | шт | 4 | 104 000 |
| 9 | Вытяжное устройство с катушкой с электроприводом “MER (F)/SP” c индивидуальным вытяжным вентилятором “FA/SP” (220 В) (длина шланга 12,5 м). MER(F)-150-12.5/SP ( 1 шт - 35 000 руб.) | шт | 2 | 70 000 |
| 10 | Трубы полипропиленовые 25 мм (70 р/м) | м | 230 | 16 100 |
| 11 | Уголок 25 мм ( 6 р/шт) | шт | 120 | 720 |
| 12 | Тройник 25 мм ( 40 р/шт) | шт | 25 | 1000 |
| 13 | Кран шаровый 25 мм ( 169 р/шт) | шт | 30 | 5 070 |
| 14 | Обвод ( 15 р/шт) | шт | 10 | 150 |
| 15 | Муфта американка 25 мм | шт | 22 | 726 |
| 16 | Переходник 25 мм ( 6 р/шт) | шт | 22 | 132 |
| 17 | Крепеж трубы 25 мм ( 16 р/шт) | шт | 100 | 1600 |
| 18 | Кабель ВВГнг 4х25 мм | м | 12 |  |
| 19 | Металлорукав РЗ-Ц D=32 мм | м | 12 | 370 |
| 20 | Скоба металлическая однолаповая СМо d= 32 мм для крепления кабеля | шт | 36 | 100 |
| 21 | Дюбеля с саморезами d=5 мм х 25 мм | шт | 200 | 400 |
| 22 | Кабель ВВГнг 3х 4 | м | 25 |  |
| 23 | Металлорукав РЗ-Ц D=16 мм | м | 25 | 250 |
| 24 | Скоба металлическая однолаповая СМо d= 16 мм для крепления кабеля | шт | 25 | 100 |
| 25 | Щиток освещения в сборе на 4 группы | шт | 1 | 2 500 |

1.2. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

по ремонту зданий, гидротехнических сооружений и вспомогательных

сооружений ГЭС.

Выполнение требований:

  - 1. Требования к производству работ:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

  - РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Предварительное обследование объекта для составления ППР, уточнения объемов работ и

ведомости поставки материалов.

- Сметная документация к проекту договора  предоставляется в электронном виде на базе

программы АО – ТЕР- 2001 Республики Карелия в текущих ценах 2011 года, работы по

ремонту энергетического оборудования в базовых ценах, части 1-22.

- Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ производства работ на

действующем  энергопредприятии.

-  При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы для производства

строительно-монтажных работ.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обеспечить содержание рабочего места в чистоте и утилизацию отходов своим транспортом;

- Наличие сертификата на деятельность по ремонту зданий энергопредприятий.

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной  документации с последующей передачей

её заказчику.

-Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации- подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления.

- Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением

специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации,

составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

  - Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком: Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ. Запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации  и которые отсутствуют на складе заказчика или не могут быть оперативно поставлены заводом – изготовителем основного оборудования, либо его уполномоченным дилером.

3.2.2. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.2.3. Запасные части и материалы, поставляемые подрядчиком должны иметь сертификат или паспорт соответствия.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличие данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на запрос предложений.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

- Смета – в 1 экз. на 3 л.

Директор Каскада Кемских ГЭС  				    С.Ю. Чугров