ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

ПИР по реконструкции релейных защит, автоматики и

измерений Л-109, Л-110 Ондской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Сегежский район, п. Каменный Бор, Ондская ГЭС Каскада Выгских ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник ЭТЛ Матросова Галина Леонидовна - тел. (814-31) 36-328, м.т. +7 921-461-63-36

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский»

Зам. начальника СРЗА Гужов Александр Викторович – тел. (8142) 71-38-83, м.т. +7 911-40-200-40

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 июнь  2012 г.

Окончание:           декабрь  2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Сметный расчет должен быть составлен в ТЭРах Республики Карелия и проверен с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия».

# Требования к выполнению работ.

# Назначение и цель реконструкции.

Выполнить разработку проектно-сметной документации по реконструкции релейных защит, автоматики и измерений линий Л-109 и Л-110 Ондской ГЭС в связи с реконструкцией энергоустановок ОАО «Сегежский ЦБК».

Целью является организация дополнительного высокочастотного тракта по линиям 110 кВ Ондская ГЭС - Подстанция №4 – Подстанция №15 (Л-109, Л110).

# Требования к составу документации:

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации и технологической связи в ЕЭС России (Приложение 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57).

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать  «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.,  Градостроительному кодексу РФ ст. 48, 49;

Проект должен соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на CD в 2-х экземплярах, чертежи в формате Visio.

## Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по используемому оборудованию, согласованные Заказчиком.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимым для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по производству строительных работ, сопутствующих монтажу электрооборудования, при необходимости.

- Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам РЗА, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы электрические принципиальные по каждому устройству, сборке, оборудованию, содержащие схему каждого устройства и схему привязки устройств к существующим сетям, устройствам РЗА.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям, при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Схемы кабельных связей со спецификацией.

- Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования.

- В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке.

  - Цель проектирования и этапы разработки проекта:

Целью является организация дополнительного высокочастотного тракта по линиям 110 кВ Ондская ГЭС - Подстанция №4 – Подстанция №15 (Л-109, Л110). Установка комплектов высокочастотной приемо-передающей аппаратуры устройств передачи и приема аварийных сигналов и команд (УПАСК), замена основных и резервных защит, схем автоматики и управления выключателями в релейном зале №1 и щитовых измерительных приборов линий Л-109 и Л-110 на щите управления ОПУ Ондской ГЭС

Проектирование выполнить одним этапом. Разработать проектную, рабочую и сметную документацию.

Техническое задание на проектирование и проект согласовать с филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Карельское РДУ».

  - Основные характеристики существующего объекта.

| Показатель | ### Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/220 кВ |
| Конструктивное исполнение РУ | Открытое ОРУ-110, |
| Тип схемы РУ | ОРУ-110 кВ. Две системы шин с обходной. Межсекционный и обходной выключатели. |
| Количество линий, подключаемых к РУ | ОРУ 110 кВ – 9 линий |
| Количество блоков генератор-трансформатор | 4 блока по 24,5 МВА каждый |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2 автотрансформатора по 125 МВА каждый |
| Количество трансформаторов СН | 2 |
| Тип климата | Умеренный климат, минимальная температура воздуха, град.0С – 40 |
| Район по количеству грозовых часов в году | Второй (от 20 до 40 грозочасов) |
| Район по степени загрязненности атмосферы | Атмосфера не загрязнена – 1-я CЗ |
| Вид обслуживания | # Постоянный оперативный персонал круглосуточно |
| Возможность расширения | # есть |
| Расположение защит, электроавтоматики. сигнализации и управления выключателем Л-109 | # ОПУ. Релейный зал №1. Панель Р-94, Р-93, Р-92. |
| Расположение защит, электроавтоматики. сигнализации и управления выключателем Л-110 | # ОПУ. Релейный зал №1. Панель Р-92, Р-91, Р-90. |
| Тип защит, автоматики и управления выключателем Л-109 | # ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643 (ПВЗУ-Е), НКУ |
| Тип защит, автоматики и управления выключателем Л-110 | # ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643 (ПВЗУ-Е), НКУ |
| Расположение защит, электроавтоматики. сигнализации и управления выключателем ВО-110 | # ОПУ. Релейный зал №1. Панель Р-96. |
| Тип защит, автоматики и управления выключателем ВО-110 | # НПП «ЭКРА». Шкаф ШЭ2607 014 |
| Расположение ДЗШ-110 | # ОПУ. Релейный зал №1. Панель Р-87. |
| Тип дифференциальной защиты шин 110 кВ | # НПП «ЭКРА». Шкаф ШЭ 2307В |
| Род тока и напряжение оперативного питания | # Постоянный 220 В |
| Расположение цифрового осциллографа | ОПУ. Релейный зал №1. Р-74 |
| Тип цифрового осциллографа | ШЭ1114 |

2.6.	В составе проекта обосновать и выполнить:

2.6.1.Выполнить выбор частот для двухсторонней приемо-передачи  высокочастотных (ВЧ)  команд УПАСК для линий Л-109 и Л-110

2.6.2. В составе команд передатчика УПАСК предусмотреть команды:

- на ускорение резервных защит (дистанционной защиты и МТЗНП) Л-109, Л-110;

- на отключение нагрузки ОАО «Сегежский ЦБК»;

- на отключение генераторов ОАО «Сегежский ЦБК».

В состав команд приемника УПАСК предусмотреть команды:

- на ускорение резервных защит (дистанционной защиты и МТЗНП) Л-109, Л-110.

Передачу и прием команд выполнить с дублированием по каждой линии.

2.6.3. На Ондской ГЭС выполнить схему формирования команд передатчика УПАСК на отключение нагрузки ОАО «Сегежский ЦБК» и отключение генераторов ОАО «Сегежский ЦБК».

Выполнить привязку схемы формирования команд передатчика УПАСК к существующим УРЗА.

2.6.4. Выполнить обработку ВЧ сигналов линий Л-109 и Л-110 на Ондской ГЭС. Для этого:

- произвести выбор основного оборудования для обработки ВЧ сигналов;

- определить принципиальные конструктивные и компоновочные решения;

- определить компоновочные решения по установке основного оборудования для обработки ВЧ сигналов на ОРУ-110 кВ;

- определить пусковые комплексы и их очередность;

- определить объем пусковых комплексов.

- шкафы приемо-передающей аппаратуры ВЧ сигналов Л-109 и Л-110 разместить на месте расположения панели Р-93, Р-94 в релейном зале №1 ОПУ ;

- выполнить привязку приемо-передающей аппаратуры ВЧ сигналов к существующим устройствам РЗА ВО-110.

- выполнить привязку приемо-передающей аппаратуры ВЧ сигналов к вновь установленным устройствам РЗА линий 110 кВ Л-109 и Л-110

- выполнить интеграцию приема-передачи ВЧ команд в регистраторы аварийных событий (осциллографы).

- откорректировать принципиальные схемы цифровых осциллографов;

- предусмотреть возможность интеграции приема-передачи команд в АСУ ТП и АСДУ;

- выполнить монтажные схемы внутренних соединений и рядов зажимов панелей приемопередающей аппаратуры и фрагментов привязки к существующим защитам и регистраторам аварийных событий (осциллографам);

2.6.5. Выполнить замену основных и резервных защит, схем управления и автоматики ВЛ-109, ВЛ-110 на микропроцессорные шкафы НПП «ЭКРА». Для ВЧ защиты использовать существующие приемопередатчики ПВЗУ-Е ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС». Шкафы защит  разместить на местах расположения панелей  Р-92, Р-91, Р-90.

2.6.6. Выполнить замену щитовых приборов измерения активной, реактивной мощности, тока и напряжения по Л-109 и Л-110 на цифровые.

- Класс точности приборов 1,0.

- Для измерения активной и реактивной мощностей применить приборы контроля электрических параметров Simeas серии Р610 с возможностью выдачи аналогового сигнала 0..5 мА и 4…20 мА.

2.6.7. Откорректировать принципиальные схемы устройств РЗА, в которых производились изменения и дополнения.

2.6.8. Предусмотреть разработку и выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих электромагнитную совместимость устройств РЗА, ПА, связи в соответствии с действующими нормативными документами.

2.6.9. Устройства РЗА должны обладать встроенными средствами диагностики и  функционального самоконтроля с возможностью привязки к существующей на ГЭС АСУ

Получить дополнительную необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у  начальника ЭТЛ КВГЭС -  Матросовой Галины Леонидовны.

- Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на разработку проектно-сметной документации по реконструкции релейных защит, автоматики и измерений линий Л-109 и Л-110 Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

  - Требования к производству работ:

В случае необходимости производства работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

    - СО 34.03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

  - Требования к подрядной организации:

    - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом проведения аналогичных работ;

    - Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ;

    - Доскональное знание особенностей  выполняемых работ;

    - При необходимости обеспечить наличие СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>;

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризаций, автоматизаций и управления инженерными системами.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений;

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					В.В.Козлов