ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ                                             Тепловые испытания генератора № 1 Маткожненской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

I.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Беломорский р-он., п. Сосновец, Маткожненская ГЭС, Г-1.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий инженер ПТО КВГЭС Харитонов Геннадий Николаевич, тел.(81431) 36-302

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский»

- начальник электротехнической службы Седельников Александр Сергеевич, тел. (8142) 71-38-93

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июнь  2012 г.

Окончание         сентябрь  2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

# II.Требования к выполнению работ

2.1. Назначение и цель испытаний:

Определение электрических и тепловых характеристик гидрогенератора №1 Маткожненской ГЭС после замены обмотки статора с термореактивной изоляцией (стержневая, двухслойная, волновая) класса нагревостойкости «В», находящейся в эксплуатации с 1980 года, на новую обмотку с термореактивной изоляцией с применением материалов классов нагревостойкости в системе изоляции «F» и «Н», с проведением комплекса мероприятий по снижению температуры нагрева обмотки.

2.2. В результате проведения испытаний должны быть выполнены следующие задачи:

- Определение тепловых характеристик и определение допустимых в эксплуатации нагрузок генератора в режиме перевозбуждения;

- Определение сопротивления обмотки ротора и заложенных термопреобразователей сопротивления в холодном состоянии, для определения сопротивления температуры обмотки ротора во время испытаний на нагревание;

- Определение номинального и наибольшего в эксплуатации тока возбуждения, номинального изменения напряжения и регулировочных характеристик генератора при номинальных условиях и при отклонении напряжения и тока статора на + 5  % номинальных значений.

- Составление карты допустимых нагрузок генератора;

- Тепловые испытания в режиме недовозбуждения;

- Построение диаграммы мощностей в режимах перевозбуждения и недовозбуждения;

- Проведение тепловизионного контроля паек статора, составление отчета;

- Проведению контроля изоляции обмотки статора методом измерения интенсивности частичных разрядов, составление отчета.

2.3. Испытания и измерения должны быть произведены в соответствии  со следующими нормативными документами:

    - ГОСТ 5616-89(2003). Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия;

    - ГОСТ 11828-86(2002). Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний;

    - ГОСТ 10169-77(2000). Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний;

    - ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений;

    - СТО 17330282.27.140.001-2006. «Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования»

    - СО 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования;

    - СО 34.45.309-92. Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание;

    - СО 34.20.301. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах. Тепловых и электрических сетях.

    - СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

Испытание генератора проводится по Программе, разработанной Подрядчиком и утвержденной главным инженером каскада Выгских ГЭС (Заказчиком).

В соответствии с утвержденным «Графиком вывода основного оборудования КВГЭС на 2012 год» ориентировочная дата проведения испытаний 18 ÷ 29 июня 2012 года. Конкретные даты проведения испытаний дополнительно уточняются и согласовываются с Заказчиком.

2.4. Информация об объекте:

На Маткожненской ГЭС установлен гидрогенератор №1 со следующими характеристиками:

| Наименование параметра |  |
| --- | --- |
| Тип генератора | СВ-566-125-40 |
| Мощность генератора, МВт | 21 |
| Cos φ | 0,85 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |
| Завод-изготовитель | «Электросила» им. Кирова |
| Исполнение/тип | Вертикальный/подвесной,опора- верхняя крестовина |
| Конструкция корпуса статора | из 2-х частей |
| Год ввода в эксплуатацию | 1952 |
| Замена обмотки статора с термореактив- ной изоляцией типа ВЭС-2 на основе стеклослюдинитовой ленты ЛСК-110-СТ класса нагревостойкости «В» на обмотку с термореактивной изоляцией с применени- ем материалов классов нагревостойкости в системе изоляции «F» и «Н» - пропитан- ные ленты на основе слюдяной бумаги Элмика тип 2 компаундированные Элмикатерм 524019 и Элмикатерм 524099 производства ОАО ХК «Элинар» | 2011 год |
| Системы возбуждения | СТС-М-200-1000-2,5 УХЛ4 |
| Тип турбины | ПЛ- «Каплан». |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 150 |
| Число лопастей рабочего колеса | 5 |
| Число лопаток направляющего аппарата | 24 |
| Напор расчетный, м | 19,6 |
| Тип подпятника | Однорядный на жесткой опоре |
| Завод-изготовитель | KMW Швеция |

Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком по окончании работы:

По окончании работы Заказчику передаются:

Подробный технический  отчет с выводами и рекомендациями  по результатам всех проведенных испытаний.

Документация передается на бумажном (2 экз.) и электронном носителе.

III. Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на выполнение  тепловых испытаний генератора № 1 Маткожненской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

3.1. Требования к производству работ:

3.1.1.При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

- СО 153- 34.03.150-2003. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций;

- СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

3.2.Требования  к  подрядной организации:

3.2.1.Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом проведения аналогичных работ, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- быть производителем работ по наряду в электроустановках выше 1000В;

- руководителем работ по наряду в электроустановках выше 1000В;

- на производство специальных работ.

3.2.2.Доскональное знание особенностей выполняемых работ;

3.2.3.Наличие документов подтверждающих квалификацию персонала на проведение работ, связанных с выполнением Договора.

3.2.4.Обеспечить наличие исправного инструмента, аппаратуры для испытаний. Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

3.2.5.Обеспечить оформление и ведение, исполнительной  документации.

3.2.6.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.7.Обеспечить наличие оборудования, необходимого для выполнения испытаний. Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

3.2.8.Обеспечить наличие СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.9.Обеспечить выполнение требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, не допускать сброса загрязняющих веществ и отходов производства в зоне проведения работ.

3.2.10.Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.11.Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

3.2.12.Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

  - Требования к Субподрядчикам:

3.3.1.При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика;

3.3.2.При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

3.3.3.Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

3.3.4.Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

3.3.5.Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор Каскада Выгских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					В.В.Козлов