ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

- Ремонт системы ливнестоков главного корпуса (котельное и турбинное отделения)

(Номер закупки по ГКПЗ – 3100/2.16-1477)

- Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная  25, Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Глотов Михаил Юрьевич – инженер сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142) 59-23-91; e-mail: Glotov.MJ@karelia.tgc1.ru

Дмитриев Дмитрий Анатольевич – начальник сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142) 59-23-27; e-mail: Dmitriev.DA@karelia.tgc1.ru

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

начальник гидротехнической службы – Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80;

e-mail: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:               апрель 2013 г.

Окончание:         июль  2013 г.

Начальная  (максимальная) цена закупки: 986 000,00  руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов поставляемых Подрядчиком  330 107,00 руб. без учета НДС.

Финансирование по кварталам:

2-й квартал – 658,00  тыс. руб. без учета НДС,

3-й квартал – 328,00  тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметы (Приложение №1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Территориальные Единичные Расценки на ремонтно-строительные (ТЕРр) и монтажные (ТЕРм) работы» территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001) Республики Карелия в редакции 2009г.»;

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: Выполнение комплекса ремонтных работ системы ливнестоков главного корпуса (котельное и турбинное отделения), предполагающего замену существующих пришедших в негодность конструкций, а также восстановление технического состояния элементов системы ливнестоков с использованием современных материалов и технических решений.

В объемах ремонта предполагается выполнить:

- Ремонт системы ливнестоков для сбора воды с поддона аэрационного фонаря котельного отделения (отметка 38.180). Разборка существующего трубопровода д.159мм, прокладка нового трубопровода д.159мм. АКЗ трубопровода д.159мм. Ремонт металлических поддонов площадок для сбора воды аэрационного фонаря. Разборка старого основания, установка нового основания поддона аэрационного фонаря, антикоррозийная защита (окраска) металлических поверхностей;

- Ремонт трубопроводов системы ливнестоков главного корпуса (котельное и турбинное отделения). Очистка трубопроводов системы ливнестоков от грязи. Замена поврежденных участков трубопроводов ливнестоков. Разборка старых трубопроводов и прокладка новых трубопроводов ливнестоков д.159мм, антикоррозийная защита (окраска) металлических поверхностей;

- Ремонт  приемных воронок системы водоотведения с кровли котельного отделения. Снятие старых воронок, установка новых  приемных воронок, герметизация примыкания воронок к кровельному ковру, восстановление кровельного ковра в районе примыкания воронок.

- Испытания системы ливнестоков водой для оценки её работоспособности (заполнением водой).

- 2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Здание ГК  (главного корпуса) Петрозаводской ТЭЦ отдельно стоящее, сборное  со стальным  каркасом, отапливаемое, прямоугольной формы в плане, кровля рулонная совмещенная с внутренним водостоком, стены самонесущие, стеновые панели навесные железобетонные, кроме временного торца. На временном торце – обшивка профилированным металлическим листом с утеплителем внутри. Год постройки здания – 1978 год.

Здание ГК состоит из машинного зала турбинного отделения (пролет А – Б; L=39,0м; Н=30,0м) и котельного отделения (пролет Б – В; L= 36,0м; Н= 42,0м). Отметка низа ферм машинного отделения 25.150м, котельного отделения 37.170м. Шаг колонн каркаса здания – 12,0м. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола. Инвентарный номер: № 005254.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

- объёмов работ по

- Ремонту системы ливнестоков главного корпуса (котельное и турбинное отделения)

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало: 01.04. 2013г.

Окончание: 31.07.2013г.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопровода ливнестоков с поддона аэрационного фонаря котельного отделения д.159мм. | мп | 74,0 |
| 2 | Разборка основания поддона площадки для сбора воды аэрационного фонаря. Материал - сталь листовая толщиной 3 мм | м2 / т | 300,0 / 6,75 |
| 3 | Установка (приварка по периметру) основания поддона аэрационного фонаря. Материал - лист г/к ст.3сп толщиной 3,0мм по ГОСТ 19903-74 | м2 / т | 300,0 / 6,75 |
| 4 | Окраска поверхности площадки (со стороны сбора воды) поддона аэрационного фонаря - огрунтовка ГФ-021- 1 слой - окраска ПФ-837 - 2 слоя (цвет согласовать с Заказчиком) | м2 | 330,0 |
| 5 | Прокладка трубопровода ливнестока сбора дождевой воды с поддона аэрационного фонаря котельного отделения. Материал - труба по ГОСТ 10704-91 д.159х6мм ст.3. | мп | 84,0 |
| 6 | Крепление трубопровода ливнестока к металлическим конструкциям ходового мостика (площадки обслуживания). Приварка металлических хомутов крепления трубопровода, материал – сталь полосовая 80х6 ст.3 по ГОСТ 103-76, длина хомута 1,5м, количество хомутов - 35 шт., общий вес хомутов - 0,212тн. | комплекс работ | 1,0 |
| 7 | Установка открытых металлических лотков для слива воды с поддона аэрационного фонаря в трубопровод ливнестоков. Вырезка в трубопроводах ливнестоков технологических сливных проемов размером 80ммх50мм – 140 шт. Приварка лотков к сливным проемам поддона аэрационного фонаря и к трубопроводам ливнестоков, материал лотков – швеллер 8п по ГОСТ 8240-97, длина лотка 250мм, количество - 140 шт., общий вес лотков – 0,265 тн. | комплекс работ | 1,0 |
| 8 | Вырезка технологических проемов в верхней части трубопроводов ливнестоков для возможности их очистки, размер проемов 100ммх150мм | шт. | 28,0 |
| 9 | Окраска трубопровода ливнестоков с поддона аэрационного фонаря котельного отделения д.159мм, окраска лотков и элементов крепления трубопровода. - окраска эмалью ХВ -0278 - на 2 раза (цвет согласовать с Заказчиком) | м2 | 62,1 |
| 10 | Замена приемных воронок системы водоотведения с кровли котельного отделения с установкой новых приемных воронок д.100мм с герметизацией примыканий воронок к кровельному ковру | шт. | 22,0 |
| 11 | Ремонт (восстановление) кровельного ковра после монтажа воронок системы водоотведения | м2 | 22,0 |
| 12 | Очистка трубопроводов д.159мм системы ливнестоков котельного и турбинного отделения | мп | 320,0 |
| 13 | Замена поврежденных участков трубопроводов д.159мм системы ливнестоков котельного и турбинного отделения ГК. Разборка участков трубопроводов, прокладка участков новых трубопроводов д.159мм. Материал - труба по ГОСТ 10704-91 д.159х6мм ст.3. | мп | 20,0 |
| 14 | Испытания трубопроводов (проливка водой) системы ливнестоков котельного и турбинного отделения ГК | комплекс работ | 1,0 |
| 15 | Установка, разборка инвентарных лесов | м2 | 260,0 |

В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

Примечания:

1. Работы по монтажу трубопровода ливнестока и поддонов аэрационного фонаря производятся на отметке 38.180 котельного отделения главного. Монтаж трубопровода ливнестока и поддонов аэрационного фонаря котельного отделения выполнить в соответствии с графиком вывода основного оборудования в ремонт.

2. Подрядчик производит сортировку  металлолома и остального строительного мусора. Высвобождаемый металлолом Подрядчик самостоятельно транспортирует и передает в распоряжение Заказчика по соответствующему акту приема - сдачи.

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на выполнение работ

- «Ремонт системы ливнестоков главного корпуса (котельное и турбинное отделения)»

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский»  ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. Выполнение ремонтных работ должно соответствовать:

•	РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

•	 СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

•	 РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

•	 РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

•	 РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

•	 РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

•	 СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

•	РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

•	ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

•	ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

•	ПОТ РМ -020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах».

•	 СТО 17330282.27/100/003 – 2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

•	СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

•	СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве»

•	«Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Разделы 1,2.

- Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

•	Требованиям других действующих, нормативно технических документов.

1.2.  Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

1.3.  При проведении работ Подрядчик не должен нарушать режима (технологического процесса) работы на объекте, а также обязан обеспечить полную безопасность сотрудников Заказчика и Подрядчика по пожарной безопасности и безопасности труда.

1.4.  Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение на период выполнения работ, кроме общего помещения для персонала Подрядчиков, расположенное на 2-м этаже здания СБК.

1.5. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о членстве в СРО с допуском к нижеуказанным видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов<*>

10.   Монтаж металлических конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12.3  Защитные покрытия лакокрасочными материалами<*>

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*>

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Участник открытого запроса предложений должен:

- иметь опыт работы по проведению заявляемых работ;

- работы  проводить  с соблюдением  всех действующих градостроительных норм и требований, требований по охране окружающей среды, требований строительных норм и правил, правил пожарной безопасности и требований СНиП 31-05-2003, СНиП 21-01-97;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Петрозаводской ТЭЦ;

- при необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни;

- при необходимости сбора отходов на территории Петрозаводской ТЭЦ Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

- гарантийный срок на выполненные работы – 2 года.

2.2. Специальные требования:

Участник открытого запроса предложений обязан:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявляемых работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- иметь персонал, обученный и аттестованный по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента группу по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ;

- при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, иметь разрешение на работу на территории Республики Карелия или в г.Петрозаводске, оформленное соответствующим образом;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования (сооружения);

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Участник должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь у работников, выполняющих заявленные работы, однотипную спецодежду с названием и логотипом организации Подрядчика;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов освидетельствования скрытых работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

- 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

3. Материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик в соответствии со сметой (Приложение №1 к техническому заданию).

3.2. Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами.

  - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - При наличии материалов на складе Заказчика, по согласованию сторон, Подрядчик приобретает или получает их у Заказчика. Материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению.

При производстве работ предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия, то есть документы удостоверяющие, что качество применяемых материалов соответствует требованиям таких нормативно-технических документов, как ГОСТ, СНИП, технологические регламенты, технические условия (ТУ). Кроме того, строительные материалы должны иметь «гигиенический сертификат», подтверждающий безопасное воздействие сертифицируемого материла на окружающую среду, жизнь и здоровье людей.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

1.	Смета – в 1 экз. на 5 листах.