ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Ремонт АКЗ наружного участка газопровода от ГРП до ГК и ВК

(Номер закупки по ГКПЗ – 3100/2.16-1487)

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная,  25,  Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Дмитриев Дмитрий Анатольевич – начальник сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142)59-23-27; e-mail: Dmitriev.DA@karelia.tgc1.ru

Сажина Ольга Андреевна – инженер сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142)59-23-91; e-mail: sazhina.oa@karelia.tgc1.ru

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский»:

начальник гидротехнической службы – Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80;

e-mail: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:            июнь 2013 г.

Окончание:     сентябрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки - 886 000,00 руб. без учета НДС.

в том числе:

стоимость материалов поставляемых Подрядчиком 287 тыс. руб. без учета НДС.

Финансирование по кварталам:

2-й квартал -  100 тыс. руб. без учета НДС,

3-й квартал -  786 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметы (Приложение №1 к техническому заданию), составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные и корпоративные документы, на основании которых определяется стоимость:

- Приказ № 139 от 28.08.2012 г. ОАО «ТГК-1» и сборник «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004 г.)

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния АКЗ наружного участка газопровода от газораспределительного пункта до главного корпуса и водогрейной котельной (длина участка под ремонт 300 м.п.) с использованием современных материалов и технических решений.

  - Описание и технические характеристики объекта:

Назначение – транспортировка газа от здания ГРП (газораспределительный пункт) до зданий главного корпуса и водогрейной котельной.

- протяженность газопровода – 511 м;

- трубы 720х9, материал - сталь марки 17ГС по ГОСТ 20295-85;

- газопровод ГРП покрыт антикоррозионным покрытием (грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-80, эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-80) и окрашен в желтый цвет (ГОСТ-14202-69);

- высота ж/б опор – 5 м;

- количество ж/б опор сечением 0,45х0,5 м – 30шт.;

- рабочая среда – природный газ по ГОСТ 5542-87;

- давление газа до ГРП  Рраб= 1,2 МПа, после ГРП – 0,3 МПа.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объёмов работ

«Ремонт АКЗ наружного участка газопровода от ГРП до ГК и ВК»

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Начало: 01.06.2013г.

Окончание: 30.09.2013г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 19 |
| 2 | Механическая очистка поверхности газопровода до степени St 3 (производство работ на высоте свыше 4 м) | м2 очищаемой поверхности | 678 |
| 3 | Обеспыливание поверхности газопровода (производство работ на высоте свыше 4 м) | м2 обеспыливаемой поверхности | 678 |
| 4 | Обезжиривание поверхности газопровода «Уайт-Спиритом» (производство работ на высоте свыше 4 м) | м2 обезжириваемой поверхности | 678 |
| 5 | Огрунтовка газопровода методом безвоздушного распыления в 1 слой (производство работ на высоте свыше 4 м многокомпонентным лакокрасочным составом) | м2 грунтуемой поверхности | 678 |
| 6 | Окраска газопровода методом безвоздушного распыления в 1 слой (производство работ на высоте свыше 4 м многокомпонентным лакокрасочным составом) | м2 окрашиваемой поверхности | 667 |
| 7 | Окраска предупреждающих колец кистями и валиками в 2 слоя (производство работ на высоте свыше 4 м многокомпонентным лакокрасочным составом) | м2 окрашиваемой поверхности | 11 |
|  | Материалы Подрядчика |  |  |
| 1 | Уайт-спирит | т | 0,224 |
| 2 | Ветошь | кг | 33,9 |
| 3 | Доски обрезные хвойных пород | м3 | 1,72 |
| 4 | Двухкомпонентная эпоксидная цинкфосфатная грунтовка Sika® Permacor® 2305 Rapid алюминиевый | кг | 200 |
| 5 | Двухкомпонентный акрил-полиуретановый верхний покрывной материал Sika® Permacor® 2330 RAL 1003 (желтый) | кг | 145 |
| 6 | Двухкомпонентный акрил-полиуретановый верхний покрывной материал Sika® Permacor® 2330 RAL 3001 (красный) | кг | 5 |

Примечание:

- Ремонт АКЗ участка газопровода на Главный корпус возможно выполнять только в период полного «останова» (с 04.07.13г. по 17.07.13г.)

- Опозновательную и предупреждающую окраску газопровода выполнить в соответствии с ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий» (таблицы 1, 2, 3)

- В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на выполнение работ  «Ремонт АКЗ наружного участка газопровода от ГРП до ГК и ВК»

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. Выполнение ремонтных работ должно соответствовать:

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий».

- РД 153-34.1-003-01 «РД 38.13.004-86. Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа».

- ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий»

- СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

- РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- СТО 17330282.27/100/003 – 2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Разделы 1,2.

- Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

- Требованиям других действующих, нормативно технических документов.

- «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

- Стандарты ISO.

- Требованиям других действующих, нормативно технических документов.

1.2.  Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических ре-комендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

1.3.  При проведении работ Подрядчик не должен нарушать режима (технологического процес-са) работы на объекте, а также обязан обеспечить полную безопасность сотрудников Заказчика и Подрядчика по пожарной безопасности и безопасности труда.

1.4.  Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение на пе-риод выполнения работ, кроме общего помещения для персонала Подрядчиков, расположенное на 2-м этаже здания СБК.

1.5. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами<*>

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Участник открытого запроса предложений должен:

- иметь опыт работы по проведению заявляемых работ;

- проводить работы  с соблюдением  всех действующих градостроительных норм и требований, требований по охране окружающей среды, требований строительных норм и правил, правил пожарной безопасности и требований СНиП 31-05-2003, СНиП 21-01-97;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Петрозаводской ТЭЦ;

- при необходимости, для соблюдения графика производства работ, иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни;

- при необходимости сбора отходов на территории Петрозаводской ТЭЦ, согласовать с ответственным представителем Заказчика место сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ - вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

- гарантийный срок на выполненные работы – 2 года.

2.2. Специальные требования:

Участник открытого запроса предложений обязан:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявляемых работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- иметь персонал, обученный и аттестованный по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ;

- при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, иметь разрешение на работу на территории Республики Карелия или г. Петрозаводске, оформленное соответствующим образом;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования (сооружения);

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Участник должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь у работников, выполняющих заявленные работы, однотипную спецодежду с названием и логотипом организации-Подрядчика;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов освидетельствования скрытых работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договоры субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

3. Материалы:

3.1.  Материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик в соответствии со сметой (Приложение №1 к техническому заданию).

3.2.  Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами.

  - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - При наличии материалов на складе Заказчика, по согласованию сторон, Подрядчик приобретает или получает их у Заказчика. Материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению.

При производстве работ предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия, то есть документы удостоверяющие, что качество применяемых материалов соответствует требованиям таких нормативно-технических документов, как ГОСТ, СНИП, технологические регламенты, технические условия (ТУ). Кроме того, строительные материалы должны иметь «гигиенический сертификат», подтверждающий безопасное воздействие сертифицируемого материла на окружающую среду, жизнь и здоровье людей.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

1.	Локальная ресурсная смета – в 1 экз. на  1 л.