ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Ремонту бетона в районе температурно-осадочного шва в нижнем

бьефе здания Пальеозерской ГЭС»

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ 3200/2.16-1475

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кондопожский район, п. Гирвас, Пальеозерская ГЭС, Каскад Сунских ГЭС, филиала «Карельский», ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер по ремонту ПТО Пирогов А.А. тел. (814-51) 2-07-04

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский»

- начальник гидротехнической службы В.Н. Нюхтиков тел.(8142) 71-38-80

Период выполнения работ:

Начало                июнь  2013 г.

Окончание          декабрь 2013 г.

Начало работ по ремонту                                       июнь 2013 года

Окончание работ по ремонту                                 октябрь 2013 года

Начальная (максимальная) цена закупки:                                                                                                                                                                                                                                                       580 000,00 руб., без учета НДС, включая затраты на материалы и запчасти.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании локальной сметы (Приложение №1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

Техническая характеристика объекта:

Здание гидроэлектростанции 1954 года постройки. Габариты: длина – 30,45 м.; ширина – 20,12 м.; высота – 31,35 м. Фундамент – массивный ж/б. Стены – ж/б каркас с кирпичным заполнением, отделаны камнем. Наличие архитектурных деталей. Крыша – ж/б плиты с рулонным покрытием. Полы – бетонные, плиточные, линолеумные. Внутренняя отделка – оштукатурено, побелено, окрашено. Оконные проемы – деревянные блоки с двустворчатыми остекленными рамами.

Цель работ: ремонт бетона в районе температурно-осадочного шва в нижнем бьефе здания с восстановлением противофильтрационной шпонки с использованием материалов и с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту бетона в районе температурно-осадочного шва в нижнем бьефе здания Пальеозерской ГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Ремонт стен балкона НБ |  |  |
| 1 | Устройство и разборка неинвентарных лесов вертикальной проекцией. | кв. м. | 120 |
| 2 | ## Очистка бетонных стен фасада от старой краски. | кв. м. | 100 |
| 3 | ## Очистка бетонных стен фасада от отслоившейся штукатурки. | кв. м. | 40 |
| 4 | ## Очистка бетона потолочного перекрытия от старой краски. | кв. м. | 115 |
| 5 | ## Разборка рыхлого бетона защитного слоя ж/бетонного потолочного перекрытия до плотного бетона (глубиной до 40 мм.). | куб. м. | 0,3 |
| 6 | ## Расшивка температурно-осадочного шва в бетонной стене шириной до 150 мм, на глубину до 150 мм. | п. м. | 7 |
| 7 | ## Заполнение температурно-осадочного шва гидроизоляционным набухающим шнуром бентонитовым. | п. м. | 7 |
| 8 | ## Заделка температурно-осадочного шва ремонтным составом «Эмако S88С». | п. м. | 7 |
| 9 | ## Ремонт защитного слоя бетона потолочного перекрытия ремонтным составом «Эмако S88С» толщиной до 40 мм. | кв. м. | 10 |
| 10 | ## Ремонт штукатурки бетонных стен фасада цементно-известковым составом КНАУФ-Унтерпутц УП 210 толщиной до 50 мм. | кв. м. | 40 |
| 11 | ## Огрунтовка (шпатлевка) потолка под окраску. | кв. м. | 115 |
| 12 | ## Огрунтовка (перетирка штукатурки) стен под окраску. | кв. м. | 140 |
| 13 | ## Окраска потолка органосиликатным составом ОС-03-12 за 2 раза (колер согласовать с заказчиком дополнительно). | кв. м. | 115 |
| 14 | ## Окраска стен фасада органосиликатным составом ОС-03-12 за 2 раза (колер согласовать с заказчиком дополнительно). | кв. м. | 140 |
|  | ## Ремонт шпонки температурно-осадочного шва в НБ |  |  |
| 15 | ### Подготовка обводненной битумной шпонки для электропрогрева закладными электродами с установкой электрода в пробуренную рядом в ж/бетонной монолитной конструкции скважину диаметром до 80 мм. на глубину 7 м. | шт. | 1 |
| 16 | Уплотнение битумной шпонки электропрогревом. | куб. м. | 0,4 |
| 17 | Приготовление горячей битумной мастики. Битум марки II ГОСТ 1544-46, ГОСТ 3147-46, или аналог. | т. | 0,15 |
| 18 | ### Заполнение шпонки горячей битумной мастикой. | п. м. | 7 |
| 19 | ### Ликвидация вспомогательной скважины тампонированием бетоном. | шт. | 1 |
|  | ## Замена оконных и дверных блоков турбинного этажа |  |  |
| 20 | ## Разборка деревянных оконных блоков (проемы размером 0,6х1,2 м.). | шт. | 4 |
| 21 | ## Разборка деревянных дверных блоков размером 1,95х1,05 м. | шт. | 2 |
| 22 | ## Монтаж оконных блоков ПВХ поворотных с однокамерными стеклопакетами с ветровыми фиксаторами в проемы размером 0,6х1,2 м. | кв. м. | 2,9 |
| 23 | ## Монтаж 2-х дверных глухих металлических утепленных блоков в наружном дверном проеме с врезными замками в проем размером 1,95х1,05 м. | кв. м. | 4,1 |
| 24 | ## Ремонт штукатурки откосов проемов внутри здания цементно- известковым раствором. | кв. м. | 10 |
| 25 | ## Окраска откосов внутри здания составом ОС-03-12 за 2 раза. | кв. м. | 25 |
|  | ## АКЗ монорельса тельферного крана и ограждения |  |  |
| 26 | ## Ручная очистка поверхностей металлических конструкций монорельса тельфера с крепежными деталями (с обеспыливанием и обезжириванием). | кв. м. | 70 |
| 27 | ## Антикоррозионное покрытие грунт-эмалью СБЭ-111 «Унипол» марка А монорельса тельфера с крепежными деталями за 2 раза. Общая толщина покрытия 160 мкм. | кв. м. | 70 |
| 28 | ## Ручная очистка металлоконструкций ограждения (с обеспыливанием и обезжириванием). | кв. м. | 20 |
| 29 | Огрунтовка металлоконструкций ограждения грунтовкой ГФ-021. | кв. м. | 20 |
| 30 | Окраска металлоконструкций ограждения масляным составом за 2 раза | кв. м. | 20 |

Примечание:

1.   Уточнение с  Подрядчиком  объёма   ремонтных работ, утверждение «Ведомости  планируемых работ …» главным инженером   КСГЭС    в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Гарантийный срок результата Работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ.

Примечание для потенциального подрядчика:

Перед подачей документов на торги желательно ознакомиться с условиями производства ремонта и его объема с выездом на объект.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Требования к производству работ:

1.   Желательно уточнение предмета работ, количества материалов и запасных частей с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.     Выполнение требований:

  - ПТЭ 2003г.  подраздел 1.6 – «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация», подраздел 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства», подраздел 3.1- «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - ПОТ РМ-012-2003. «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003. «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

  - РД-11-02-2006 Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/1995 г.,  №3/1996 г.

  - ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах.

  - ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - Руководствоваться техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

  - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

  - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте  (ПОТ РМ-012-2000). Утверждены постановлением Минтруда России от 04.10.2000 №68.

  - Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоин-струментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Разделы 1,2.

  - Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт работы по ремонту зданий и сооружений не менее 5 лет.

- Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

Обеспечить необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющего опыт ремонтов зданий и сооружений, для ведения работы (штукатуры-моляры 4-5 разряда, плотники-бетонщики 3-5 разряда).

  - Обеспечить необходимым количеством дипломированных ИТР (руководителей работ) для ведения работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду.

- Обеспечить наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Обеспечить наличие специального инструмента и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объекте Каскада Сунских ГЭС;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком производства работ;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие виды работ с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

10. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

11. Подрядчик самостоятельно организовывает погрузку, разгрузку и вывозку мусора на площадки временного хранения, образовавшегося в ходе выполнения работ; ежедневно организовывает и производит уборку рабочих мест;

12. Подрядчик самостоятельно обеспечивает местом проживания своего персонала;

13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

14. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

15. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО,  на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Запасные части и материалы:

- Запасные части и материалы, поставляются подрядчиком для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации.  При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает их у заказчика.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Перечень запасных частей и материалов уточняется в соответствии со сметой к Договору и уточненной ведомостью в пределах стоимости, указанной в оферте.

Производство работ:

1.   Здание гидроэлектростанции расположено на территории Пальеозерской ГЭС Каскада Сунских ГЭС.

2. Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные                 СО 34.04.181-2003.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

  - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

1 Смета – в 1 экз. на 5 л.