ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Вибродиагностике гидроагрегатов Каскада Сунских ГЭС

до и после капитального ремонта»

для нужд филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ 3200/6.42-547

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

- 1. ГЭС-1   Кондопожская ГЭС - г. Кондопога,   ул. Приканальная, д.2;

- 2. ГЭС-21 «Хямекоски» - Питкярантский район, п. Хямекоски;

- 3.  ГЭС-24 «Пиени – Йоки» -  Питкярантский район, п. Салми.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО каскада Сунских ГЭС Скрит Елена Алексеевна, тел (814-51) 2-07-03

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Инженер гидротехнической службы филиала «Карельский» Ванаг Имант Эмильевич –

(8142) 71-38-79.

Период выполнения:

Начало               май 2013 г.

Окончание         ноябрь 2013 г.

Точные сроки выполнения работ определяются в соответствии с утвержденными планами (графиками) ремонта.

Начальная (максимальная) цена закупки:  750 000 руб., без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Смета должна быть составлена на основании «Прейскуранта ОРГРЭС 1992 года. Экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» Том 1. Раздел 3 «Гидротехническое оборудование системы управления гидроэлектростанций».

При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

II. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы.

Определение вибрационного состояния конструктивных узлов и биений вала гидроагрегата № 3 Кондопожской ГЭС, гидроагрегата № 2 ГЭС-24 Пиени-Йоки, гидроагрегата № 4 ГЭС-21 Хямекоски каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». Работа проводится для получения объективной информации об эксплуатационном состоянии конструктивных узлов гидроагрегатов, разработки рекомендаций по продолжению эксплуатации, оценки качества выполнения профилактических работ при эксплуатации, устранения ранее выявленных дефектов и неисправностей.

  - Работы по вибродиагностике гидроагрегатов должны быть выполнены с учетом требований приложения И  СТО 17330282.27.140.001-2006.

  - Краткая характеристика и ведомость объема выполняемых работ:

# Характеристики оборудования:

| № п/п | Оборудование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Турбина | Генератор |
| 1. | Гидроагрегат № 3 Кондопожской ГЭС | Радиально - осевая | GS-227 4,2 МВт |
| 2. | Гидроагрегат №2 ГЭС-24 Пиени-Йоки | Радиально - осевая | Синхронный 0,64 МВт |
| 3. | Гидроагрегат № 4 ГЭС-21 Хямекоски | Радиально - осевая | Синхронный 0,9 МВт |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### Работ по  диагностике состояния узлов гидроагрегатов  при проведении комплексных межремонтных испытаний гидроагрегатов ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вибродиагностика гидроагрегата № 3 Кондопожской ГЭС | Работа | 1 | май – до КР ноябрь – после КР |
| 2. | Вибродиагностика гидроагрегата №2 ГЭС-24 Пиени-Йоки | Работа | 1 | июнь – до КР ноябрь – после КР |
| 3. | Вибродиагностика гидроагрегата № 4 ГЭС-21 Хямекоски | Работа | 1 | июнь – до КР ноябрь – после КР |

Примечание – более точные сроки выполнения работ Исполнителю необходимо согласовать с Заказчиком, после подписания  договора.

  - Объем вибродиагностики гидроагрегата № 3 Кондопожской ГЭС

| Режимы виброиспытаний г/а |  |
| --- | --- |
| 1 | Режим х/х г/а без возбуждения при n= 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 n ном. |
| 2 | Подача возбуждения на генератор |
| 3 | Режим х/х г/а с возбуждением, соответствующим U ном, n ном. |
| 4 | Режим г/а с нагрузкой 5,10,15,20,25,30,35,40,45………….100% P ном. |
| 5 | Режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, освобожденной от воды. |
| 6 | Выбег г/а после отключения от сети из режима синхронного компенсатора (при отсутствии режима СК, из генераторного режима) |

| Обследуемые узлы по г/а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус опорного подшипника № 1 | изм. | 1 | исполнитель |
| 2 | Корпус опорного подшипника № 2 | изм. | 1 | исполнитель |
| 3 | Корпус опорного подшипника № 3 | изм. | 1 | исполнитель |
| 4 | Корпус опорного подшипника № 4 | изм. | 1 | исполнитель |
| 5 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 1 | изм. | 1 | исполнитель |
| 6 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 2 | изм. | 1 | исполнитель |
| 7 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 3 | изм. | 1 | исполнитель |
| 8 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 4 | изм. | 1 | исполнитель |
| 9 | Электромагнитная форма ротора | изм. | 1 | исполнитель |
| 10 | Вибрация с полюсной частотой (100 Гц) в радиальном направлении на спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 11 | Низкочастотная вибрация в радиальном направлении на спинке сердечника, полках и обшивках корпуса статора в среднем сечении по его высоте в середине каждого сектора, а также в нескольких точках по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. | изм. | 1 | исполнитель |

  - Объем вибродиагностики гидроагрегата № 2 ГЭС-24 Пиени-Йоки

| Режимы виброиспытаний г/а |  |
| --- | --- |
| 1 | Режим х/х г/а без возбуждения при n= 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 n ном. |
| 2 | Подача возбуждения на генератор |
| 3 | Режим х/х г/а с возбуждением, соответствующим U ном, n ном. |
| 4 | Режим г/а с нагрузкой 5,10,15,20,25,30,35,40,45……….100% P ном. |
| 5 | Режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, освобожденной от воды. |
| 6 | Выбег г/а после отключения о сети из режима синхронного компенсатора(при отсутствии режима СК, из генераторного режима) |

| Обследуемые узлы г/а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус опорного подшипника № 1 | изм. | 1 | исполнитель |
| 2 | Корпус опорного подшипника № 2 | изм. | 1 | исполнитель |
| 3 | Корпус опорного подшипника № 3 | изм. | 1 | исполнитель |
| 4 | Корпус опорного подшипника № 4 | изм. | 1 | исполнитель |
| 5 | Корпус опорного подшипника № 5 | изм. | 1 | исполнитель |
| 6 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 1 | изм. | 1 | исполнитель |
| 7 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 2 | изм. | 1 | исполнитель |
| 8 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 3 | изм. | 1 | исполнитель |
| 9 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 4 | изм. | 1 | исполнитель |
| 10 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 5 | изм. | 1 | исполнитель |
| 11 | Электромагнитная форма ротора | изм. | 1 | исполнитель |
| 12 | Вибрация с полюсной частотой (100 Гц) в радиальном направлении на спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 13 | Низкочастотная вибрация в радиальном направлении на спинке сердечника, полках и обшивках корпуса статора в среднем сечении по его высоте в середине каждого сектора, а также в нескольких точках по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. | изм. | 1 | исполнитель |

1.3.Объем вибродиагностики гидроагрегата № 4 ГЭС-21 Хямекоски

| Режимы виброиспытаний г/а |  |
| --- | --- |
| 1 | Режим х/х г/а без возбуждения при n= 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 n ном. |
| 2 | Подача возбуждения на генератор |
| 3 | Режим х/х г/а с возбуждением, соответствующем U ном, n ном. |
| 4 | Режим г/а с нагрузкой 5,10,15,20,25,30,35,40,45……….100% P ном. |
| 5 | Режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, освобожденной от воды. |
| 6 | Выбег г/а после отключения о сети из режима синхронного компенсатора(при отсутствии режима СК, из генераторного режима) |

| Обследуемые узлы г/а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус опорного подшипника № 1 | изм. | 1 | исполнитель |
| 2 | Корпус опорного подшипника № 2 | изм. | 1 | исполнитель |
| 3 | Корпус опорного подшипника № 3 | изм. | 1 | исполнитель |
| 4 | Корпус опорного подшипника № 4 | изм. | 1 | исполнитель |
| 5 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 1 | изм. | 1 | исполнитель |
| 6 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 2 | изм. | 1 | исполнитель |
| 7 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 3 | изм. | 1 | исполнитель |
| 8 | Биение вала генератора в зоне опорного подшипника № 4 | изм. | 1 | исполнитель |
| 9 | Электромагнитная форма ротора | изм. | 1 | исполнитель |
| 10 | Вибрация с полюсной частотой (100 Гц) в радиальном направлении на спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 11 | Низкочастотная вибрация в радиальном направле- нии на спинке сердечника, полках и обшивках кор-пуса статора в среднем сечении по его высоте в се-редине каждого сектора, а также в нескольких точ- ках по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. | изм. | 1 | исполнитель |

  - Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком по окончании работы:

По окончании работы Заказчику передаются:

2.4.1.Отдельно по каждому гидроагрегату заключение с оценкой вибрационного состояния гидроагрегата и соответствующими рекомендациями.

2.4.2. Протоколы с результатами вибрационных испытаний с четким указанием места измерения вибрации, применявшейся аппаратуры, параметров вибрации (частота, размах) и всех параметров режима работы гидрогенератора (активная и реактивная мощности, напряжение и ток статора, ток ротора, температура меди обмотки и сердечника статора, уровни бьефов, открытие направляющего аппарата).

Документация передается на бумажном (2 экз.) и электронном носителе.

3. Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу Исполнителя

на выполнение  работ по  диагностике узлов гидроагрегатов ГЭС.

3.1. Требования к производству работ:

3.1.1. При  производстве  работ  Исполнитель  должен  соблюдать  требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Стандарт организации ОАО РАО ЕЭС России» Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования.

- РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

3.2. Требования  к  участнику:

    - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом проведения аналогичных работ, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- быть производителем работ по наряду;

- на производство специальных работ.

    - Наличие сертификата на  осуществляемую  деятельность.

    - Желательно наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

    - Знание  особенностей  выполняемых работ.

    - Исполнитель обязан обеспечить необходимым количеством персонала,  имеющего  право выполнения специальных работ.

    - Обеспечить ведение  исполнительной  документации.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - Наличие  оборудования, необходимого для выполнения работ по вибродиагностике гидроагрегатов. Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

    - Обеспечить наличие автотранспорта для перевозки своего персонала, наличие и исправность инструмента, аппаратуры для выполнения работ, СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

    - Обеспечить выполнение требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, не допускать сброса загрязняющих веществ и отходов производства в зоне проведения работ.

    - Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

    - Исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность исполнителя связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

    - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения

исполнителем указанных выше требований.

  - Работы должны быть выполнены без привлечения субподрядной организации.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Желательно наличие свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

24. Пусконаладочные работы

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.