ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

ПИР по оснащению системой видеонаблюдения удаленных, труднодоступных и потенциально опасных мест на ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ: 3300/4.21-1539

Номер ИП – 13-0406.ПИР

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  Сегежский р-н, д. Каменный Бор, Ондская ГЭС; Беломорский р-н,

п. Летнереченский, Палакоргская ГЭС; Беломорский р-н, п. Сосновец, Маткожненская ГЭС; Беломорский р-н, п. Золотец, Выгостровская ГЭС; Беломорский р-н, г. Беломорск, Беломорская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От Каскада Выгских ГЭС:

- Начальник Ондской ГЭС – Детчуев Алексей Юрьевич, т. + 7-921-529-31-13

- Начальник Палакоргской ГЭС – Арефьев Владимир Карпович, т. + 7-921-529-32-23

- Начальник Маткожненской ГЭС – Чернов Николай Васильевич, т + 7-921-803-30-67

- Начальник Выгостровской и Беломорской ГЭС – Кузнецов Геннадий Александрович, т. +7- 921-014-00-75

- Начальник СДТУ КВГЭС – Костюк Сергей Леонидович, тел.: (814-31) 36-225, +7- 921-529-36-00

- Инженер ПТО КВГЭС – Янчик Анна Анатольевна, тел.: (814-31) 36-385

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- Начальник ГТС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Нюхтиков Владимир Николаевич, (8142) 71-38-80, +7 911-400-67-30;

- Начальник ЭТС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Седельников Александр Сергеевич, (8142)  71-38-93, +7 911-401-56-33;

- Заместитель начальника службы СДТУ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Борискин Андрей Николаевич, (8142) 71-39-91, +7911-407-90-20.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          июнь  2013 г.

Окончание:   сентябрь  2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки –  1 000 000,00  руб., без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –       0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                    0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –   0 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал –  1 000 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации, составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

# Требования к выполнению работ

## Цель работы.

Разработка и передача Заказчику проектно-сметной документации для оснащения системами видеонаблюдения и беспроводной связи технологических помещений, площадок трансформаторов, РУ Ондской, Маткожненской, Выгостровской, Беломорской и Палакоргской ГЭС с резервным архивированием и выводом информации на рабочие места дежурных инженеров станции, дежурного инженера каскада и начальников ГЭС (п.39.3. Предписания № 48-рп/1п Ростехнадзора).

- Описание и основные технические характеристики объекта.

Исходные данные:

Ондская ГЭС Каскада Выгских ГЭС введена в эксплуатацию в 1956 г.

В комплекс Ондской ГЭС входят производственные здания и гидротехнические сооружения:

- Здание ГЭС;

- Здание напорного бассейна;

- Здание технологического корпуса;

- Здание ОПУ;

- Бетонная плотина;

- Подводящий и отводящий каналы;

- ОРУ-110 кВ;

- Служебное здание ОРУ-110;

- ОРУ-220 кВ;

- Здание камеры переключения задвижек;

- Площадки автотрансформаторов АТ-1,2,3,4;

- ОРУ-330 кВ;

- Служебное помещение ОРУ-330;

- Здание компрессорной ОРУ-330;

- Здание щита «Н» РУ-0,4 кВ;

- Здание насосной пожаротушения;

- Караульное здание.

- Здание холодного склада.

С точки зрения удаленности и труднодоступности потенциально опасных мест на гидроэлектростанции есть необходимость в оснащении беспроводной связью следующих технологических помещений:

Здание ГЭС:

- Помещения на отметке 56,0м; (Насосная №1и №2)

- Помещения на отметке 59,10м; (Входы в спиральную камеру)

- Помещения на отметке 62,2м; (Баковое помещение)

- Помещения на отметке 64,23м; (Кабельный этаж)

- Помещения на отметке 65,9м; (Турбинный зал)

- Помещения на отметке 66,88м; (КРУ-10, Щит «С»)

Здание напорного бассейна:

- Помещения на отметке 91,5м; (Щитовое)

- Потерна напорного бассейна.

Бетонная плотина: (удалена от здания ГЭС на 416м и имеет длину 513м)

- Потерна бетонной плотины;

Предполагаемые места установки камер видеонаблюдения.

- ОРУ-110 кВ;

- ОРУ-220 кВ;

- ОРУ-330 кВ;

- Площадка главных трансформаторов;

- Машинный зал.

Маткожненская ГЭС Каскада Выгских ГЭС введена в эксплуатацию в 1953 г.

В комплекс Маткожненской ГЭС входят производственные здания и гидротехнические сооружения:

- Здание ГЭС;

- Здание напорного бассейна;

- Подводящий и отводящий каналы;

- ОРУ-110 кВ;

- Пристанционная площадка;

- Здание гаража;

- Караульное здание с пристройкой;

- Сооружения отвода Маткожненского ручья.

С точки зрения удаленности и труднодоступности потенциально опасных мест на гидроэлектростанции есть необходимость в оснащении беспроводной связью следующих технологических помещений:

Здание ГЭС:

- Помещения на отметке 16,0м; (Насосная №1и №2)

- Помещения на отметке 21,0м; (Компрессорная)

- Помещения на отметке 25,5м; (Кабельный этаж)

- Помещения на отметке 28,5м; (КРУ-10 кВ, турбинный зал)

Здание напорного бассейна:

- Помещение на отметке 49,74м; (Щитовое помещение, служебный мостик)

- Потерна напорного бассейна.

Предполагаемые места установки камер видеонаблюдения.

- ОРУ-110 КВ;

- Площадка главных трансформаторов;

- Машинный зал.

Выгостровская ГЭС Каскада Выгских ГЭС введена в эксплуатацию в 1961 г.

В комплекс Выгостровской ГЭС входят производственные здания и гидротехнические сооружения:

- Здание ГЭС;

- Грунтовая плотина;

- Защитная дамба;

- Подводящий и отводящий каналы;

- Водосброс;

- Производственно-бытовое здание;

- ОРУ-110 кВ;

- Караульное здание;

- Здание склада красок;

- Здание теплой стоянки автотракторной техники;

- Здание склада.

С точки зрения удаленности и труднодоступности потенциально опасных мест на гидроэлектростанции есть необходимость в оснащении беспроводной связью следующих технологических помещений:

Здание ГЭС:

- Помещения на отметке 11,60м; (Служебные помещения)

- Помещения на отметке 15,14м; (Артезианские насосы)

- Помещения на отметке 19,65м; (КРУ-10, ТВС)

- Помещения на отметке 23,60м; (Турбинный зал)

- Помещения на отметке 26,55м; (Машинный зал)

- Помещения на отметке 30,19м; (Помещение АТС, мастерская)

- Помещения на отметке 33,17м; (Лаборатория, Комната отдыха)

- Помещения на отметке 36,12м. (Служебные помещения)

Помещения производственно-бытового здания

Прилегающая территория:

- ОРУ-110;

- Территории верхнего и нижнего бьефов;

- Территория холостого водосброса; (водосброс удален от здания ГЭС на 380м)

- Караульное здание;

- Здание склада красок;

- Здание теплой стоянки автотракторной техники;

- Здание склада.

Предполагаемые места установки камер видеонаблюдения.

- ОРУ-110 кВ;

- Территория холостого водосброса (положение затворов холостых водосбросов);

- Площадка главных трансформаторов;

- Машинный зал.

Беломорская ГЭС Каскада Выгских ГЭС введена в эксплуатацию в 1962 г.

В комплекс Беломорской ГЭС входят производственные здания и гидротехнические сооружения:

- Здание ГЭС;

- Водосбросная плотина;

- Грунтовые плотины №№ 1-5;

- Подводящий и отводящий каналы;

- ОРУ-110 кВ;

- Караульное здание;

- Здание гаража;

- Здание электроцеха;

С точки зрения удаленности и труднодоступности потенциально опасных мест на гидроэлектростанции есть необходимость в оснащении беспроводной связью следующих технологических помещений:

Здание ГЭС:

- Помещения на отметке 8,0м; (Насосная)

- Помещения на отметке 11,25м; (Турбинный зал, артезианские насосы №1и№2)

- Помещения на отметке 13,0м; (Русн-0,4кВ)

- Помещения на отметке 17,16м; (Машинный зал)

Прилегающая территория:

- Территория холостого водосброса; (водосброс удален от здания ГЭС на 300м)

- Территории верхнего и нижнего бьефов;

- Караульное здание;

- Здание гаража;

- Здание электроцеха;

- ОРУ-110.

Предполагаемые места установки камер видеонаблюдения.

- ОРУ-110 кВ;

- Территория холостого водосброса (положение затворов холостых водосбросов);

- Машинный зал;

- Площадка главных трансформаторов.

Палакоргская ГЭС Каскада Выгских ГЭС введена в эксплуатацию в 1967г.

В комплекс Палакоргской ГЭС входят производственные здания и гидротехнические сооружения:

- Здание ГЭС;

- Подводящий и отводящий каналы;

- Левобережная и правобережная дамбы;

- ОРУ-110 кВ;

- Здание караульного помещения;

- Здание столярной мастерской;

С точки зрения удаленности и труднодоступности потенциально опасных мест на гидроэлектростанции есть необходимость в оснащении беспроводной связью следующих технологических помещений:

Здание ГЭС:

- Помещение на отметке 50,90м; (Насосная, маслохозяйство)

- Помещения на отметке 51,30м; (Шандорная)

- Помещения на отметке 54,30м; (технические помещения)

- Помещения на отметке 55,80м; (Турбинный зал, КРУ, РУСН-10)

- Помещения на отметке 58,0м; (Душевая, подсобное помещение)

Предполагаемые места установки камер видеонаблюдения.

- ОРУ-110 кВ;

- Площадка главных трансформаторов;

- Машинный зал.

Все предлагаемые места установки видеонаблюдения и зоны покрытия беспроводной связью, уточняются в ходе предпроектного обследования объекта.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### объемов работ на

ПИР по оснащению системой видеонаблюдения удаленных, труднодоступных и потенциально опасных мест на ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский»

ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объекта. | Подрядчик |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектной документации в соответствии с техническим заданием Заказчика. | Подрядчик |  |  |  |  |
| 3. | Согласование проектной документации с Заказчиком. | Подрядчик |  |  |  |  |
| 4. | Разработка сметной документации в соответствии с согласованной с Заказчиком проектной документацией. Сметная документация должна быть выполнена в расценках территориальной сметной базы Республики Карелия. Сметный расчет должен быть составлен в ТЭРах Республики Карелия и проверен с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия». | Подрядчик |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в 3-х экземплярах по каждой ГЭС на бумажном носителе и в электронном виде на СD диске. | Подрядчик |  |  |  |  |
| 6. | Передача проектно-сметной документации, оформление приемо-сдаточной и исполнительной документации. | Подрядчик |  |  |  |  |

# Требования к составу документации.

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49.

Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию в 3-х экземплярах по каждой ГЭС на бумажном носителе и в электронном виде на СD диске.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

## Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по используемому оборудованию согласованные Заказчиком.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по производству строительных работ сопутствующих монтажу электрооборудования при необходимости.

- Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам СДТУ, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы электрические принципиальные по каждому устройству, сборке, оборудованию, содержащие схему каждого устройства.

- Схемы привязки устройств к существующим сетям, устройствам СДТУ.

- Структурные схемы IP-маршрутизации и организации каналов для передачи данных.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Схемы кабельных связей со спецификацией.

- Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования.

- Карты частотно территориального планирования и покрытия беспроводной сети.

- В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке  выполненная в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), при отсутствии расценок на отдельные виды работ могут быть применены ФЕР-2001. Сметный расчет должен быть проверен с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия».

- Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

Требования к подсистемам беспроводной связи и видеонаблюдения:

- Системы беспроводной связи и видеонаблюдения должны находиться в едином мульти-сервисном сегменте технологической ЛВС.

- Структурированную кабельную сеть технологического видеонаблюдения и связи необходимо выполнить в соответствии со стандартами IEEE группы 802.3 (Ethernet).

- Для обеспечения беспроводной связи необходимо использовать технологию VoIP в соответствии со стандартами IEEE группы 802.11(Wi-Fi).

- Технологический сегмент ЛВС должен быть легко масштабируемым и наиболее рациональным по затратам на строительно-монтажные работы, оборудование и материалы.

- Для питания конечных устройств (видеокамеры, точки доступа) возможно использовать технологию PoE (Power over Ethernet), если это решение является рациональным.

- Для электропитания устройств систем видеонаблюдения и связи первоисточником предпочтительно является существующая система ГЭП. В местах установки оборудования, находящегося удалённо от системы ГЭП необходимо использовать источники электропитания, обеспечивающие автономную работу не менее 1-го часа. Точки подключения к электросети собственных нужд необходимо согласовать на месте.

- Необходимо использовать существующие проходы и кабельные каналы.

- При выборе оборудование ЛВС и Wi-Fi должно быть промышленного исполнения,  сертифицировано для работы в электроэнергетике и удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005.

- Для удовлетворительной работы мобильной телефонии Wi-Fi точки доступа должны поддерживать механизм быстрого роуминга.

- Вся информация с видеокамер должна собираться на сервере видеоархива, располагаемом в помещении на территории ГЭС (необходимо согласовать на месте). Хранение видеозаписей должно быть организовано с учетом резервного архивирования, глубиной не менее 1 недели, частотой 8 кадров в секунду и разрешением определяемым характеристиками видеокамер.

- На ГЩУ ГЭС должно быть организовано рабочее место для трансляции изображения с видеокамер в реальном режиме времени, и подключения к серверу видеоархива, для просмотра видеозаписей.

- Выбираемое оборудование и технические решения должны быть наиболее рациональными, удовлетворять требованиям промышленной безопасности, надёжности и согласовывается с заказчиком.

Рис.1 Типовая структурная схема

(для конкретного решения на объекте требует уточнений)

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу Подрядной организации.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

- СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

- СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

-  Опыт работы по проектированию энергооборудования не менее 5 лет;

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

-  располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления

проектных работ;

-  обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-  обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с

названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах        ОАО «ТГК-1».

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены Заявки;

-  подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующих требованиям документации открытого запроса предложений.

- Особое требование к документам на виды деятельности,

- связанные с выполнением договора.

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних  сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

- Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Директор Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					    В.В. Козлов

(подпись)                         (расшифровка подписи)