ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

оценке электромагнитной обстановки ОРУ - (6–330 кВ) на Ондской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ – 3300/6.42-2112

1.      Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  Сегежский р-н, д. Каменный Бор, Каскад Выгских ГЭС, Ондская ГЭС;

Республика Карелия,  Сегежский р-н, д. Каменный Бор, ул. Советская, д. 1А, Каскад Выгских ГЭС, Здание лабораторного корпуса ОГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Старший инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования электростанций Борискин Николай Васильевич, т. +7 921 5263443.

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский»:

Зам. начальника СРЗА филиала «Карельский» Гужов Александр Викторович, тел. (8142) 71-38-83

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          июнь 2013 г.

Окончание:   сентябрь 2013 г.

- Начальная (максимальная) цена закупки: 692 000,00 руб. без учета НДС,

- в том числе: 3-й квартал – 692 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника открытого запроса предложений обязательно.

- Требования к выполнению работ.

# Цель работы.

# Целью настоящей работы является выполнение оценки электромагнитной обстановки в местах установки микропроцессорных устройств на Ондской  ГЭС, с получением рекомендаций по улучшению ЭМО.

Выполнение работы необходимо для выполнения требований: ГОСТ Р 51317. Совместимость технических средств электромагнитная. М.: Госстандарт России; ПУЭ глава 1.7. М 2003; ПТЭ п.1.8.4, 6.10.9. С-П. 2003; Общих требований к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической  информации, технологической связи в ЕЭС России. М. 2008.

  - В ходе проведения работ  должны быть выполнены следующие работы:

- Мониторинг помех во вторичных цепях.

- Экспресс-оценка качества питания микропроцессорной аппаратуры постоянным и переменным током.

- Измерение напряженности магнитных полей в местах расположения микропроцессорной аппаратуры в режимах максимальной нагрузки и при КЗ.

- Оценка электростатических потенциалов в помещениях с микропроцессорной аппаратурой.

- Анализ полученных результатов. Выявление факторов, представляющих опасность для микропроцессорной аппаратуры и ее вторичных цепей.

- Разработка рекомендаций по восстановлению или модернизации заземляющего устройства объекта по условиям ЭМС.

- Разработка рекомендаций по защите вторичных цепей и аппаратуры от помех и полей при протекании тока молнии.

- Выбор устройств ограничения перенапряжений во вторичных цепях.

- Разработка рекомендаций по экранированию вторичных цепей и (или) аппаратуры.

- Разработка рекомендаций по снижению уровней электростатических потенциалов.

- Определение значения напряжения прикосновения на ОРУ.

  - Описание объекта:

Ондская ГЭС представляет собой:

- здание машзала, в котором находятся панели защит блоков генератор-трансформатор,                 тиристорные системы возбуждения генераторов, регуляторы оборотов генераторов, оборудование АИИСКУЭ, гидрогенераторы со вспомогательным оборудованием, КРУ-10 кВ;

- с наружи машинного зала, со стороны нижнего бьефа располагаются блочные трансформаторы Т-1÷Т-4;

- здание ОПУ, в котором размещены: главный шит управления (ГЩУ), релейные залы (РЗ) с панелями релейных защит оборудования 110, 220, 330 кВ, помещения СДТУ с оборудованием связи и телемеханики, вспомогательные помещения с компьютерной техникой;

- ОРУ-110 кВ, с автотрансформаторами 220/110/10 кВ АТ-1, АТ-2, с отходящими линиями                   110 кВ;

- ОРУ-220 кВ,  с автотрансформаторами 330/220/10 кВ АТ-3, АТ-4, с отходящей линией 220 кВ;

- ОРУ-330 кВ, с отходящими линиями 330 кВ.

Кабели вторичных цепей от оборудования ОРУ-110, ОРУ-220, ОРУ-330 кВ до ОПУ (ГЩУ, РЗ, СДТУ), от ОПУ до машзала проложены в кабельных лотках. Цепи различного назначения (токовые, напряжения, сигнализации и оперативного тока) разделены по различным кабелям. Для вторичных цепей используются неэкранированные кабели. Токовые цепи и цепи напряжения реконструированных устройств измерений, учета, защит и автоматики выполнены экранированными контрольными кабелями.

В последние годы при реконструкции оборудования ГЭС было внедрено большое количество микропроцессорной аппаратуры: устройства сбора и передачи данных (УСПД) АИИСКУЭ, устройства микропроцессорных защит и автоматики линий 10-330 кВ, микропроцессорные устройства системной противоаварийной автоматики, АТС Simens Hipath 4000, УСПД телемеханики, ГРАМ, ГРРМ, тиристорные микропроцессорные системы возбуждения гидрогенераторов, терминалы защит и автоматики присоединений 6, 10 кВ и т.п.

Системы защит микропроцессорной аппаратуры от электромагнитых помех, радио помех

и т.п. на объекте не существует.

Молниезащита объекта осуществляется при помощи портальных молниеотводов и отдельно стоящих молниеотводов.

- Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу Исполнителя

на выполнение работ по оценке электромагнитной обстановки ОРУ - (6-330 кВ) на

Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС.

3.1.   Требования к производству работ:

3.1.1. При производстве работ Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  проведение данных работ:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Министерство энергетики РФ. М.:ЗАО «Энергосервис», 2003;

- Правила устройства электроустановок. -7-е изд. М.: Изд-во НЦ  ЭНАС, 2002;

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, О государственном                      регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств. Принят Государственной Думой 1 декабря 1999 года;

- СанПин 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. -М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. -24 с;

- РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». М.: РАО «ЕЭС России»;

- ГОСТ Р 51179-98 «Устройства и системы телемеханики»;

- ГОСТ Р 50839-95 - Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам;

- Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на электрических станциях и подстанциях. СИГРЭ. Рабочая группа 36.04., 1997;

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. РД 153-34.0-20.525-00. М.: СПО ОРГРЭС, 2000;

- Методические указания по ограничению высокочастотных коммутационных перенапряжений и защите от них электротехнического оборудования в распределительных устройствах ПО кВ и выше. М.: ОРГРЭС, 1998;

- Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97 РАО «ЕЭС России». М.: ОРГРЭС, 1997;

- Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех. РД 34.20.116-93. РАО «ЕЭС России». М.: ОРГРЭС, 1993;

- Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. СО 153-34.21.122-2003. М.: Изд-во МЭИ, 2003;

- Стандарты МЭК 61024. Молниезащита зданий и сооружений;

- Стандарты МЭК 61312 (1-5). Защита от электромагнитного импульса молнии;

- ГОСТ 29280-92 (МЭК 61000-4-1-92) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Общие положения. М.: Изд-во стандартов, 1992;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.2.   Требования к Участнику:

3.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- быть руководителем работ;

-	быть производителем работ.

3.2.2. Наличие документов подтверждающих квалификацию персонала на проведение работ, связанных с выполнением Договора.

3.2.3. Обеспечить наличие исправного инструмента, аппаратуры для проведения оценки электромагнитной обстановки. Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

3.2.4. Обеспечить оформление и ведение исполнительной  документации.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.5. Обеспечить наличие СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.6. Обеспечить выполнение требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, не допускать сброса загрязняющих веществ и отходов производства в зоне проведения работ.

3.2.7.  Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой          ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором.

3.2.8.  Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

3.2.10. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

-  свидетельство с допуском к исполнению функций генерального подрядчика, выданное саморегулируемой организацией (СРО), не требуется;

-  при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены Заявки;

-  подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

- Требования к отчетной документации.

По итогам работы «Заказчику» передается отчетная документация в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. Фотографии, схемы, графики, в отчетной документации должны быть предоставлены в цветном виде.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Лицензии и свидетельство с допусками к выполнению определенных видов работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО) - не требуются.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.