ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

тарировке (градуированию) водопропускной способности отверстий 5-затворов

холостого водосброса Выгостровской ГЭС для оценки водопропускной способности

для нужд Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ - 3300/6.42-2114

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  Беломорский р-н, п. Золотец, Выгостровская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Выгских ГЭС:

Инженер ПТО 1 категории КВГЭС – Янчик Анна Анатольевна, тел.: (81431) 36-385;

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник ГТС – Нюхтиков Владимир Николаевич, тел.: (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         июль 2013 г.

Окончание:  декабрь 2013 г.

Конкретные даты проведения обследования затворов дополнительно уточняются и согласовываются с Заказчиком.

Начальная (максимальная) цена закупки –  800 000,00 руб. без учета НДС;

3кв.    400 000 руб. без учета НДС;

4кв     400 000 руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов__нет___ руб. без учета НДС, поставляемых Исполнителем.

- стоимость ЗиП________нет___руб. без учета НДС, поставляемых Исполнителем.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника открытого запроса предложений обязательно.

- Требования к выполнению работ.

# Цель работы.

# Целью настоящей работы является оценка водопропускной способности холостого водосброса Выгостровской ГЭС для ведения точного учета водных ресурсов.

Выполнение требований п.3.3 РД 153-34.2-21.563-00 «Правил учета стока воды на ГЭС», а также п.1 Акта-Предписания от 20.01.12 г. по результатам тематической проверки «Проверка правильности учета стока воды и оптимальных режимов работы энергетического оборудования на ГЭС Выгского каскада».

  - В ходе проведения работ  должны быть выполнены следующие работы:

- обследование холостого водосброса Выгостровской ГЭС, обмер и нивелировка водопропускного отверстия, определение фактической величины открытия затвора;

- составление и согласование рабочей программы натурных измерений;

- проведение гидравлических испытаний водопропускного отверстия для определения пропускной способности холостого водосброса Выгостровской ГЭС;

- составление гидравлических характеристик холостого водосброса.

  - Описание объекта:

Водосброс расположен в пределах бывшей левой протоки реки на месте порога Шойрукша между грунтовой плотиной и подводящим каналом, с которыми сопрягается бетонными стенками. Водосброс поверхностного типа с широким порогом, имеет 5 отверстий шириной по 10 м и высотой 7 м, перекрытых сегментными затворами. Пропускная способность водосброса при НПУ = 26,0 м 1495 м3/с.

Водосброс представляет собой неразрезную конструкцию из плиты, бычков и устоев. Основанием водосброса служит скала - биотитовые гнейсы. В верхней части плиты имеется зуб глубиной 2 м, в основании которого устроена цементационная завеса глубиной до 6 м, с шагом скважин 1 м. На длине плиты 8 м от верхового обреза толщина ее равна 1,5 м, на остальной длине - 1,0 м. Водосброс имеет 4 бычка толщиной 1,6 м, длиной по низу 20,55 м, по верху - 23,30 м за счет консолей со стороны верхнего и нижнего бьефов. Отметка верха бычков 27,50 м. Устои переменного сечения, ширина устоев по верху 1,0 м. Уклоны задних наружных граней 4:1. В пределах скалы устои забетонированы в распор. Отметка верха устоев 27,50 м.

Для ремонта имеется плоский скользящий затвор. Все пролеты обслуживаются козловым краном г/п 2*15 т. На затворах №1 и №5 имеются лебедки срочного подъема г/п 2*20 т. Управление лебедками дистанционное и местное.

По бычкам водосброса уложен сборный ж/бетонный мост с шириной проезжей части 6,0м.

- Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу Исполнителя

на выполнение  работ  по тарировке (градуированию) водопропускной

способности отверстий 5-затворов холостого водосброса Выгостровской ГЭС

для оценки водопропускной способности.

3.1.   Требования к производству работ:

3.1.1. При производстве работ Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  проведение данных работ:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций;

- СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.2.   Требования к Участнику:

    - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом проведения аналогичных работ.

    - Участник должен иметь свидетельство о допуске к проведению обследования, выданное саморегулируемой организацией на весь срок действия договора.

    - Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

    - Доскональное знание особенностей  выполняемых работ.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - При необходимости обеспечить наличие оборудования, необходимого для выполнения обследования. Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

    - При необходимости обеспечить наличие спецодежды.

3.3.   Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика.

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки.

    - Подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в документации открытого запроса предложений.

    - Организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

- Требования к отчетной документации.

По итогам работы «Заказчику» передается отчетная документация на бумажном носителе   - 2 экземпляра оригинала + электронная версия. Фотографии, схемы, графики, в отчетной документации должны быть предоставлены в цветном виде.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.