ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

вибродиагностике гидроагрегатов

Каскада Выгских ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ: 3300/6.42-485

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

1. Республика Карелия,  Беломорский район, п. Сосновец, Маткожненская ГЭС;

2. Республика Карелия,  Сегежский район, п. Каменный Бор, Ондская ГЭС;

3. Республика Карелия,  Беломорский район, п. Золотец, Выгостровская ГЭС;

4. Республика Карелия,  Беломорский район, г. Беломорск, Беломорская ГЭС;

5. Республика Карелия,  Беломорский район, п. Летнереченский, Палакоргская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий инженер ПТО Каскада Выгских ГЭС Харитонов Геннадий Николаевич,                     тел. (814-31)-36-302.

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Инженер гидротехнической службы филиала «Карельский» Ванаг Имант Эмильевич,              тел. (8142) 71-38-79.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:               февраль  2013 г.

Окончание:         декабрь  2013 г.

Сроки выполнения работ определяются в соответствии с утвержденными планами (графиками) ремонта.

Начальная (максимальная) цена закупки: 990 000 руб. без учета НДС;

1кв.    440 000 руб. без учета НДС;

2кв.    220 000 руб. без учета НДС;

4кв     330 000 руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов__нет___ руб. без учета НДС, поставляемых Исполнителем.

- стоимость ЗиП________нет___руб. без учета НДС, поставляемых Исполнителем.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Смета должна быть составлена на основании «Прейскуранта ОРГРЭС 1992 года. Экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» Том 1. Раздел 3 «Гидротехническое оборудование системы управления гидроэлектростанций».

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы.

Определение вибрационного состояния конструктивных узлов и биений вала  гидроагрегатов Г-1, Г-2 Маткожненской ГЭС; гидроагрегатов Г-2, Г-3 Ондской ГЭС; Г-2 Выгостровской ГЭС; Г-2 Беломорской ГЭС; Г-1, Г-2, Г-3 Палакоргской ГЭС каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». Работа проводится для получения объективной информации об эксплуатационном состоянии конструктивных узлов гидроагрегатов, разработки рекомендаций по продолжению эксплуатации, оценки качества выполнения профилактических работ при эксплуатации, устранения ранее выявленных дефектов и неисправностей.

  - Работы по вибродиагностике гидроагрегатов должны быть выполнены с учетом требований приложения И СТО 17330282.27.140.001-2006.

  - Краткая характеристика и ведомость объема выполняемых работ:

# Характеристики оборудования:

| № п/п | Оборудование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Турбина | Генератор |
| 1. | Гидроагрегат №1 Маткожненской ГЭС | ПЛ-КАПЛАН (18,75МВт/KMW Швеция/1952г.) | СВ 566/125-40 (21МВт/Электросила им. Кирова/1951г.) |
| 2. | Гидроагрегат №2 Маткожненской ГЭС | ПЛ-КАПЛАН (18,75МВт/KMW Швеция/1953г.) | СВ 566/125-40 (21МВт/Электросила им. Кирова/1952г.) |
| 3. | Гидроагрегат №2 Ондской ГЭС | ПЛ-577-ВБ-370 (20,8МВт/ХТГЗ/1954г.) | ВГС-700/80-40 (20МВт/Уралэлектроаппарат/1953г.) |
| 4. | Гидроагрегат №3 Ондской ГЭС | ПЛ-577-ВБ-370 (20,8МВт/ХТГЗ/1954г.) | ВГС-700/80-40 (20МВт/Уралэлектроаппарат/1954г.) |
| 5. | Гидроагрегат №2 Выгостровской ГЭС | ПЛ-661-ВБ-550 (20,8МВт/ЛМЗ/1961г.) | ВГС-850/110-64 (20МВт/Уралэлектроаппарат/1961г.) |
| 6. | Гидроагрегат №2 Беломорской ГЭС | ПЛ-661-ВБ-550 (8,2МВт/ЛМЗ/1962г.) | ВГС-850/70-88 (9,0МВт/Уралэлектроаппарат/1963г.) |
| 7. | Гидроагрегат №1 Палакоргской ГЭС | ПЛ-661-ВБ-550 (10,2МВт/ЛМЗ/1964г.) | ВГС-850/70-88 (10МВт/Уралэлектроаппарат/1966г.) |
| 8. | Гидроагрегат №2 Палакоргской ГЭС | ПЛ-661-ВБ-550 (10,2МВт/ЛМЗ/1964г.) | ВГС-850/70-88 (10МВт/Уралэлектроаппарат/1966г.) |
| 9. | Гидроагрегат №3 Палакоргской ГЭС | ПЛ-661-ВБ-550 (10,2МВт/ЛМЗ/1964г.) | ВГС-850/70-88 (10МВт/Уралэлектроаппарат/1966г.) |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### Работ по диагностике состояния узлов гидроагрегатов при проведении комплексных межремонтных испытаний гидроагрегатов ГЭС Каскада Выгских ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вибродиагностика гидроагрегата №1 Маткожненской ГЭС | Работа | 1 | 11.04.13г.-12.04.13г. |
| 2. | Вибродиагностика гидроагрегата №2 Маткожненской ГЭС | Работа | 1 | 09.04.13г.-10.04.13г. |
| 3. | Вибродиагностика гидроагрегата №2 Ондской ГЭС | Работа | 1 | 25.02.13г.-26.02.13г. |
| 4. | Вибродиагностика гидроагрегата №3 Ондской ГЭС | Работа | 1 | 21.10.13г.-01.11.13г. |
| 5. | Вибродиагностика гидроагрегата №2 Выгостровской ГЭС | Работа | 1 | 25.02.13г.-01.03.13г. |
| 6. | Вибродиагностика гидроагрегата №2 Беломорской ГЭС | Работа | 1 | 14.11.13г.-15.11.13г. |
| 7. | Вибродиагностика гидроагрегата №1 Палакоргской ГЭС | Работа | 1 | 04.03.13г. |
| 8. | Вибродиагностика гидроагрегата №2 Палакоргской ГЭС | Работа | 1 | 24.12.13г.-25.12.13г. |
| 9. | Вибродиагностика гидроагрегата №3 Палакоргской ГЭС | Работа | 1 | 05.03.13г. |

Примечание – более точные сроки выполнения работ Исполнителю необходимо согласовать с Заказчиком, после подписания  договора.

1.1. Объем вибродиагностики гидроагрегатов Г-1,2 ГЭС-3.

| Режимы виброиспытания г/а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим х/х г/а без возбуждения при n= 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 n ном. |  |  |  |
| 2 | Подача возбуждения на генератор |  |  |  |
| 3 | Режим х/х г/а с возбуждением, соответствующем U ном, n ном. |  |  |  |
| 4 | Режим г/а с нагрузкой 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 21 МВт. |  |  |  |
| 5 | Режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, освобожденной от воды. |  |  |  |
| 6 | Выбег г/а после отключения о сети из режима синхронного компенсатора(при отсутствии режима СК, из генераторного режима) |  |  |  |
| Обследуемые узлы г/а |  |  |  |  |
| 1 | Верхняя крестовина с ванной генераторного подшипника для измерения вибрации в радиальном и вертикальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 2 | Нижняя крестовина с ванной генераторного подшипника для измерения вибрации в радиальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 3 | Крышка турбины для измерения вибрации в вертикальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 4 | Корпус турбинного подшипника для измерения вибрации в радиальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 5 | Вал турбины у направляющего подшипника турбины для измерения боя вала | изм. | 1 | исполнитель |
| 6 | Вал генератора у верхнего и нижнего генераторного подшипника для измерения боя вала | изм. | 1 | исполнитель |
| 7 | Фланцевое соединение вала генератора и промежуточного вала, измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 8 | Фланцевое соединение промежуточного вала и вала турбины, измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 9 | Надставка вала, измерение боя | изм. | 1 | исполнитель |
| 10 | Электромагнитная форма ротора | изм. | 1 | исполнитель |
| 11 | Вибрация с полюсной частотой (100 Гц) в радиальном направлении на спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 12 | Низкочастотная вибрация в радиальном направле- нии на спинке сердечника, полках и обшивках кор-пуса статора в среднем сечении по его высоте в се-редине каждого сектора, а также в нескольких точ- ках по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. | изм. | 1 | исполнитель |

1.2. Объем вибродиагностики гидроагрегатов Г-2,3 ГЭС-4.

| Режимы виброиспытания г/а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим х/х г/а без возбуждения при n= 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 n ном. |  |  |  |
| 2 | Подача возбуждения на генератор. |  |  |  |
| 3 | Режим х/х г/а с возбуждением, соответствующем U ном, n ном. |  |  |  |
| 4 | Режим г/а с нагрузкой 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; МВт. |  |  |  |
| 5 | Режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, освобожденной от воды. |  |  |  |
| 6 | Выбег г/а после отключения о сети из режима синхронного компенсатора(при отсутствии режима СК, из генераторного режима). |  |  |  |
| Обследуемые узлы г/а |  |  |  |  |
| 1 | Нижняя крестовина с ванной и опорой подпятника, ванной генераторного подшипника для измерения вибрации в радиальном и вертикальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 2 | Крышка турбины для измерения вибрации в вертикальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 3 | Корпус турбинного подшипника для измерения вибрации в радиальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 4 | Вал турбины у направляющего подшипника турбины для измерения боя вала. | изм. | 1 | исполнитель |
| 5 | Вал генератора у генераторного подшипника для измерения боя вала. | изм. | 1 | исполнитель |
| 6 | Фланцевое соединение вала генератора и вала турбины, измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 7 | Надставка вала, измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 8 | Электромагнитная форма ротора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 9 | Вибрация с полюсной частотой (100 Гц) в радиальном направлении на спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 10 | Низкочастотная вибрация в радиальном направле- нии на спинке сердечника, полках и обшивках кор-пуса статора в среднем сечении по его высоте в се-редине каждого сектора, а также в нескольких точ- ках по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. | изм. | 1 | исполнитель |

1.3. Объем вибродиагностики гидроагрегатов Г-2 ГЭС-5

| Режимы виброиспытания г/а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим х/х г/а без возбуждения при n= 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 n ном. |  |  |  |
| 2 | Подача возбуждения на генератор. |  |  |  |
| 3 | Режим х/х г/а с возбуждением, соответствующем U ном, n ном. |  |  |  |
| 4 | Режим г/а с нагрузкой 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 МВт. |  |  |  |
| 5 | Режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, освобожденной от воды. |  |  |  |
| 6 | Выбег г/а после отключения о сети из режима синхронного компенсатора(при отсутствии режима СК, из генераторного режима). |  |  |  |
| Обследуемые узлы г/а |  |  |  |  |
| 1 | Грузонесущая крестовина (ванна подпятника) для измерения горизонтальной и вертикальной вибрации. | изм. | 1 | исполнитель |
| 2 | Крышка турбины для измерения вибрации в вертикальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 3 | Корпус турбинного подшипника для измерения вибрации в радиальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 4 | Вал турбины у направляющего подшипника турбины для измерения боя вала. | изм. | 1 | исполнитель |
| 5 | Фланцевое соединение валов турбины и генератора, измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 6 | Вал генератора у генераторного подшипника для измерения боя вала. | изм. | 1 | исполнитель |
| 7 | Надставка вала (контактные кольца), измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 8 | Электромагнитная форма ротора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 9 | Вибрация с полюсной частотой (100 Гц) в радиальном направлении на спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 10 | Низкочастотная вибрация в радиальном направле- нии на спинке сердечника, полках и обшивках кор-пуса статора в среднем сечении по его высоте в се-редине каждого сектора, а также в нескольких точ- ках по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. | изм. | 1 | исполнитель |

1.4. Объем вибродиагностики гидроагрегата Г-2 ГЭС-6

| Режимы виброиспытания г/а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим х/х г/а без возбуждения при n= 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 n ном. |  |  |  |
| 2 | Подача возбуждения на генератор. |  |  |  |
| 3 | Режим х/х г/а с возбуждением, соответствующем U ном, n ном. |  |  |  |
| 4 | Режим г/а с нагрузкой 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 МВт . |  |  |  |
| 5 | Режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, освобожденной от воды. |  |  |  |
| 6 | Выбег г/а после отключения о сети из режима синхронного компенсатора(при отсутствии режима СК, из генераторного режима). |  |  |  |
| Обследуемые узлы г/а |  |  |  |  |
| 1 | Грузонесущая крестовина (ванна подпятника) для измерения горизонтальной и вертикальной вибрации. | изм. | 1 | исполнитель |
| 2 | Крышка турбины для измерения вибрации в вертикальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 3 | Корпус турбинного подшипника для измерения вибрации в радиальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 4 | Вал турбины у направляющего подшипника турбины для измерения боя вала. | изм. | 1 | исполнитель |
| 5 | Фланцевое соединение валов турбины и генератора, измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 6 | Вал генератора у генераторного подшипника для измерения боя вала. | изм. | 1 | исполнитель |
| 7 | Надставка вала (контактные кольца), измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 8 | Электромагнитная форма ротора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 9 | Вибрация с полюсной частотой (100 Гц) в радиальном направлении на спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 10 | Низкочастотная вибрация в радиальном направле- нии на спинке сердечника, полках и обшивках кор-пуса статора в среднем сечении по его высоте в се-редине каждого сектора, а также в нескольких точ- ках по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. | изм. | 1 | исполнитель |

1.5. Объем вибродиагностики гидроагрегата Г-1,2,3 ГЭС-7.

| Режимы виброиспытания г/а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим х/х г/а без возбуждения при n= 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 n ном. |  |  |  |
| 2 | Подача возбуждения на генератор. |  |  |  |
| 3 | Режим х/х г/а с возбуждением, соответствующем U ном, n ном. |  |  |  |
| 4 | Режим г/а с нагрузкой 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 МВт . |  |  |  |
| 5 | Режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, освобожденной от воды. |  |  |  |
| 6 | Выбег г/а после отключения о сети из режима синхронного компенсатора(при отсутствии режима СК, из генераторного режима). |  |  |  |
| Обследуемые узлы г/а |  |  |  |  |
| 1 | Грузонесущая крестовина (ванна подпятника) для измерения горизонтальной и вертикальной вибрации. | изм. | 1 | исполнитель |
| 2 | Крышка турбины для измерения вибрации в вертикальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 3 | Корпус турбинного подшипника для измерения вибрации в радиальном направлении. | изм. | 1 | исполнитель |
| 4 | Вал турбины у направляющего подшипника турбины для измерения боя вала. | изм. | 1 | исполнитель |
| 5 | Фланцевое соединение валов турбины и генератора, измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 6 | Вал генератора у генераторного подшипника для измерения боя вала. | изм. | 1 | исполнитель |
| 7 | Надставка вала (контактные кольца), измерение боя. | изм. | 1 | исполнитель |
| 8 | Электромагнитная форма ротора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 9 | Вибрация с полюсной частотой (100 Гц) в радиальном направлении на спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. | изм. | 1 | исполнитель |
| 10 | Низкочастотная вибрация в радиальном направле- нии на спинке сердечника, полках и обшивках кор-пуса статора в среднем сечении по его высоте в се-редине каждого сектора, а также в нескольких точ- ках по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. | изм. | 1 | исполнитель |

  - Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком по окончании работы:

По окончании работы Заказчику передаются:

2.4.1.Отдельно по каждому гидроагрегату заключение с оценкой вибрационного состояния гидроагрегата, соответствующими рекомендациями и мероприятиями по уменьшению (устранению) не рекомендованных диапазонов вибрации и боя вала.

2.4.2. Протоколы с результатами вибрационных испытаний с четким указанием места измерения вибрации, применявшейся аппаратуры, параметров вибрации (частота, размах) и всех параметров режима работы гидрогенератора (активная и реактивная мощности, напряжение и ток статора, ток ротора, температура меди обмотки и сердечника статора , уровни бьефов, открытие направляющего аппарата, углы установки лопастей рабочего колеса).

Документация передается на бумажном (2 экз) и электронном носителе.

- Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу Исполнителя

на выполнение работ по диагностике узлов гидроагрегатов ГЭС.

3.1. Требования к производству работ:

3.1.1. При производстве работ Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Стандарт организации ОАО РАО ЕЭС России» Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования.

- РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

3.2. Требования к Участнику:

    - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом проведения аналогичных работ, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- быть производителем работ по наряду;

- на производство специальных работ.

    - Наличие сертификата на осуществляемую деятельность.

    - Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

    - Доскональное знание особенностей выполняемых работ.

    - Участник обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

    - Обеспечить ведение исполнительной документации.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - Наличие  оборудования, необходимого для выполнения работ по вибродиагностике гидроагрегатов. Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

    - Обеспечить наличие автотранспорта для перевозки своего персонала, наличие и исправность инструмента, аппаратуры для выполнения работ, СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах            ОАО «ТГК-1».

    - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

  - Работы должны быть выполнены без привлечения субподрядной организации.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Желательно наличие свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

24. Пусконаладочные работы

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.