ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Внедрению системы виброконтроля гидроагрегатов (боя вала) Подужемской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала « Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013г.

Номер закупки 3400/4.20-1680

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Кемский район, п. Вочаж, Подужемская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС:

- Лебедев Сергей Александрович - начальник Путкинской ГЭС, Подужемской ГЭС,

тел.  + 7 921 466 95 40

- Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

- Альбрехт Роман Вячеславович – ведущий инженер ЭТЛ КК ГЭС, тел. (814-58) 5-40-81

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- инженер ГТС ФК Ванаг Имант Эмильевич, т. (814 2) 71-38-79

Период выполнения работ:

Начало                 июль      2013 г.

Окончание           декабрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки – 600 000,00 руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – ____________________________ тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – __________________________________  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –__________________________  тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 600 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: ТЕР

Р. Карелия.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

Цель работы: Внедрение системы контроля биения вала с регистрацией сигналов и выводом предупредительной сигнализации гидроагрегатов № 1,2 Подужемской ГЭС с целью обнаружения на ранней стадии развития дефектов в гидромеханической и электрической части агрегата.

- Описание и основные технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество гидроагрегатов Подужемской ГЭС подлежащих оснащение системами постоянного контроля биения вала с регистрацией сигналов и выводом предупредительной сигнализации | 2 |
| 2. | Общее количество гидроагрегатов Подужемской ГЭС | 2 |
| 3. | Установленная мощность Подужемской ГЭС, МВт. | 48 |
| 4. | Номинальная мощность турбины ПЛ-15-661-В-650 , МВА. | 24,8 |
| 5. | Номинальная мощность гидрогенератора типа ВГС-1040/80-80, МВА | 28,2 |
| 6. | Номинальная активная мощность гидрогенератора типа ВГС-1040/80-80, МВА | 24 |
| 6.1 | Рабочие напоры: |  |
| 6.2 | - наибольший проектный, м. | 12,5 |
| 6.3 | - расчетный, м. | 10,7 |
| 7. | - наименьший проектный, м. | 10,7 |
| 8. | Скорость вращения турбины, об/мин. | 75 |

# Общие принципы построения системы контроля боя вала.

Система контроля боя вала должна содержать устройства сбора, архивирования и обработки информации о состоянии биения вала, а также передачу данных на устройства визуального отображения и на устройства предупредительной и аварийной сигнализации гидроагрегатов.

В случае превышения допустимого значения боя вала должен быть предусмотрен вывод (накладка) на останов Г/А с возможностью регулировки уставок.

Система контроля боя вала должна обеспечивать:

- передачу сигналов по каналам с повышенной  помехоустойчивостью;

- высокую точность измерения за счет использования современных средств обработки сигнала.

Система контроля боя вала должна состоять из:

- Датчики линейных перемещений боя вала.

В качестве базового варианта предлагается серийно выпускаемый индуктивный датчик линейных перемещений с аналоговым выходом производства компании TURCK IndustrialAutomation (Германия) NI10-M18E-LIU-H1141 или альтернативные варианты типов датчиков, которые должны быть согласованы с заказчиком.

- Кабельные связи (экранированные, защищенный от электромагнитных наводок).

Кабельные связи должны включать:

- кабельные связи, обеспечивающие физическую передачу сигналов от датчиков линейных перемещений боя вала до контроллеров и станционной панели  сбора данных;

- кабельные связи, обеспечивающие основное и резервное  электропитание устройств контроля боя вала;

- кабельные связи предупредительной сигнализации.

- Измерительные преобразователи (контроллеры агрегатного уровня).

Для преобразования сигналов от первичных датчиков, передачи их в панель СВК для отображения параметров боя вала с выводом на предупредительную сигнализацию.

В качестве базового варианта предлагается серийно выпускаемые контроллеры на базе промышленного компьютера формата PC/104) с ПО, ПТК «ТУРБО» или альтернативные варианты типов контроллеров, которые должны быть согласованы с заказчиком.

- Панель управления и отображения данных (панель СВК).

Панель управления должна выполнять:

  - прием данных от измерительных преобразователей;

  - архивацию параметров;

  - отображение данных на сенсорном экране.

Датчики биения вала гидроагрегата должны быть расположены в зоне турбинного подшипника в двух взаимно-перпендикулярных направлениях.

Контроллеры должны располагаться в турбинном зале на бочках Г/А.

Панели СВК должны располагаться на щите управления ГЭС (п. Р2).

# Требования к электропитанию

Питание СВК должно осуществляться от двух источников: основное резервированное питание ~220В от сети общестанционных собственных нужд и резервное от сети оперативного тока = 220В.

Должен быть обеспечен безударный переход от основного питания к резервному и обратно.

# Требования к метрологическому обеспечению

  - Все средства измерений, входящих в состав системы должны быть сертифицированы и включены в Государственный реестр России, поверены специализированными организациями и иметь соответствующие документы. МЕО должно быть реализовано в соответствии с ГОСТ 8.596-2002 и РД 153-34.0-11.117-2001.

# Гарантийные обязательства.

Гарантийный период эксплуатации Оборудования исчисляется с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, согласно гарантийных сроков заводов-изготовителей, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии точного соблюдения указаний Подрядчика по хранению, монтажу, наладке, пуску Оборудования в эксплуатацию и правильной технической эксплуатации в соответствии с инструкциями по эксплуатации, расчетный срок службы (эксплуатации) - не менее 30 (Тридцати) лет. В случае задержки сроков ввода в эксплуатацию Оборудования по вине Подрядчика, вышеназванные гарантийные сроки соответственно продлеваются на весь период задержки.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по оснащению системами постоянного контроля биения вала с регистрацией сигналов и            выводом предупредительной сигнализации гидроагрегатов № 1,2 Подужемской ГЭС

Каскад Кемских ГЭС филиала « Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало                «01» июля      2013 г.

Окончание          «30» декабря 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж кронштейнов под датчики биения вала на двух Г/А. | шт. | 4 |
| 2. | Монтаж датчиков биения вала на кронштейны | шт. | 4 |
| 3. | Установка контроллеров системы контроля боя вала. | шт. | 2 |
| 4. | Прокладка кабеля сигнального КММ 4*0.35 по стенам в металлорукаве. | м | 300 |
| 5. | Прокладка кабеля питания 4 х 1,5 КВВГнг по кабельным полкам. | м | 300 |
| 6. | Установка программного обеспечения. | компл | 1 |
| 7. | Подрядчик обязан оформить и предать заказчику исполнительную документацию согласно требованиям СТО 11233753-001-2006 «Системы автоматизации, монтаж и наладка». |  |  |
| 8. | Пусконаладочные работы |  |  |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на реконструкцию оборудования.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - Инструкция по эксплуатации турбины 480.00.000 ИЭ

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования.

  - СТО 17330282.27.140.005-02008 Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

  - СТО 17330282.27.140.006-02008 Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

  - СТО 17330282.27.140.006-02008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС.

  - СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и Требования».

  - СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования».

  - РД 34.31.303-96Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" Департамент науки и техники. Методические указания по эксплуатационному контролю вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегатов.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - 1.4.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - РГМ 29-99 "Метрология. Основные термины и определения".

2. Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы на энергооборудовании не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

- подрядчик обязан оформить и передать заказчику исполнительную документацию согласно требованиям СТО 11233753-001-2006 «Системы автоматизации, монтаж и наладка».

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

- Особое требование к документам на виды деятельности,

- связанные с выполнением договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

24. Пусконаладочные работы

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Запасные части и материалы:

Запасные части и материалы поставляются подрядчиком самостоятельно.

Система виброконтроля гидроагрегатов Подужемской ГЭС должна быть обеспечена ЗИП. Объем необходимого комплекта ЗИП подрядчику необходимо обосновать и согласовать с заказчиком.

- Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.