ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

- Проект реконструкции ограждающих конструкций временного торца главного корпуса

- Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: г. Петрозаводск, ул. Пограничная  25, Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Дмитриев Дмитрий Анатольевич – начальник сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142) 59-23-27; e-mail: ddmitriev@tec.karelia.tgk1.ru

Глотов Михаил Юрьевич – инженер сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142) 59-23-91; e-mail: glotov@tec.karelia.tgk1.ru

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский»:

начальник гидротехнической службы – Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80;

e-mail: nuhtikov@karelia.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                октябрь  2012 г.

Окончание          декабрь  2012 г.

Дополнительные требования:

-  цена предложения  должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией.

- cметы на предлагаемые объемы работ, представляемые в технических предложениях, должны быть составлены на основании действующих ценообразующих документов.

-  ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (Приказ №43 от 21.03.2011г. приложение №8, п.1.4).

II. Требования к выполнению работ

В соответствии с  нормативными требованиями по пределу огнестойкости к строительным конструкциям и предписанием УНД ГУ МЧС РФ по РК, необходимо выполнить разработку проектно-сметной документации по реконструкции ограждающих конструкций временного торца главного корпуса Петрозаводской ТЭЦ.

Технические характеристики здания главного корпуса:

Здания ГК  (главного корпуса) Петрозаводской ТЭЦ отдельно стоящее, сборное  со стальным  каркасом,  отапливаемое,  прямоугольной формы в плане, кровля рулонная совмещенная с внутренним водостоком, стены самонесущие, стеновые панели навесные железобетонные, кроме временного торца. На временном торце – обшивка профилированным металлическим листом с утеплителем внутри. Год постройки - 1978 год. Здание  ГК состоит из машинного зала турбинного отделения и котельного отделения.

Временный торец здания ГК имеет  две отдельные пространственные конструкции торца машинного зала турбинного отделения и торца котельного отделения.  Перекрестно-стержневые пространственные конструкции временного торца здания ГК выполнены из элементов унифицированного сортамента типа «МАрхИ». Пространственные конструкции состоят из наружной стержневой сетки и внутренней сетки поясов и раскосов. Размер временного торца машинного зала турбинного отделения: ширина – 39 м; высота – 30 м (общая площадь ограждающих конструкций 1170м2). Размер временного торца котельного отделения: ширина – 36 м; высота – 42 м (общая площадь ограждающих конструкций 1512м2). Во временном торце здания ГК устроены  раздвижные ворота в количестве 3 шт., предназначенные для заполнения проемов во временном торце трубчатой конструкции и пропуска всех видов транспорта в период монтажа крупногабаритного технологического оборудования котельного отделения и машинного зала. Размеры полезного проема ворот временного торца: 2 шт. – размер 12м х 9м (108м2) м; 1 шт.- 4,5 м х 3,5м (16м2). Систему открывания ворот в машинный зал турбинного отделения (ворота для проезда ж/д транспорта) сохранить в имеющимся виде, полотно ворот необходимо выполнить из негорючих материалов, соответствующих фасаду временного торца. Необходимо сохранить существующие  дверные проемы (места выхода из ГК на отм. 0.00 и места выхода на шахтную лестницу на отм. 8.00, 12.00, 24.00). В воротах котельного отделения необходимости нет.

Проект должен содержать пояснительную записку и рабочую документацию (чертежи, схемы, расчеты). Заказчик обязан выполнить изыскания в необходимом для проекта объеме. В составе проекта должна быть сметная документация, необходимая для производства  работ, выполненная по сметным нормативам «Территориальные  единичные расценки на строительные (ТЕР) и монтажные (ТЕРм) работы» территориальной сметной нормативной базы (ТСНБ) Республики Карелия в редакции 2009г. и проверенная с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия».

При отсутствии территориальных расценок на отдельные виды работ, возможно применение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) с индексацией в текущие цены Карельского региона.

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ограждающих конструкций временного торца главного корпуса Петрозаводской ТЭЦ  должна обеспечить:

Ограждающие конструкции временного торца (стеновые сэндвич панели) и ворот ГК  выполнить из  негорючих материалов. В качестве несущих конструкций применить существующие перекрестно-стержневые пространственные конструкции. Для  обоснования  применения существующих несущих конструкций выполнить соответствующий расчет в рамках проекта. Проектом предусмотреть замену конструкции  ворот временного торца котельного отделения размером  4,5х3,5м. Ворота выполнить фирмы «HORMANN» с электроприводом и возможностью ручного открывания.

Ограждающие конструкции временного торца ГК запроектировать в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», СниП II-23-81  «Стальные конструкции».

Проект согласовать с Заказчиком.

Необходимую техническую документацию для проектирования можно получить в архиве ПТО Петрозаводской ТЭЦ тел. (8142) 59-23-54. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  (8142) 59-23-91  и  (8142) 59-23-27.

Ш. Особые условия

- Производство работ и требования к персоналу подрядной организации при проведении работ по разработке проектно-сметной документации по проекту реконструкции ограждающих конструкций временного торца главного корпуса Петрозаводской ТЭЦ

- филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

1. Требования к подрядной организации

Опыт работы по проектированию аналогичного вида оборудования не менее 5 лет;

иметь лицензии и сертификаты, документы подтверждающие вступление в СРО, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

обеспечить согласование с заказчиком применяемых материалов и изделий при проектировании, а также соблюдение требований ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2. Требования к Субподрядчикам

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика.

Подрядчик должен включить в своё Предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

При необходимости проведения отдельных работ субподрядчиком, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений.

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Требования к составу документации

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49. Проект должен соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на CD в 2-х экземплярах, чертежи в формате-dwg и pdf, сметная документация в формате А0.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора

Участник должен иметь свидетельство о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, документы, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Подрядчик должен иметь разрешение на осуществление нижеследующих видов  деятельности (в соответствии со свидетельством СРО):

Подготовка проектной документации.

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

- 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока и консервации *.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор Петрозаводской ТЭЦ

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»    ________________________ /Вдовиченко А.Г./

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»        ______________________ /Карпов В.А./