ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Техническое обслуживание систем кондиционирования зданий

непромышленного назначения

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, ОАО «ТГК-1» филиал «Карельский», здание аппарата управления по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 43; здание по ул. Варкауса, 1а; ул. Кирова, 45а

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Нюхтиков Владимир Николаевич - (8142) 71- 38-80 .

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                апрель 2012 г.

Окончание          декабрь 2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Техническое обслуживание кондиционеров и систем приточной вентиляции проводится два раза в год в согласованные сроки.

При техническом обслуживании (ТО) должно быть выполнено:

1) Работы, выполняемые при обслуживании внутреннего блока кондиционера:

Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя. Очистка декоративной панели.

Проверка надёжности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.

Проверка надежности электроизоляции токопроводящих частей.

Очистка и промывка дренажных каналов для слива конденсата.

Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и

выходящего  	воздуха.

2) Работы, выполняемые при обслуживании наружного блока кондиционера:

Очистка воздухозаборной решётки и оребрения конденсатора.

Проверка работы мотор - компрессора по шуму и нагреву.

Проверка надёжности электрических контактов соединительного кабеля.

Проверка надежности электро- и гидро- изоляции токопроводящих частей.

Обнаружение и устранение мест утечек хладона из холодильной установки кондиционера.

Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера. При необходимости  дозаправка кондиционера хладоном.

Контроль потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера.

3) Проверка работы пульта дистанционного управления (ПДУ). Проверка управляемости

кондиционера с ПДУ. Проверка (при необходимости –замена) элементов питания пульта.

4) Работы, выполняемые при обслуживании внутреннего блока системы приточной вентиляции (VL-100U-E):

Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели.

Проверка надежности контактов электрических соединений питающего кабеля.

Проверка надежности электроизоляции токопроводящих частей.

5)  Работы, выполняемые при обслуживании системы вытяжной вентиляции (крышного вентилятора в здании гаража по ул. Кирова 45а):

Проверка надежности контактов электрических соединений.

Проверка надежности электро- и гидро- изоляции токопроводящих частей.

6) Определение объема работ, необходимого для восстановления работоспособности кондиционера (системы приточной и вытяжной вентиляции).

ТО проводится  кондиционерам и приточным системам, указанным в ведомости:

- Ведомость

- кондиционеров (Сплит-систем), подлежащих техническому обслуживанию

| - № - п/п | - Марка | - Серийный номер | - № помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - PKA-RP 100 KAL | - 0ХМ04118 | - 101 |
| - 2 | - PKA-RP 100 KAL | - 0ХМ04111 |  |
| - 3 | - MSC-GA 20VB | - 8019770T | - 102 |
| - 4 | - MSC-GA 35VB | - 7028708T | - 103 |
| - 5 | - MSC-GA 35VB | - 8021941T | - 104 |
| - 6 | - MSC-GA 20VB | - 7020154T | - 105 |
| - 7 | - MSC-GA 35VB | - 8021774Т | - 106 |
| - 8 | - FAG 100BVV18 | - C 023661 | - 107 |
| - 9 | - FAG 100BVV18 | - C 023464 |  |
| - 10 | - MSC-GA 35VB | - 8012400Т | - 108 |
| - 11 | - MSC-GA20VB | - 8009598T | - 109 |
| - 12 | - MSC-GA 20VB | - 7008448Т | - 112 |
| - 13 | - MSC-GA 60VB | - 7000126Т | - 113 |
| - 14 | - FT45GAV1B | - 1900666 | - 114 |
| - 15 | - AOY12RSLIC |  | - 115 |
| - 16 | - MSC-GA 35VB | - 7025786Т | - 116 |
| - 17 | - MS-GA 50VB | - 7005848Т | - 117 |
| - 18 | - MS-GA 60VB | - 8000241T |  |
| - 19 | - MSC-GA20VB | - 6011611T | - 119 |
| - 20 | - MSC-GA 35VB | - 7004921Т | - 120 |
| - 21 | - MSC-GA 35VB | - 7004423Т | - 121 |
| - 22 | - MSC-GA 20VB | - 8001548Т | - 122 |
| - 23 | - MSC-GA 50VB | - 6004024Т | - 122 |
| - 24 | - MS-GA 50VB | - 7005858Т | - 126 |
| - 25 | - MS-GA 60VB | - 8000394Т | - 127 |
| - 26 | - FAQ100BVV1B | - C023626 | - 129 |
| - 27 | - FAQ100BVV1B | - C023466 |  |
| - 28 | - MSC-GA 20VB | - 8004426Т | - 130 |
| - 29 | - MSC-GA 35VB | - 7042173Т | - 131 |
| - 30 | - MSC-GA 35VB | - 7004874Т | - 132 |
| - 31 | - MSC-GA 20VB | - 6011729Т | - 133 |
| - 32 | - MSC-GA 25VB | - 7017492Т | - 134 |
| - 33 | - MSC-A07YV | - 4016657Т | - 201 |
| - 34 | - MSC-A12YV | - 4087498Т | - 202 |
| - 35 | - MSC-A07YV | - 3003482Т | - 204 |
| - 36 | - MSC-A07YV | - 3003509Т | - 206 |
| - 37 | - MSC-A07YV | - 3003399Т | - 208 |
| - 38 | - MSC-A07RV | - 3003408T | - 210 дир. |
| - 39 | - MSH-18RV | - 4001261T | - 211 дир. |
| - 40 | - MSC-A12YV | - 4075101T | - 212 прием. |
| - 41 | - MSH-30RV | - 3004384T | - 214 |
| - 42 | - MSC-A12YV | - 4087008T | - 215 |
| - 43 | - MSC-GA 50VB | - 7000387Т | - 219 |
| - 44 | - MSC-GA 50VB | - 7000584Т | - 220 |
| - 45 | - MSC-GA 60VB | - 6002246Т | - 221 |
| - 46 | - MSC-GA 35VB | - 6038350Т | - 222а |
| - 47 | - MSC-GA 20VB | - 7015138Т | - 222б |
| - 48 | - MSC-GA 50VB | - 7000592Т | - 223 |
| - 49 | - MSC-GA 25VB | - 7010122Т | - 224 |
| - 50 | - MSC-GA 20VB | - 7009013Т | - 226 |
| - 51 | - MSC-GA 35VB | - 7016127Т | - 227 |
| - 52 | - MSC-GA 35VB | - 7004905Т | - 228 |
| - 53 | - MSC-GA 35VB | - 7004890Т | - 229 |
| - 54 | - MSC-GA 50VB | - 7003440Т | - 230 |
| - 55 | - MSC-GA 35VB | - 7004898Т | - 231 |
| - 56 | - MSC-GA 20VB | - 6013856Т | - 232 |
| - 57 | - MSC-GA 50VB | - 7600581Т | - 317 |
| - 58 | - MSC-GA 20VB | - 6011998Т | - 318 |
| - 59 | - MSC-GA 35VB | - 7014260Т | - 319 |
| - 60 | - MSC-GA 60VB | - 6002240Т | - 320 |
| - 61 | - MSC-GA 35VB | - 7005475Т | - 321 |
| - 62 | - MSC-GA25VB | - 6019863T | - 322 |
| - 63 | - MSC-GA25VB | - 6019540T | - 323 |
| - 64 | - MSH-GA50VB | - 6000686T | - 324 |
| - 65 | - MSC-GA 35VB | - 6025348Т | - 326 |
| - 66 | - MSC-GA 35VB | - 7004868Т | - 327 |
| - 67 | - MSC-GA 20VB | - 7014658Т | - 328 |
| - 68 | - MSC-GA 50VB | - 7002078Т | - 329 |
| - 69 | - MSC-GA 35VB | - 7023676Т | - 330 |
| - 70 | - MSC-GA 35VB | - 6011785Т | - 331 |
| - 71 | - MSC-GA 35VB | - 7023674Т | - 332 |
| - 72 | - MSC-A12YV | - 4052942Т | - 333 |
| - 73 | - MS-GD80VB | - 8000668T |  |
| - 74 | - MS-GD80VB | - 8000743T | - 334 |
| - 75 | - MSC-A12YV | - 4052959Т |  |
| - 76 | - MSC - GE20 VB / MU - GA20 VB | - 1006037Т | - 135 |
| - 77 | - MSC - GE35 VB / MU - GA35 VB | - 1009860Т | - 335 |
| - 78 | - MS - GE50 VB / MU - GA50 VB | - 1002058Т | - Варкауса, 1а , пом.39 |
| - 79 | - MSC - GE25 VB / MU - GA25 VB | - 1008477Т | - Варкауса, 1а , пом.40 |
| - 80 | - MS - GE50 VB / MU - GA50 VB | - 1002066Т | - Варкауса, 1а , пом.44 - и 45 |
| - 81 | - MSC - GE20 VB / MU - GA20 VB | - 1006044Т | - Варкауса, 1а , пом.46 |
| - 82 | - MS - GE50 VB / MU - GA50 VB | - 1001326Т | - Варкауса, 1а , пом.48 |

- Ведомость

- систем вентиляции, подлежащих техническому обслуживанию

| - № п/п | - Марка | - Серийный № | - Помещение № |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - VL-100U-E | - 0705136 | - 103 |
| - 2 | - VL-100U-E | - 0800917 | - 104 |
| - 3 | - VL-100U-E | - 0806233 | - 106 |
| - 4 | - VL-100U-E | - 0802178 | - 108 |
| - 5 | - VL-100U-E | - 0705095 | - 112 |
| - 6 | - VL-100U-E | - 0802212 | - 113 |
| - 7 | - VL-100U-E | - 0705135 | - 114 |
| - 8 | - VL-100U-E | - 0802273 | - 115 |
| - 9 | - VL-100U-E | - 0705126 | - 116 |
| - 10 | - VL-100U-E | - 0704446 | - 120 |
| - 11 | - VL-100U-E | - 0800927 | - 121 |
| - 12 | - VL-100U-E | - 0705133 | - 122б |
| - 13 | - VL-100U-E | - 0802205 | - 126 |
| - 14 | - VL-100U-E | - 0800921 | - 129 |
| - 15 | - VL-100U-E | - 0701152 | - 130 |
| - 16 | - VL-100U-E | - 0705100 | - 131 |
| - 17 | - VL-100U-E | - 0800811 | - 132 |
| - 18 | - VL-100U-E | - 0705105 | - 133 |
| - 19 | - VL-100U-E | - 0705098 | - 134 |
| - 20 | - VL-100U-E | - 0705122 | - 202 |
| - 21 | - VL-100U-E | - 0500985 | - 204 |
| - 22 | - VL-100U-E | - 0900516 | - 206 |
| - 23 | - VL-100U-E | - 0900547 | - 208 |
| - 24 | - VL-100U-E | - 0900584 | - 210 |
| - 25 | - VL-100U-E | - 0806238 | - 212 |
| - 26 | - VL-100U-E | - 0705311 | - 214 |
| - 27 | - VL-100U-E | - 0800918 |  |
| - 28 | - VL-100U-E | - 0900520 | - 215 |
| - 29 | - VL-100U-E | - 0800916 | - 219 |
| - 30 | - VL-100U-E | - 0802178 | - 220 |
| - 31 | - VL-100U-E | - 0800947 | - 221 |
| - 32 | - VL-100U-E | - 0900542 | - 222б |
| - 33 | - VL-100U-E | - 0705125 | - 223 |
| - 34 | - VL-100U-E | - 0800814 | - 227 |
| - 35 | - VL-100U-E | - 0703094 | - 228 |
| - 36 | - VL-100U-E | - 0900555 | - 229 |
| - 37 | - VL-100U-E | - 0705129 | - 230 |
| - 38 | - VL-100U-E | - 0705097 | - 231 |
| - 39 | - VL-100U-E | - 0800924 | - 317 |
| - 40 | - VL-100U-E | - 0900546 | - 319 |
| - 41 | - VL-100U-E | - 0704486 | - 320 |
| - 42 | - VL-100U-E | - 0806184 | - 322 |
| - 43 | - VL-100U-E | - 0806236 | - 323 |
| - 44 | - VL-100U-E | - 0806337 | - 324 |
| - 45 | - VL-100U-E | - 0705090 | - 326 |
| - 46 | - VL-100U-E | - 0900539 | - 327 |
| - 47 | - VL-100U-E | - 0900583 | - 329 |
| - 48 | - VL-100U-E | - 0705091 | - 330 |
| - 49 | - VL-100U-E | - 0800813 | - 332 |

- Уточненные объемы работ передаются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-

- 2003.

Особые условия

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

- 1. «Выполнение требований»:

- ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

- Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- ПУЭ издание 7-е Правила устройства электроустановок.

- «Электроустановки зданий, часть 6 Испытания. Глава 61. Приемосдаточные испытания» ГОСТ Р50571.16-99;

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом»;

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений;

- Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным

- работам. ВСН 123-79.

- 2. Прочие требования:

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- досконально знать технологию обслуживания и особенности обслуживания оборудования и отдельных его узлов;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- организовать своевременное оформление и ведение отчетной исполнительной документации и  актов на скрытые работы.

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- Запасные части и материалы.

  - Материалы для выполнения заявляемых объемов работ по техническому обслуживанию поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

  - Все материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ (ГосСтандарт), ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и прочие требования.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь свидетельство о допуске к выполнению работ, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Требования к сроку действия заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с Заявками. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения заявки.