ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы

Огнезащитная обработка ответственных кабельных линий огнестойкими составами

для нужд Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/6.42-2639

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25 корпус (ОВК) Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. Начальника ПТО Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» -

Прелков Евгений Анатольевич тел. (8142) 59-23-12;

Заместитель начальника электрического цеха ПТЭЦ Дякин Андрей Николаевич

(8142) 59-23-34;

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - начальник электротехнической службы Седельников Александр Сергеевич тел.(8142) 71-38-93

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                июль 2013 г.

Окончание:         сентябрь 2013 г.

Предельная стоимость закупки:

751 000 руб. без учета НДС.

Дополнительные требования:

- цена предложения  должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией в объеме работ, предусмотренных настоящим техническим заданием;

- сметы на предлагаемые объемы работ, представляемые в заявках участников, должны быть составлены на основании действующих ценообразующих документов;

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- приложение сметной документации к оферте участника открытого запроса предложений обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ.

Цель работ: огнезащитная обработка кабельных линий Петрозаводской ТЭЦ в помещениях ОВК (Объединённого Вспомогательного Корпуса).

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по огнезащите кабельных линий Петрозаводской ТЭЦ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка огнезащитным составом кабелей в кабельных каналах и коробах в помещениях: - предочистки химического цеха - кабельные короба и лотки общей протяженностью 220 метров. - в помещении СНП (сетевых насосов первого подъёма) -кабельные короба протяженностью 30 метров. | Кв.м. | 1300 |

Характеристика объекта выполнения работ:

| Тип кабельных сооружений | Кабельные трассы |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурно-влажностный режим |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | Выше + 5 |  |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха | До 100 % |  |  |  |  |
| Затопляемость каб. сооружения, наличие протечек, конденсата | Отсутствует |  |  |  |  |
| Состояние конструкций, поверхности кабеля, возможные способы подготовки |  |  |  |  |  |
| Состояние поверхности кабеля, возможные способы подготовки поверхности кабеля |  | Поверхность кабеля необходимо обеспылить неметаллическими щетками и ветошью |  |  |  |
|  |  | Часть кабеля необходимо обезжирить от потеков масла |  |  |  |
|  |  | Бронированного кабеля порядка 5-10 %, необходима очистка от налета ржавчины, пассивирование слабым раствором ортофосфорной кислоты, огрунтовка грунтом ГФ-021 |  |  |  |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Ш. Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации по огнезащитной обработке кабельных линий Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Требования к огнезащитному материалу:

- Наличие сертификата пожарной безопасности и заключения на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

-  Предоставить на огнезащитные материалы технические условия.

-  Срок службы огнезащитных материалов не менее 25 лет.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 153-34.0-20..262-2002 Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - НПБ 238-97* «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний» раздел 1

  - СО 153-34.03.304-87 «Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий».

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- Опыт работы не менее 3 лет.

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе бригады наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, если выполняемая работа предполагает использование ГПМ;

- досконально знать технологию работы и особенности оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- необходимо предоставить сертификаты качества на применяемые в работе материалы;

- иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика на объекты, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.3 Требования к обращению с отходами:

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Отходы, образующиеся, во время работы собираются, транспортируются, утилизируется Подрядчиком за свой счет с предоставлением Заказчику подтверждающих документов за размещение отходов (Акт об оказании услуги или Акт выполненных работ);

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

- Наличие Лицензии МЧС РФ «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.