Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Техническое обслуживание систем противопожарной защиты

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/6.42-442

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  ул. Пограничная 25, территория Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ).

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер–инспектор группы производственного контроля и охраны труда ПТЭЦ Минкин Дмитрий Эдуардович, тел. (8142) 59-23-58;

Заместитель начальника ПТО ПТЭЦ Прелков Евгений Анатольевич, тел. (8142) 74-64-66; (8142) 59-23-12;

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник ПТО  - Мартынов Валерий Александрович, тел. (8142) 71-38-65;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:      	январь  2013 г.

Окончание:	декабрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки:

792 000,00 руб. без НДС

II. Требования к выполнению работ.

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния автоматических установок пожаротушения в процессе эксплуатации путем проведения Регламента 1 (РД 009-01-96).

При выполнении работ по ТО автоматических систем пожаротушения на объектах Петрозаводской ТЭЦ  (ПТЭЦ) следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, а также ведомственными и прочими документами предоставляемыми заказчиком:

- «Установки пожарной автоматики правила технического содержания» РД 009-01-96;

- «Установки пожарной  автоматики технического обслуживания и планово-предупредительный ремонт» РД 009-02-96;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

- «Инструкция по эксплуатации установок пожаротушения с применением воздушно-механической пены» РД 34.49.502-96;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- «Инструкции по эксплуатации автоматической установки пожаротушения тонкораспылённой водой ИЭ №1и2 СЭСИТиС»;

- «Инструкции по эксплуатации автоматической установки пожаротушения пеной средней кратности на мазутном хозяйстве ПТЭЦ»;

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.).

Техническому обслуживанию подлежат следующие системы противопожарной защиты объектов ПТЭЦ:

1. Автоматическая установка пожаротушения  тонкораспыленной водой:

- в кабельных сооружениях  водогрейной котельной (ВК) на отметке 0,0; главного корпуса (ГК) на отметке 0,0 и 8,4;

- маслостанций систем смазки подшипников дымососов (ГК на отметке 0,0 – 3шт);

- ярусов газо-мазутных горелок котлов (ГК отметки 6,3 и 10,2);

- маслонасосов (ГК отм. 0,0) и маслобаков (ГК отметка 12,0) систем регулирования и смазки подшипников турбин, маслонасосов АМНУ РМНУ масляной системы уплотнения турбогенераторов 2,3 (ГК отм. 0,0).

2. Установка пожаротушения  тонкораспыленной водой, масляной системы уплотнения турбогенераторов 1,2,3 (ГК отм 4,0, 8,0, 12,0– 3шт) и насосов АМНУ РМНУ масляной системы уплотнения турбогенератора 1 (ГК отм.  4.0);

3. Автоматическая установка пожаротушения водой помещения центрального материального склада ТЭЦ;

4. Автоматическая установка пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности резервуаров хранения мазута и помещения мазутонасосной на мазутном хозяйстве Топливного цеха (ТЦ);

5. Установка противопожарной защиты (пожаротушения и охлаждения)  воздушно-механической пеной сливной эстакады мазутного хозяйства ТЦ.

6. Система орошения водой резервуаров хранения мазута ТЦ и мазутосливной эстакады.

7. Роботизированный пожарный комплекс в турбинном отделении главного корпуса с системой видеонаблюдения.

8. Системы дымоудаления при пожаре с коридора 1го этажа ОВК.

Перечень оборудования:

1. Автоматическая установка пожаротушения(АУПТ) тонкораспыленной водой ГК:

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Кол-во Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Центральный прибор «ЦП-1» | 1 |
|  | Прибор управления «ПУ-1» | 1 |
|  | Блок сигнализации и управления «БСУ-2» | 7 |
|  | Размыкатель линии связи пожарный «РЛС-М» | 8 |
|  | Резервированный источник питания «РИП-24» | 7 |
|  | Дымовой оптико-электронный извещатель «2151Е» | 64 |
|  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» | 22 |
|  | Звуковой оповещатель «ЕМА 12/24BR» | 23 |
|  | Щит распределительный с Din рейкой 1х2 | 6 |
|  | Автомат однофазный DX-1C 10А | 6 |
|  | Автомат однофазный DX-1C 6А | 6 |
|  | Общая протяжённость кабельной канализации, км. | 1,24км. |
|  | Общая протяжённость кабельных трасс, км. | 3,2км. |
|  | Спринклерный ороситель «СО-0,5 РВНо5-0,07/В3 – «Аквамастер» | 77 |
|  | Дренчерный ороситель «ДО-0,5РВНо5-0,07/В3– «Аквамастер» | 290 |
|  | Клапан дренчерный «F 470» Ду 100 (в обвязке) | 11 |
|  | Клапан спринклерный «мокрый» «F 4200» Ду 100 (в обвязке) | 2 |
|  | Затвор дисковый поворотный «VP 3448-02» Ду 100 | 100 |
|  | Фильтр косой фланцевый ДУ 100 | 8 |
|  | Кран проходной сальниковый 11Б6бк ДУ 50 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2) | 14 |
|  | Общая протяжённость трубопровода, км | 2км. |
|  | Пожарное запорное устройство ПЗУ 12-100 | 3 |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М | 1 |
|  | Блок индикации С2000-БИ | 1 |
|  | Прибор приёмо-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П | 1 |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 2 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-Tthernet | 1 |
|  | Источник резервного питания РИП 24-01 | 1 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | 3 |
|  | ПК с ПО «Орион» | 1 |

2. АУПТ водяного пожаротушения помещения центрального материального склада ТЭЦ;

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Кол-во Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Клапан спринклерный «мокрый» Ду 100 (в обвязке) | 1 |
|  | Спринклерный ороситель | 120 |
|  | Общая протяжённость трубопровода, км. | 0,49км. |

3. АУПТ воздушно-механической пеной средней кратности резервуаров хранения мазута и помещения мазутонасосной на мазутном хозяйстве топливного цеха (ТЦ). Система охлаждения резервуаров и мазутосливной эстакады.

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Кол-во Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Бак-дозатор 8 м3 BT-FASH I 80 | 1 |
|  | Дозатор производительностью 20-110 л/с BT-FAS mixer 6 | 1 |
|  | Пожарное запорное устройство ПЗУ 12-150 | 12 |
|  | Затвор поворотный Гранвел типа Сигевал Ру 1,0 МПа Ду 250 | 3 |
|  | Затвор поворотный Гранвел типа Сигевал Ру 1,0 МПа Ду 150 | 14 |
|  | Затвор поворотный Гранвел типа Сигевал Ру 1,0 МПа Ду 80 | 2 |
|  | Затвор поворотный Ру 1,0 МПа Ду 150 | 1 |
|  | Затвор дисковый межфланцевый Ру 1,0 МПа Ду 65 | 12 |
|  | Лафетный ствол ЛС-20у | 12 |
|  | Лафетный ствол переносной ЛС-П20у | 2 |
|  | Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС-2000 | 10 |
|  | Трубопроводы, км | 2,5км. |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М | 1 |
|  | Блок индикации С2000-БИ | 1 |
|  | Прибор приёмо-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П | 4 |
|  | Прибор приёмо-контрольный охранно-пожарный Сигнал 10П | 1 |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 2 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | 1 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | 6 |
|  | Искробезопасное устройство УПКОП-135-1-2 | 1 |
|  | Пожарный извещатель ИП-101-07е | 22 |
|  | Пожарный извещатель ИП-103-5/1-А3 ИБ | 40 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | 15 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИП 535-26 (север) | 11 |
|  | Источник резервного питания РИП 24-01 | 2 |

4. Роботизированный пожарный комплекс в турбинном отделении главного корпуса с системой видеонаблюдения.

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Кол-во Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Роботизированный пожарный ствол. | 8 |
|  | Электрозадвижка | 8 |
|  | Ручная задвижка | 8 |
|  | БСУ | 1 |
|  | БК-16 | 1 |
|  | Ручной пожарный извещатель | 8 |
|  | Видеосервер VIDEOMAX-IQ7. | 1 |
|  | Видеокамеры | 8 |

5. Система дымоудаления с коридора 1го этажа ОВК.

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Кол-во Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Вентиляционная установка | 1 |
|  | Вентиляционные короба | 120м. |
|  | Электропусковое оборудование вентустановки | 1 |

- Перечень работ и их объемы.

Объём необходимых работ и потребность в материалах определяется на основании действующих нормативных документов и требований изготовителей оборудования.

Желательно до подачи предложения ознакомиться с объектами обслуживания на месте их расположения.

Сервисное (техническое) обслуживание системы видеонаблюдения роботизированного пожарного комплекса включает в себя:

- Проверку работоспособности системы в целом.

- Диагностику системных ресурсов, проверку дисковых массивов на наличие ошибок.

- Внешнюю и внутреннюю (системную) очистку сервера от мусора.

- Диагностику возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте.

- Проверку системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения.

- Диагностику, прочистку и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера (видеорегистратора).

- Юстировку видеокамер и объективов.

- Диагностику кабельных трасс и системы питания видеокамер.

- Установку обновлений специализированного программного обеспечения.

- Диагностику проблемы по телефону, в случае необходимости, непосредственное решение проблемы на территории Заказчика.

- При возникновении неисправности оборудования Заказчика, должен осуществляется мелкий ремонт системы видеонаблюдения на месте.

- При возникновении неисправностей и невозможности ремонта на месте, специалисты подрядчика должны проводить ремонт на базе собственного сервисного центра, (стоимость ремонта и запчастей не включается в сумму договора).

- Инвентаризацию аппаратного комплекса видеонаблюдения Заказчика, составление спецификаций на оборудование обслуживаемого по Договору. Выдача рекомендации по улучшению работы комплекса в целом.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу организации.

Используемые технические стандарты.

Персонал, выполняющий ТО должен соблюдать:

- Правила внутреннего трудового распорядка филиала;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003);

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ – 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00));

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

# «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СО 34.03.301-00) (РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (3-е издание с изменениями и дополнениями) 09.03.2000 г.);

- Нормативно-техническую документацию, действующую на территории РФ.

При расчёте стоимости работ на проведение ТО и ТР АУПС и АУПТ необходимо руководствоваться прейскурантом № 2661-001-92 (Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации).

Требования к технологии выполнения работ.

Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

Работы необходимо производить в соответствии с требованиями на обслуживание, изложенными в технической документации на приборы, используемые в комплексах систем пожарной автоматики ПТЭЦ.

Наличие базы для производства работ (специальное оборудование, программное обеспечение, инструментарий, автотранспорт).

Выполнять работы по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики должен квалифицированный инженерно-технический персонал с опытом работы в данном направлении.

Опыт работы – наличие аналогичных контрактов на техническое обслуживание оборудования в течении последних пяти лет.

Проводить диагностику систем пожарной автоматики должен персонал, имеющий опыт работы с данным оборудованием.

Обслуживание системы видеонаблюдения должно проводиться не реже 1 раза в месяц. Персонал проводящий обслуживание системы видеонаблюдения должен:

- обучен на курсах изготовителя обслуживаемого оборудования,

- Иметь квалификационную группу по электробезопасности до 1000 В не ниже III,

- Иметь подтвержденный опыт обслуживания однотипного оборудования не менее 3 лет.

Персонал, участвующий в проведении работ, должен иметь однотипную спецодежду с логотипом организации.

Должна быть обеспечена возможность контроля работоспособности и оперативной диагностики неисправного оборудования и его квалифицированный ремонт. 
При изменении технологии выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования связи, применение измерительных приборов, генераторов и т.д., не указанных в эксплуатационной документации, исполнитель обязан согласовать работы по ТО с заказчиком.

При возникновении повреждения в системах пожарной автоматики исполнитель обязан прибыть на устранение повреждения в течение 24 часов с момента подачи заявки, а в случаях, могущих повлечь за собой большой материальный ущерб отбыть на объект немедленно.

Наличие возможности предоставления консультаций по вопросам эксплуатации оборудования.

Соблюдать надлежащее содержание и уборку рабочих мест. Не допускать своими действиями нарушений в работе оборудования.

Исполнитель не имеет право вносить изменения в принятую схему противопожарной защиты объектов без корректировки, утверждённой проектно-сметной документации. Все дополнительные работы согласовываются с заказчиком.

Обеспечение транспортом для выполнения работ.

Все затраты на транспорт, проживание и суточные расходы исполнителя должны входить в стоимость предложения.

Требования к качеству выполняемых работ.

При обслуживании систем пожарной автоматики ПТЭЦ руководствоваться следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации» Часть 1. Общие требования; Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;

- СНиП 2.11.03-93 “Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы”;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- НПБ 88-01 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

- «Инструкция по эксплуатации установок пожаротушения с применением воздушно-механической пены» РД 34.49.502-96;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт;

- РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

Требования к обращению с отходами:

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

Отходы, образующиеся во время работы собираются, транспортируются, и утилизируются исполнителем за свой счет с предоставлением Заказчику подтверждающих документов о размещении отходов (Акт об оказании услуги или Акт выполненных работ);

Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Формы, характер и периодичность предоставления отчетов.

Для оформления отчетности в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» заводится журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики (в двух экземплярах).

Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

Приемка выполненных работ осуществляется Представителями Заказчика и Исполнителя в соответствии с требованиями раздела 3 РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», и соответствующего раздела заключаемого договора.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь Лицензию на деятельность по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий:

- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче  оферты. В любом  случае  этот срок не должен быть менее 60 календарных дней после окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.