ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ

по комплексному обследованию зданий и сооружений

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/6.42-2203

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная д.25, Петрозаводская ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Инженер по надзору за зданиями и сооружениями сектора по надзору, ремонту и      реконструкции зданий и сооружений  ОПиПР Петрозаводской ТЭЦ – Попова Дарья Сергеевна, тел. (8142) 59-23-91

Начальник сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений  ОПиПР Петрозаводской ТЭЦ – Дмитриев Дмитрий Анатольевич, тел. (8142) 59-23-73

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» начальник гидротехнической службы - Нюхтиков Владимир Николаевич тел. (8142) 71-38-80;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:              июль 2013 г.

Окончание:       сентябрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки:

600 000,0  руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

Работа производится на основании:

«Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ) изд.2003 год»: п.2.2.1 …Производственные здания и сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, должны подвергаться комплексному обследованию с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных  организаций.

Обязательно соблюдение персоналом подрядной организации Правил внутреннего трудового распорядка филиала «Карельский».

1.Цель обследования:

Определение категорий технического состояния  отдельных конструкций и производственных зданий и сооружений в целом, находящихся на территории Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на основании проведения их детального инструментального обследования.

Выявление опасных повреждений и выдача рекомендаций по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации обследуемых производственных зданий и сооружений.

2.Задачи обследования:

1. Проведение детального инструментального обследования на зданиях и сооружениях Петрозаводской ТЭЦ (см.п.5)

Работа должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методики оценки технического состояния». СТО 17230282.010.001-2007

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений СП 13-102-2003 Госстрой России, М. 1998 г.;

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций зданий и сооружений ЦНИИСК Госстроя СССР, М. 1990 г.;

- СНиП 11-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. РД 34.21.521-91 Часть 1.

- «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий» МУ 34-70-116-85

3.Перечень работ:

3.1. Подготовительный этап работ:

- общий осмотр зданий (сооружений);

- сбор информации об особенностях региона строительства, о гидрогеологических условиях участка и общих характеристиках грунтов оснований;

- сбор общих сведений о зданиях (сооружениях);

- изучение особенностей производства с точки зрения их  воздействия на строительные конструкции;

- изучение материалов по ранее проводившимся работам по ремонту, восстановлению, и усилению эксплуатационных качеств строительных конструкций;

- изучение материалов по ранее проводившимся обследованиям на объектах.

3.2. Предварительное (визуальное) обследование  зданий (сооружений)  и их отдельных конструкций и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и предварительной оценкой технического состояния.

3.3. Детальное (инструментальное) обследование:

- оценка прочности бетонных и железобетонных конструкций методами неразрушающего контроля;

- определение величин прогибов и сравнение с предельно допустимыми значениями для данного вида конструкции и величины пролетов;

- определение численных значений ширины раскрытия трещин, их взаимного расположения и расстояний между ними на одной конструкции;

- определение степени и глубины коррозии металлических конструктивных элементов;

- определение глубины нейтрализации бетона бетонных и железобетонных ограждающих конструкций;

-определение влажности стеновых ограждающих конструкций неразрушающими методами контроля;

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями;

- расчет несущей способности конструкций по результатам обследования.

3.4. Обработка и анализ результатов обследования, анализ и установление вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях, разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций.

3.5. При проведении обследования тепловых камер тепловых сетей необходимо проводить обследование металлоконструкций неподвижных опор при наличии таковых.

4.Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком по окончании работы:

По окончании работы Заказчику передаются:

отчет по результатам проведения детального инструментального обследования с указанием выводов и рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов.

Документация передается в двух экземплярах на бумажном носителе и на одном CD  в электронном виде.

5. Характеристики производственных зданий, подлежащих обследованию:

| № п/п | Здание/Сооружение | Год постройки | Длина* ширина, м | Высота, м | Строит. Объем, м.куб. | Особенности конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щитовая | 1976 | 8,47*3,6 | 3,2 | Всего: 98 | Здание каркасное одноэтажное. Фундаменты – ж/б блоки, стены – кирпичные. |
|  | Напорные водоводы добавочной воды | 1979 | 8564 |  |  | Стальной трубопровод диаметром 400 мм. Технологическая мощность 210 м3/час. Камеры переключений – 205 м3. |
|  | Металлосклад | 1980 | 30,03*14,60 | 7,70 | 3376 | Здание каркасное одноэтажное, стены металлические. |
|  | Будка проходная | 1982 | 6,30*3,94 | 3,15 | 78,2 | Здание кирпичное 1 этажное. |
|  | Раздаточная пропан-бутана | 1984 | 6,72*6,61 | 4,15 | 184,3 | Здание кирпичное 1 этажное. |
|  | Ацетилено-кислородная станция | 1989 | 19,00*12,81 | 6,65 | 1 618,5 | Здание кирпичное 1 этажное. |
|  | Здание релейных панелей | 1979 | 30,48*6,55 | 5,1 | 1018,2 | Здание каркасное 1 этажное. Стены – керамзитовые панели. |
|  | Подкачивающая насосная станция №1 | 1979 | 30,5*18,5 | 9,27 | 5230,6 | Здание каркасное 1 этажное. Фундаменты – сборные железо-бетонные. Каркас – колонны сборные железобетонные 400*400, шаг – 6 м. Стены трехслойные керамзитобетонные размером 6*1,8 м; 6*1,2 , толщина 200мм. |
|  | Подкачивающая насосная станция №2 | 1979 | 30,5*12,5 | 6,3 | 2 401,9 | Здание каркасное 1 этажное. Фундаменты – столбчатые сборномонолитные 1,7*1,7. Каркас – колонны сборные железобетонные 300*300, шаг – 6 м. Стены трехслойные керамзитобетонные размером 6*1,8 м; 6*1,2 , толщина 200мм. |
|  | Павильон №5 на МТС пр. Лесной (Перевалка) | 1984 | 12,5*6,5 | 6,55 | 841 | Здание одноэтажное с подвальной частью (отм.-3,80). Стеновые панели: трехслойные керамзитобетонные размером 6,0х1,8м, 6,0х1,2м и толщиной 250мм. |
|  | Павильон №6 на МТС (Древлянка) | 1984 | 12,5*6,5 | 6,55 | 703 | Здание одноэтажное с подвальной частью (отм.-2,10). Стеновые панели: трехслойные керамзитобетонные размером 6,0х1,8м, 6,0х1,2м и толщиной 250мм. |
|  | Павильон №7 на МТС | 1985 | 6,96*6,36 | 5,31 | 405,5 | Здание одноэтажное с подвальной частью (отм.-3,85). Стены из силикатного кирпича толщиной 380 мм. |
|  | Павильон №8 на МТС | 1980 | 6,43*5,26 | 5,43 | 183,7 | Здание одноэтажное. Стены из силикатного кирпича толщиной 380 мм. |
|  | Мазутонасосная станция | 1986 | 96,8*12,6 | 5,9 | 7178 | Здание одноэтажное. Стеновые панели: трехслойные керамзитобетонные размером 6,0х1,8м, 6,0х1,2м и толщиной 250мм. |
|  | Береговая насосная станция | 1987 | 18,54*12,5 | 6,51 | 3719 | Здание одноэтажное с подвальной частью (отм.-8,80 внутренний диаметр окружности – 16,5м;). Несущие и ограждающие стены выполнены из силикатного полнотелого кирпича толщиной 380мм. |
|  | Центральная насосная станция | 1988 | 48,5*12,5 | 10,8 | 6548 | Здание одноэтажное. Стеновые панели: трехслойные керамзитобетонные размером 6,0х1,8м, 6,0х1,2м и толщиной 250мм. |

Персонал подрядной организации участвующий в проведении работ должен иметь однотипную спецодежду с логотипом организации.

6. Требования к подрядной организации:

6.1. Общие требования

-иметь опыт работы не менее 3 лет по проведению заявляемых работ;

-необходимо иметь свидетельства о поверке приборов и инструментов, необходимых для выполнения работ со сроком действия на весь период действия заявки.

-обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

-обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Петрозаводской ТЭЦ;

-при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, у них должно быть разрешение на работу на территории Республики Карелия или г. Петрозаводске, оформленное соответствующим образом;

-при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС)

При выполнении работ:

- руководствоваться действующими нормативными документами,  относящимися к экспертному обследованию;

-  составлять и согласовывать с Заказчиком программу комплексного обследования по каждому объекту;

- в процессе производства работ знакомить Заказчика с предварительными результатами геодезического обследования до формирования технического отчета;

-  устранять обоснованные замечания Заказчика по техническому отчету.

Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления всего комплекса работ;

- обеспечить наличие необходимых для работы инструментов и специальных приспособлений;

- обеспечить наличие у работников, выполняющих заявленные работы, однотипную спецодежду с названием и логотипом организации-подрядчика;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

6.3. Требования к Подрядчику при привлечении Субподрядчиков:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен

включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

При необходимости проведения отдельных работ субподрядчиком, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям документации открытого запроса предложений.

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующих требованиям документации по открытому запросу предложений.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.