ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Комплексному обследованию зданий и многофакторному анализу сооружений Юшкозерской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3400/6.42-2609

(официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Калевальский район, д. Н. Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС,

Каскад Кемских ГЭС, филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

ККГЭС - вед. инженер ПТО  Брунова Лариса Леонидовна, тел. (81458) 2-18-89

Аппарат управления - начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71- 38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало              апрель  2012 г.

Окончание         июль 2012г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

Работа производится на основании:

  - Федеральный закон «О безопасности ГТС»

  - Стандартов  ОАО РАО «ЕЭС России»:

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. СТО 17230282.27.010.001-2007;

- Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.002-2008;

- Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 17330282.27.140.003-2008;

- Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.004-2008;

- Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.021-2008;

- Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.011-2008;

- Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.015-2008;

- Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.016-2008;

- Здания ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.022-2008;

- Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.017-2008;

- Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.013-2008.

  - «Правила технической эксплуатации эл.станций и сетей РФ (ПТЭ)изд.2003год»:

- п.2.2.1 Производственные здания и сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, должны подвергаться комплексному обследованию с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных  организаций.

-  п.3.1.1  Все напорные ГТС, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, должны периодически подвергаться многофакторному исследованию с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций.

Год ввода в эксплуатацию: Юшкозерская ГЭС –1980г.

- Обследованию подлежат:

Производственные здания и сооружения:

Здание ГЭС деривационное, совмещенное со щитовым помещением, выполнено в глубокой скальной выемке (глубина котлована достигает 19 м). Подводная часть между первым и вторым агрегатом разрезана температурным швом (кроме плиты основания), имеющим уплотнение из двухрядной профильной резины. В подводной части щитового помещения расположены турбинные водоводы, в левобережном торце размещается щитохранилище.

Надводная часть выполнена в виде металлического каркаса с заполнением керамзитобетонными панелями и состоит из машинного зала, щитового помещения, монтажной площадки и корпуса управления, примыкающего к зданию ГЭС со стороны левого берега.

В основании сооружения залегают слабо трещиноватые, хорошей сохранности гранито-гнейсы. Вдоль напорного фронта выполнена однорядная двухярусная цементационная завеса глубиной от 6,5 до 9 м и длиной 49 м.

Основные проектные параметры здания ГЭС

Длина                                          51,0 м (с монтажной площадкой)

Ширина                                       38,85 м (с водоприемником)

Высота                                        42,0 м (с машинным залом)

Максимальный напор               12,5 м

Корпус управления  - трехэтажное здание, длинной 36.8 м, построено без температурных швов. Несущий каркас – кирпичные стены, перекрытия и покрытие – сборные железобетонные плиты. Со стороны НБ все три этажа расположены над поверхностью земли, с ВБ (северная сторона)  первые два этажа расположены под землей.

Здание построено на скальном основании

Строительные конструкции ОРУ- 110 кВ с трансформаторной площадкой,– фундаменты под оборудование сборный ж/бетон и м/конструкции. Размер: ОРУ-110 кВ- 3175 м2;

Вспомогательные здания Юшкозерской ГЭС:

здание ВОХР - здание кирпичное, 2х этажное, перекрытие плиты  ж/бетонные, кровля рулонные, общая площадь 284.3 м2, строительный объем 1368 м3

гараж на пристанционной площадке – стены из ж/бет блоков, кровля скатная шиферная, общая площадь 53,4 м2, строительный объем 223 м3

гараж на 5 а/м в пос. Н.Юшкозеро -   здание кирпичное, 1-но этажное, перекрытие плиты  ж/бетонные, кровля рулонные, общая площадь 331,4 м2, строительный объем 1314,8 м3

Гидротехнические сооружения:

Земляная плотина русловая, длиной 133 м. Откосы закреплены: верховой – скальным грунтом, низовой – песчано-гравийной смесью толщиной 1 м на песчано-гравийной подготовке 0,3 м.

Дренажным устройством плотины является каменный банкет, с верховой стороны которого выполнен обратный фильтр из песчано-гравийного грунта. За период эксплуатации в 19811983г.г. на низовой откос был уложен наслонный дренаж. Сопрягающих устройств нет.

Основные проектные параметры земляной плотины:

длина по гребню                                            133 м

ширина гребня                                                13,0 м

ширина по подошве                                        68,0 м

максимальная высота                                     11,5 м

заложение откосов:

верхового                                                         1:3

низового                                                           1:2,5 и 1:2

максимальный напор на плотину                  10,0 м

превышение гребня плотины над НПУ          1,5 м

Дамбы подводящего канала высотой 79 м отсыпаны насухо моренным грунтом. Откосы и гребень закреплены песчано-гравийной смесью (толщиной 0,2 м), участки длиной около 30 м у бетонных сооружений закреплены каменной наброской толщиной 1 м. Между дамбами и подводящим каналом выполнены отвалы на растительный слой грунта до отм. 103,5 м.

Дренажное устройство – каменный банкет с обратным фильтром по верховому откосу.

Основные проектные параметры дамб подводящего канала

Правобережная дамба   	Левобережная дамба

длина по гребню                                           172,0 м			202,5 м

ширина гребня                                               6,0 м				6,0 м

ширина по подошве                                      58,0 м			37,0 м

максимальная высота                                    9,0 м				7,0 м

заложение откосов:

верхового                                                        1:3				1:3

низового                                                          1:2,5				1:2,5

максимальный напор                                     7,5 м 			5,5 м

превышение гребня плотины над НПУ        1,5 м			1,5 м

Водосбросная плотина двух-пролетная, гравитационная, выполнена из монолитного железобетона с широким порогом со сливной гранью практического профиля. Максимальный напор 11 м. Пропускная способность при НПУ 480 м3/с. Дно за плотиной укреплено бетонной плитой толщиной 1 м на длине 10,6 м и 0,5 м – на длине 20,25 м.

Основные проектные параметры водосливной плотины

длина по гребню                         25,1 м

строительная высота                  6,2 м

ширина по гребню                      18,3 м

ширина по подошве                    34,0 м

максимальный напор                 11,0 м

количество отверстий                2

размер отверстия                        10 х 5,8

превышение гребня плотины   1,5 м

Контрольно-измерительная аппаратура на сооружениях Юшкозерской ГЭС

| Сооружение | Наименование аппаратуры | Количество КИА, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектное | установленное | действующее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Земляная плотина | Грунтовые реперы | 3 | 3 | 3 |
|  | Створный пункт | 3 | 3 | 3 |
|  | Пьезометры тела плотины | 6 | 6 | 5 |
|  | Водомерные устройства | - | 1 | 1 |
| Дамбы подводящего канала | Грунтовые реперы | 6 | 12 | 12 |
|  | Водомерные устройства | - |  | 1 |
| Водосброс | Марка | 2 | 2 | 1 |
| Здание ГЭС | Марки и реперы (поверх) | 24 | 24 | 24 |
|  | Стенной репер (боковой) | 14 | 14 | 14 |
|  | Место измерения воды | 0 | 0 | 2 |

- Цель обследования:

оценка состояния зданий и сооружений по результатам многофакторного анализа многолетних данных  натурных наблюдений, выполнение специальных исследований, выдача рекомендаций по улучшению контроля.

- Задачи обследования:

  - ознакомление с объектом обследования, подбор и анализ проектно- технической документации, составление программы работ;

  - визуальный осмотр всех конструктивных элементов (техническое освидетельствование состояния, проверка на соответствие проекту) с фотосъемкой основных дефектов и повреждений.

Обследованию подлежат несущие и ограждающие конструкции, подкрановые балки, колонны, стропильные балки, стеновые и кровельные панели, монолитные  и сборные перекрытия, световые проемы и пр. конструкции, определяющие прочность и надежность зданий.

При обследовании  гидротехнических сооружений оценивать состояние гребня, откосов, дренажных банкетов, зон сопряжения с бетонными сооружениями и территорий нижнего бьефа – для земляных сооружений; состояние бетонных поверхностей, дренажей и металлических конструкций – для бетонных сооружений

  - инструментальное обследование включает следующие работы:

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

- ревизия состояния КИА и дренажных устройств;

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями, с учетом влияния деформаций грунтового основания;

- проведение многофакторного анализа состояния ГТС, сравнение данных наблюдений с критериями безопасности;

- анализ и установление вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- составление технического отчета (2 экз. на бумажном носителе + электронная копия) с выводами по результатам обследования и  рекомендациями по обеспечению требуемых величин эксплуатационной надежности производственных зданий и ГТС Юшкозерской ГЭС с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ;

В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по комплексному обследованию состояния зданий и многофакторному анализу состояния гидротехнических сооружений Юшкозерской ГЭС

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование производственных зданий: -Юшкозерская ГЭС (общ. площадь) | кв.м | 3536,8 | подрядчик |
| 2 | Обследование ГТС: |  |  |  |
|  | - Юшкозерская ГЭС | комплекс | 1 | подрядчик |
| 3 | Составление отчета | экз | 3 | подрядчик |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

по обследованию зданий, гидротехнических сооружений и вспомогательных

сооружений ГЭС.

- Требования к производству и качеству работ:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - РД 153-34.0-03.205-2001 - правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - СО 34.04.181-2003 - правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт  ОАО РАО «ЕЭС России»  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по комплексному обследованию зданий и сооружений не менее 3-х лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту до подачи предложения;

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,      выданного  саморегулируемой организацией (СРО);

-    соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,

принятой в ОАО «ТГК-1»,

2.2. Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- предоставление сметной документации к проекту договора  в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.3. Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

Материалы для выполнения заявляемых на запрос предложений объемов работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь  свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Директор ККГЭС		 /___________________/			С.Ю. Чугров

(подпись)			         (расшифровка подписи)