Техническое задание

на открытый запрос предложений на дополнительные работы по ремонту общестанционного и вспомогательного оборудования блоков ст.№1-5 Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-3456)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник АРС Пилюгин Ю. И. Тел. 901-50-93

Начальник КТЦ Антоненко С. И.; Тел. 901-50-80

Начальника ОППР Некрасов И. Ю. Тел. 901-50-27

Период выполнения работ:

Начало	сентябрь 	2013 г.

Окончание		  октябрь	2013 г.

Предельная цена закупки - 1 100 тыс. руб., без учета НДС, в том числе:

- стоимость материалов – 250 тыс. руб., без учета НДС;

1-й квартал – 		  0,00     тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	   	  0,00	   тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 		  1 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 		  0,00	   тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: Восстановление исправности или работоспособности изделия и восстановление ресурса изделий или их составных частей.

- Описание и основные технические характеристики (объектов ремонта):

- Трубопровод дренажей ТГ-4, расположен на отметках 0 - 8 м. в турбинном отделении главного корпуса, Ø трубопроводов 57х4,5 мм., Сталь 20;

- Деаэратор ДСВ-2А, 4А типа ДСВ-800. Завод-изготовитель «Завод энергетического машиностроения», г. Саратов. Год ввода в эксплуатацию 1976 - 1980 г. Дата последнего ремонта 2010 – 2012 г.

- Паропровод от камеры уплотнения энергоблока №2, расположен на отметках 6 – 10 м. в турбинном отделении главного корпуса, Ø паропровода 194х13 мм., Сталь 20;

- Деаэратор ДСП-2 типа ДСП-500М-2. Завод-изготовитель «Завод энергетического машиностроения», г. Саратов. Год ввода в эксплуатацию 1976 г. Дата последнего ремонта 2011 г.;

- Деаэратор ДСВ-3 типа  ДСВ-1200. Завод-изготовитель «Завод энергетического машиностроения», г. Саратов. Год ввода в эксплуатацию 1978 г. Дата последнего ремонта 2011 г.;

- Промливневые стоки, расположены на отметках 12-24 м. в котельном отделении главного корпуса, Ø трубопроводов 159х6, 108х5, 57х4, Сталь 20.

- Обратный клапан циркуляционного насоса №2, расположен на отметке 0 м. в помещении циркнасосной, Ду1200 Ру10;

- Конденсатор блока ст.№2, 4 Конденсатор К-3100 (БТ-194050СБ) турбоагрегата входит в конденсаторную группу КГ2-6200.

- Трубопровод сырой воды, расположен на улице, на эстакаде, отметка 10 м., Ø трубопровода 219х6 мм.;

- Трубопровод Ø600 блока №4, расположен на отметке 4 м. в турбинном отделении главного корпуса, Ø трубопровода 630х8.;

- Затвор №523/4 Ду500 Ру2,5 Мпа, расположена на отметке 4 м. ряд А, главный корпус.;

- РОУ блоков ст.№ 4,5. Схема РОУ – 140/14 выполнена следующим образом: Паропровод на РОУ – 140/14 врезан перед ГПЗ (задв. № 01) блока и имеет отключающую эл. задвижку № 050, установленную на отм. 17 м., перед РК РОУ. Перед задвижкой имеется дренаж для прогрева подводящего паропровода, со сбросом дренируемой среды на РДВД.

Сроки ремонта*:

Блок №1:  25.03.2013 – 31.03.2013.

Блок №2:  11.03.2013 – 17.03.2013;

17.06.2013 – 23.06.2013;

14.10.2013 – 20.10.2013.

Блок №4:  08.04.2013 – 14.04.2013;

12.08.2013 – 18.08.2013;

28.10.2013 – 03.11.2013.

Блок №5:   15.04.2013 – 21.04.2013;

29.07.2013 – 04.08.2013;

05.11.2013 – 11.11.2013.

* Сроки текущих ремонтов блоков могут быть скорректированы по условиям работы

ТЭЦ.

- Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (в том числе, в программе «АО» по E-mail:) проект договора (договора генподряда) на выполнение работ с приложениями.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по текущему ремонту вспомогательного и общестанционного оборудования

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Начало                «01» сентябрь 2013 г.

Окончание          «31» октября 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
| 1 | Ремонт трубопроводов дренажей ТГ-4 |  |  |
| 1.1 | Замена прямых участков трубопровода. Диаметр труб 57х4,5 мм. При длине участка свыше 3 до 6 м | т. | 0,117 |
| 1.2 | Замена прямых участков трубопровода. Диаметр труб 57х4,5 мм. При длине участка до 3 м | т. | 0,0583 |
| 1.3 | Замена отвов трубопроводов. Диаметр трубы 57х4,5 мм. При длине гиба до 1,5 м | т. | 0,0128 |
| 1.4 | Изготовление опорных металлоконструкций под трубопроводы | т. | 0,017 |
| 1.5 | Замена опорных металлоконструкций под трубопроводы, масса элемента до 0,02 | т. | 0,017 |
| 1.6 | Врезка трубопровода в трубопровод, диаметр труб 57 мм | 1 врезка | 2 |
| 2 | Ремонт деаэратора ДСВ-2А |  |  |
| 2.1 | Ремонт деаэраторов вакуумных. Тип деаэратора: ДСВ-800 | шт. | 1 |
| 2.2 | Изготовление полосы на короба перфорации из металлоконструкций | т. | 0,059 |
| 2.3 | Замена полосы на короба перфорации из металлоконструкций, масса элемента до 0,02 | т. | 0,059 |
| 2.4 | Изготовление заглушек диаметром 500 мм | шт. | 1 |
| 2.5 | Установка заглушек в корпус деаэратора при сварном соединении трубопроводов: диаметр труб 500 мм | шт. | 1 |
| 2.6 | Вырезка отверстия. При диаметре отверстия 500 мм. | шт. | 1 |
| 2.7 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из безасбестового паронита при диаметре трубопровода 600 мм. | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт деаэратора ДСВ-4А |  |  |
| 3.1 | Ремонт деаэраторов вакуумных. Тип деаэратора: ДСВ-800 | шт. | 1 |
| 3.2 | Изготовление заглушек диаметром 500 мм | шт. | 1 |
| 3.3 | Установка заглушек в корпус деаэратора при сварном соединении трубопроводов: диаметр труб 500 мм | шт. | 1 |
| 3.4 | Вырезка отверстия. При диаметре отверстия 500 мм. | шт. | 1 |
| 3.5 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из безасбестового паронита при диаметре трубопровода 600 мм. | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт паропровода от камеры уплотнения энергоблока № 2 |  |  |
| 4.1 | Изготовление временных металлоконструкций под настилы для сварочных работ | т. | 0,04 |
| 4.2 | Установка и снятие временных металлоконструкций под настилы для сварочных работ, масса элемента до 0,02 | т. | 0,04 |
| 4.3 | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях, высота свыше 3 до 6 м | м2 | 2 |
| 4.4 | Изготовление временных металлоконструкций для раскрепления трубопровода диам.194х13 мм | т. | 0,013 |
| 4.5 | Замена прямых участков трубопровода. Диаметр труб 194х13 мм. При длине участка до 3 м | т. | 0,035 |
| 5 | Ремонт деаэратора ДСП-2 |  |  |
| 5.1 | Ремонт деаэратора повышенного давления. Тип деаэратора: ДСП-500М-2 с одной колонкой | шт. | 1 |
| 5.2 | Изготовление временных металлоконструкций под настилы для сварочных работ | т. | 0,025 |
| 5.3 | Установка и снятие временных металлоконструкций под настилы для сварочных работ, масса элемента до 0,02 | т. | 0,025 |
| 5.4 | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях, высота до 3 м | м2 | 5 |
| 5.5 | Изготовление временных металлоконструкций под крепление домкратов и лебедки | т. | 0,05 |
| 5.6 | Выборка металла сварных наварок на корпусе в местах крепления ребер жесткости с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | дм3 | 0,36 |
| 5.7 | Изготовление заглушки диаметром 500 мм | шт. | 1 |
| 5.8 | Установка заглушек в корпус деаэратора при сварном соединении трубопроводов: диаметр труб 500 мм | шт. | 1 |
| 5.9 | Вырезка отверстия. При диаметре отверстия 500 мм. | шт. | 1 |
| 5.10 | Установка в проектное положение существующих металлоконструкций ребер жесткости, масса элемента до 0,02 | т. | 0,46 |
| 5.11 | Замена деталей крепления. Масса элемента до 1 кг. | шт. | 28 |
| 6 | Ремонт деаэратора ДСВ-3 |  |  |
| 6.1 | Ремонт деаэраторов вакуумных. Тип деаэратора: ДСВ-1200 | шт. | 1 |
| 6.2 | Изготовление временных металлоконструкций под настилы для сварочных работ | т | 0,08 |
| 6.3 | Установка и снятие временных металлоконструкций под настилы для сварочных работ, масса элемента до 0,02 | т | 0,08 |
| 6.4 | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях, высота до 3 м | м2 | 2,5 |
| 6.5 | Изготовление полос усиления перегородок корпуса ДСВ из металлоконструкций | т | 0,05 |
| 6.6 | Установка полос усиления из металлоконструкций, масса элемента до 0,02 | т | 0,05 |
| 6.7 | Устранение неплотностей перегородок и коробов | п.м. шва | 24 |
| 6.8 | Изготовление заглушки диаметром 500 мм | шт. | 1 |
| 6.9 | Установка заглушек в корпус деаэратора при сварном соединении трубопроводов: диаметр труб 500 мм | 1 шт. | 1 |
| 6.10 | Вырезка отверстия. При диаметре отверстия 500 мм. | шт. | 1 |
| 6.11 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из безасбестового паронита при диаметре трубопровода 600 мм. | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт промливневых стоков на отм.24 м |  |  |
| 7.1 | Замена прямых участков трубопроводов. Диаметр труб 159х6 мм. При длине участка до 3 м | т. | 0,272 |
| 7.2 | Замена прямых участков трубопроводов. Диаметр труб 108х5 мм. При длине участка до 3 м | т. | 0,0064 |
| 7.3 | Замена прямых участков трубопроводов. Диаметр труб 57х4 мм. При длине участка до 3 м | т. | 0,0026 |
| 7.4 | Врезка трубопровода диам.57х4 мм в трубопровод, диаметр 219мм | 1 врезка | 2 |
| 7.5 | Врезка трубопровода диам.108х5 мм в трубопровод, диаметр 219 мм | 1 врезка | 2 |
| 7.6 | Изготовление временных металлоконструкций под настилы | т. | 0,114 |
| 7.7 | Установка и снятие временных металлоконструкций под настилы, масса элемента до 0,02 | т. | 0,114 |
| 7.8 | Сборка и разборка деревянного настилов на существующих металлоконструкциях, высота свыше 6 до 10 м | м2. | 6 |
| 7.9 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т. | 0,494 |
| 8 | Ремонт обратного клапана ЦН-2 |  |  |
| 8.1 | Замена вставки трубопровода. Диаметр труб 1220х12 мм. При длине участка до 3 м | т. | 0,179 |
| 8.2 | Ремонт обратного клапана Ду 1200 мм Ру 10. Группа сложности ремонта: II | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт паропроводов в котельном отделении по ряду «Г» |  |  |
| 9.1 | Изготовление донышек с подготовкой фасок под сварку диаметром 273 мм | шт. | 4 |
| 9.2 | Переварка донышек. Зачистка под контроль металла. Диаметр труб 273 мм. При толщине стенки до 10 мм. | шт. | 4 |
| 9.3 | Переварка дефектных стыков. Зачистка под контроль металла. Диаметр труб 273 мм. При толщине стенки до 10 мм. | шт. | 2 |
| 9.4 | Снятие вентиля (с патрубками под приварку) Ду 50 мм Ру>6,4 МПа | шт. | 2 |
| 9.5 | Установка вентиля (с патрубками под приварку) Ду 50 мм Ру>6,4 МПа | шт. | 2 |
| 9.6 | Врезка трубопровода диам. 32х3 мм в трубопровод, диаметр 273 мм | врезка | 4 |
| 9.7 | Врезка трубопровода диам. 57х43 мм в трубопровод, диаметр 273 мм | врезка | 2 |
| 10 | Ремонт конденсатора блока №4 |  |  |
| 10.1 | Изготовление временных металлоконструкций для настилов | т. | 0,0488 |
| 10.2 | Установка и снятие металлоконструкций для настилов, масса элемента до 0,02 | т. | 0,0488 |
| 10.3 | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях для ремонта перегородок, высота до 3 м | м2 | 3 |
| 10.4 | Ремонт конденсатора, открытие и закрытие лючков, заварка дефектов трубной системы, очистка водяных камер | шт. | 1 |
| 10.5 | Замена перегородок на крайних пучках А и Б масса элемента до 0,02 | т. | 0,0872 |
| 10.6 | Изготовление деталей крепления для усиления конструкций корпусов | т. | 0,023 |
| 10.7 | Установка деталей крепления для усиления конструкций корпусов, масса элемента до 0,02 | т. | 0,023 |
| 10.8 | Выборка дефектного металла в труб. досках, перегородках, ребрах, для стыковки и приварки листов, анкеров, наплавка на дефектные участки, имеющие язвы, эррозию, размывы, зачистка под визуальный контроль | дм3 | 0,26 |
| 10.9 | Переварка стыковых соединений на листах водяных камер, трубных досок, крышках конденсаторов, конденсаторов-встроенных пучков ч.А и ч.Б | шт. | 3 |
| 11 | Ремонт трубопроводов сырой воды на эстакаде |  |  |
| 11.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т. | 1,235 |
| 11.2 | Сборка и разборка деревянного настилов, высота 10 м | м2 | 4 |
| 11.3 | Переварка дефектногох стыка, диаметр труб 219х6 | шт. | 1 |
| 12 | Замена участка трубопровода Ду600 блока №4 (у задвижки №419) |  |  |
| 12.1 | Изготовление временных металлоконструкций для настилов | т. | 0,0801 |
| 12.2 | Установка и снятие временных металлоконструкций для настилов, масса элемента до 0,02 | т. | 0,0801 |
| 12.3 | Сборка и разборка деревянного настилов на существующих металлоконструкциях, высота до 3 м | м2 | 2 |
| 12.4 | Изготовление временных металлоконструкций для раскрепления трубопровода Ду 600 | т. | 0,0057 |
| 12.5 | Изготовление опор, диаметр труб 630 мм. | шт. | 1 |
| 12.6 | Замена опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение. Диаметр труб 630 мм. | шт. | 1 |
| 13 | Ремонт затвора №523/4 Ду500 |  |  |
| 13.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т. | 0,247 |
| 13.2 | Изготовление временных металлоконструкций для раскрепления трубопроводов диаметром 600 мм. | т. | 0,07 |
| 13.3 | Демонтаж прямых участков трубопровода. диаметр труб 630х8. При длине участка до 3 м. | т. | 0,244 |
| 13.4 | Изготовление трубных переходов, диаметр 630х530 мм. | шт. | 2 |
| 13.5 | Установка переходов. Диаметр труб 630х530 мм. При длине участка до 3 м. | т. | 0,184 |
| 13.6 | Снятие задвижки с эл. приводом (с патрубками под приварку) Ду500 Ру2,5 МПа | шт. | 1 |
| 13.7 | Установка затвора с эл. приводом (с патрубками под приварку) Ду500 Ру2,5 МПа | шт. | 1 |
| 13.8 | Замена прямых участков трубопровода диаметром 57х4,5 мм. При длине участка до 3 м. | т. | 0,0058 |
| 13.9 | Замена отводов трубопровода. Диаметр трубы 57х5. При длине гиба до 1,5 м. | т. | 0,0016 |
| 13.10 | Врезка трубопровода Ø57х4,5 в трубопровод Ø630 | врезка | 2 |
| 13.11 | Снятие. Вентили на давление до 6,4 Мпа (вварные). Ду50 мм. | шт. | 1 |
| 13.12 | Установка. Вентили на давление до 6,4 Мпа (вварные). Ду50 мм. | шт. | 1 |
| 13.13 | Снятие и установка металлоконструкций в проем перекрытия, масса элемента до 0,02 т. | т. | 0,054 |
| 14 | Ремонт конденсатора и перегородок на блоке №2 |  |  |
| 14.1 | Ремонт конденсатора, открытие и закрытие лючков, заварка дефектов трубной системы, очистка водяных камер | шт. | 1 |
| 14.2 | Изготовление перегородок средних пучков А и Б | т. | 0,063 |
| 14.3 | Выборка дефектного металла в трубных досках, перегородках, ребрах, для стыковки и приварки листов, анкеров, наплавка на дефектные участки, имеющие язвы, эррозию, размывы, зачистка под визуальный контроль | дм3 | 0,32 |
| 15 | Ремонт РОУ блоков ст.№4,5 |  |  |
| 15.1 | Снятие задвижек Ду300 Ру25 (фланцевая) | шт. | 2 |
| 15.2 | Установка задвижек Ду300 Ру25 (фланцевая) | шт. | 2 |
| 15.3 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из безасбестового паронита, при диаметре трубопровода 300 мм. | шт. | 4 |
| 15.4 | Установка прямых участков трубопроводов. Диаметр труб 325х7 мм. При длине участка до 3 м. | т. | 0,05 |
| 15.5 | Снятие задвижки Ду150 Ру25 (фланцевая) | шт. | 1 |
| 15.6 | Установка задвижки Ду150 Ру25 (фланцевая) | шт. | 1 |
| 15.7 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из безасбестового паронита, при диаметре трубопровода 150 мм. | шт. | 2 |
| 15.8 | Установка прямых участков трубопровода. Диаметр труб 159х6 мм. При длине участка до 3 м. | т. | 0,02 |
| 16 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 50 |

Снятие и установка тепловой изоляции на вышеуказанном оборудовании производится по отдельному договору.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- РД 34.03.224 «Инструктивные указания по ТБ при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятия»;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- СО 34-38-445-87 «СТО и РОЭ. Комплектность технических документов»

Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства (п.2.4, 23.3 в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624), в связи с тем, что ТЭЦ относится к особо опасным производственным объектам.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

2.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ(строительные, проектные, изыскательские);

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. |  | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Труба Ø57х4,5, Ст.20, ГОСТ10705-80 |  | м.п. | 31,5 |
| 2 | Отвод Ø57х4,5, ГОСТ17375-2001 |  | шт. | 18 |
| 3 | Сталь угловая 63х63 мм., ГОСТ8509-93 |  | т. | 0,386 |
| 4 | Сталь рифленая 4 мм., Ст3сп5, ГОСТ8568-77 |  | т. | 0,377 |
| 5 | Труба Ø273х8, Ст.20, ГОСТ10705-80 |  | м.п. | 0,5 |
| 6 | Труба Ø159х6, Ст.20, ГОСТ10705-80 |  | м.п. | 13 |
| 7 | Болт нерж. М8, ГОСТ7798-70 |  | шт. | 72 |
| 8 | Гайка нерж. М8, ГОСТ5915-70 |  | шт. | 72 |
| 9 | Сталь листовая 12Х18Н10Т 5 мм., ГОСТ5582-75 |  | т. | 0,109 |
| 10 | Сталь листовая 16 мм., Ст3сп5, ГОСТ19903-74 |  | т. | 1 |
| 11 | Безасбестовый паронит Клингерсил |  | кг. | 11,55 |
| 12 | Швеллер №10, ГОСТ8240-89 |  | т. | 0,152 |
| 13 | Труба Ø194х13, Ст.20, ГОСТ10705-80 |  | т. | 0,035 |
| 14 | Сталь листовая 10 мм., Ст3сп5, ГОСТ19903-74 |  | т. | 0,024 |
| 15 | Труба Ø108х5, Ст.20, ГОСТ10705-80 |  | м.п. | 0,5 |
| 16 | Труба Ø1220х12, Ст.20, ГОСТ10705-80 |  | м.п. | 0,5 |
| 17 | Сталь листовая 8 мм., Ст3сп5, ГОСТ19903-74 |  | т. | 0,155 |
| 18 | Кран шаровый Naval Ду50 Ру40 (под приварку) |  | шт. | 3 |
| 19 | Сталь листовая 3 мм., Ст3сп5, ГОСТ19903-74 |  | т. | 0,011 |
| 20 | Труба Ø630х8, Ст.20, ГОСТ10705-80 |  | м.п. | 2,5 |
| 21 | Швеллер №14, ГОСТ8240-89 |  | т. | 0,043 |
| 22 | Труба Ø325х7, Ст.20, ГОСТ10705-80 |  | м.п. | 0,5 |
| 23 | Электроды марки УОНИ-13/55Р,3 мм |  | кг. | 26,5 |
| 24 | Электроды марки УОНИ-13/55Р, 4 мм |  | кг. | 40 |
| 25 | Электроды марки ЭА-395/9, 3 мм |  | кг. | 36 |
| 26 | Электроды марки ЭА-400/10У 3 мм |  | кг. | 24 |
| 27 | Электроды марки ЦУ-5 2,5 мм |  | кг. | 1 |
| 28 | Электроды марки ТМЛ-3У, 3 мм |  | кг. | 5 |
| 29 | Круги отрезные |  | шт. | 65 |
| 30 | Круги шлифовальные |  | шт. | 52 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кислород | бал. | 12 |
|  | Пропан | бал. | 2 |
|  | Задвижка фланцевая с эл. приводом Ду 300 мм Ру 2,5 МПа | шт. | 2 |
|  | Задвижка фланцевая с эл. приводом Ду 150 мм Ру 2,5 МПа | шт. | 1 |
|  | Задвижка Ду150 Ру2,5 МПа | шт. | 1 |
|  | Доска обрезная 50 мм. | м3 | 1,3 |