ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг):

Ремонт рабочего колеса гидроагрегата ст.№4 ГЭС-21 Хямекоски

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 3200/2.16-3825)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530320 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Питкярантский р-он, п.Хямекоски, ГЭС-21 Хямекоски, филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник гидротехнической службы  филиала «Карельский» Нюхтиков Владимир Николаевич, рабочий телефон (8142) 71-38-80;

начальник производственно-технического отдела Каскада Сунских ГЭС:  
Скрит Елена Алексеевна, рабочий телефон (81451) 2-07-03

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 ноябрь  2013 г.

Окончание           декабрь 2013 г.

1.3.Стоимость закупки – 419,44 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 30,006 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0  тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 419,44 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации:

Стоимость закупки является предельной.

К оферте должен быть приложен сметный расчёт стоимости ремонта оборудования указанного в разделе «Перечень оборудования», рассчитанный исходя из максимальной сложности ремонта.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ №79 от 01.07.2013г.» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут регулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы подрядчика, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Участки проведения работ размещены в машинных залах ГЭС.

Использование приспособлений и механизмов ограничено расстояниями до находящегося под напряжением  0,4-6 кВ оборудования.

Работа в действующих электроустановках.

3. Требования к выполнению работ.

3.1 Цель работы:

Выполнение работ по ремонту основного оборудования (ремонт рабочего колеса на гидроагрегате).

4. Перечень оборудования, ремонт которого возможен по данной закупке.

Технические характеристики гидроагрегата  №4 ГЭС-21

| Гидротурбина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины. |  |  |  |
| • тип |  | Горизонтальная, радиально-осевая, сдвоенная типа «Френсиса». |  |
| • завод-изготовитель |  | Фирма KMW, Швеция |  |
| • Год изготовления |  | 1943г |  |
| •Год восстановления и модернизации |  | 1946г |  |
| Напоры нетто: |  |  |  |
| • максимальный |  | 12,5 м |  |
| • расчетный |  | 11,3 м |  |
| • минимальный |  | 10,0 м |  |
| Мощность номинальная при расчетном напоре |  | 1000 кВт |  |
| Частота вращения |  |  |  |
| • номинальная |  | 300 об/мин |  |
| 2. Вал турбины: |  |  |  |
| • диаметр шейки вала |  | 190 мм |  |
| 3. Рабочее колесо (РК) тип РО горизонтальная «Френсиса» |  |  |  |
| • диаметр |  | 1050 мм |  |
| • число лопастей |  | 2*12 |  |
| • материал |  | нерж.сталь |  |
| 4. Направляющий аппарат (НА) |  |  |  |
| • число лопаток НА |  | 2*16 |  |
| • масса лопатки |  | 18 кг |  |
| 5. Регулятор скорости |  |  |  |
| • тип |  | гидромеханический |  |
| • рабочее давление масла в системе регулирования |  | 13,0 атм |  |
| 6. Маслонапорная установка (МНУ) |  |  |  |
| • тип |  | KMW |  |
| • номинальное давление масла в системе регулирования |  | 13,0 атм |  |
| • количество насосов МНУ |  | 1 |  |
| • тип маслонасосов |  | Шестеренчатый с приводом от вала турбины |  |
| • количество масла в МНУ |  | 160 л |  |
| • масловоздушный котел |  | 0,8 м3 |  |
| • объем котла |  | 0,8 м3 |  |
| • масса установки МНУ |  | 1300 кг |  |
| Гидрогенератор. |  |  |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора |  |  |  |
| • тип |  | G-185 (горизонтальный) |  |
| • завод/изготовитель |  | Фирма ASEA VASTERAS Швеция |  |
| • активная мощность |  | 900 кВт |  |
| • номинальный коэффициент мощности |  | 0.8 |  |
| • номинальное число оборотов |  | 300 об/мин |  |
| 2. Ротор. |  |  |  |
| • тип ротора |  | явнополюсной |  |
| • диаметр ротора |  | 1500 мм |  |
| • число полюсов ротора |  | 10 |  |
| • общая масса ротора с валом |  | 9700 кг |  |
| 3. Статор. |  |  |  |
| • номинальное напряжение |  | 3,15 кВ |  |
| • номинальный ток статора |  | 210А |  |
| Тип обмотки статора |  | Стержневого типа имеет изоляцию (двухслойную микалентную) в пазовой части и (шелко-бумажную микалентную) в лобовой части. |  |
| • схема соединения |  | Звезда |  |
| • выводов |  | 3 |  |
| • масса спинки статора |  | Данных нет |  |
| 4. Система возбуждения |  | Электромашинное |  |
| • тип |  | GV 233 Швеция |  |
| 5. Система охлаждения |  |  |  |
| • тип |  | Косвенное воздушное |  |
| 6. Подшипники генераторные №№1;2 (ГП) |  |  |  |
| • тип |  | баббит, 2 шт |  |
| • диаметр рубашки вала |  | 180;180мм |  |
| 7. Подшипники турбинные №№4;3 |  |  |  |
| • тип |  | баббит, 2 шт |  |
| диаметр |  | 180;190 |  |
| 8. Подшипник задний турбинный №5 |  |  |  |
| • тип |  | текстолит |  |
| • диаметр |  | 160 |  |
| 9.Тормозная система |  |  |  |
| • рабочая среда |  | Масло Р=20 атм |  |
| • тормозной цилиндр |  | одинарый, Ǿ =150 мм, в количестве 1 шт. |  |
| • тормозные манжеты |  |  |  |
| • фрикционные подушки |  | Тормозная лента |  |
| • масса тормоза в сборе |  | 80 кг |  |
| 10.Аккумуляторная батарея. |  |  |  |
| Напряжение -24 вольта,емкость-200 А/ч |  |  |  |
| 11. Система технического водоснабжения (ТВС) г/а |  |  |  |
| • трубы стальные |  | Ду32 – 10 м |  |
| • задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем |  | Ду32-3шт, Ду50-1шт |  |
| Примечание: схемы и чертежи по г/а утрачены. |  |  |  |

4.1. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по текущему ремонту гидроагрегата №4 ГЭС-21 Хямекоски

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Сверхтиповой ремонт - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |

Ведомость

объема работ по ремонту РК г/а №4  ГЭС-21 Хямекоски

| №№ п\п | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ. | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | Установка и навеска такелажной оснастки и приспособлений при проведении ремонтных работ в проточной части гидроагрегата | турбина | 1 |
| 2 | Снятие и разборка такелажной оснастки и приспособлений при проведении ремонтных работ в проточной части гидроагрегата | турбина | 1 |
| 3 | Восстановление установочных размеров рычагов, накладок, корпусов подшипников методом наплавки электродами ручной дуговой электросварки с последующей механической обработкой | узел, деталь | 1 |
| 4 | Восстановление верхней части лопасти методом "шахматной наплавки" в нижнем горизонтальном положении при помощи воздушно-дуговой резки, ручной электросварки с последующей шлифовкой | 1 м2 | 2 |
| 5 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале | гидротурбина | 1 |
| 6 | Наплавка металла на подготовленную поверхность, глубина поврежденного участка до 5 мм | 1 м2 поверхности | 1.5 |
| 7 | Снятие усиления шва при помощи шлифовальной машинки вручную после наплавки, глубина поврежденного участка до 2 мм | 1 м2 поверхности | 1.5 |
| 8 | Восстановление верхней части лопасти методом "шахматной наплавки" в нижнем горизонтальном положении при помощи воздушно-дуговой резки, ручной электросварки с последующей шлифовкой, диаметр рабочего колеса до 5 м | 1 м2 | 1.5 |
| 9 | Ремонт сколов, трещин, кавитационных разрушений на лопастях рабочего колеса с применением воздушно-дугового резака, ручной электросварки с последующей шлифовкой | 1 кг наплавляемого металла | 1 |
| 10 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (лопастей до ремонта) | дм2 | 50 |
| 11 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (лопастей после ремонта) | дм2 | 50 |
| 12 | Разъединение фланцевого соединения "генератор - турбина" с использованием гидропневмогайковерта, диаметр фланца вала до 0,7 м; вала генератора с валом турбины | фланцевое соединение | 1 |

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

а) 1.	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

2.	Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

3.	Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте  (ПОТ РМ-012-2000). Утверждены постановлением Минтруда России от 04.10.2000 №68.

4.	Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

5.	Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003). Утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.03. № 263.

6.	Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли [СО 34.49.503-94 (РД 34.49.503-94) с изменением № 1/2000 от 11.08.00]. Утверждена РАО «ЕЭС России» 14.03.94.

7.	Заводские инструкции на оборудование.

8.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

9.	РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

10.	Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

11.	 «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

12.	 РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

13.	 РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

14.	РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

15.	РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

16.	СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

17.	ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

18.	ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

б) 1.	Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

2.	РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений.

3.	СРМ-2000. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. Части 1 и 2. М.: СПО ОРГРЭС, 2002 г. Издание пятое, переработанное и дополненное.

в) 1.	РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

2.	Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.018-2008.

3.	Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.005-2008.

4.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации  [СО  153-34.20.501-95.  г. (РД  34.20.501-95)]. Утверждены приказом  Минэнерго России от 19.06.03 №229.

5.	Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181). Утверждены РАО «ЕЭС России» 25.12.03.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

- - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

- - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется.

- - объект не относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2. Специальные требования:

- - желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

- - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком; Использовать только пожаробезопасные технические моющие средства по очистке технологического оборудования от различных видов загрязнений;

- - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Приемку установок из капитального, среднего или текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции.

- Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

- график капитального (среднего) ремонта (см. пункт 4.1 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомости параметров технического состояния оборудования перед ремонтом;

- акт о выявленных дефектах оборудования;

- акт дефектации оборудования;

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку из ремонта оборудования, входящего в установку;

- акт на приемку из ремонта установки;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

- 5.4. Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

- - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

- - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

- - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

- - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

- - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

5.5. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков.

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды марки ЭА-395/9, тип Э-11Х15Н25М6АГ2 4 мм | кг | 20 |
| 2 | Электроды для устранения кавитационных разрушений марки УОНИ - 13/55 типа Э-50А 4 мм | кг | 25 |
| 3 | Пенетрант Overchek RED (0,5 л) | шт. | 1 |
| 4 | Проявитель Overchek WHITE (0,5 л) | шт. | 2 |
| 5 | Круги шлифовальные, тип А24 РБФ, размером 125х6х22 мм | шт. | 10 |
| 6 | Круги отрезные, тип 14А63-2БУ 80м/с, размером 115х2,5х22 мм | шт. | 30 |
| 7 | Ветошь | кг | 10 |
| 8 | Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120) | т | 0.007 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п. если таковая существует;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложение к техническому заданию:

1. Смета – в 1 экз. на 2 л.

Директор Каскада Сунских ГЭС

филиала « Карельский » ОАО «ТГК-1»._______________________________Лопатин Е.В.