ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя оказания услуг:
«Обследование и наладка опорно-подвесной системы трубопроводов

пара и горячей воды»
(номер закупки по ГКПЗ – 3100/6.42-1946)

Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 74.30.6 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7420000 |

- Общие требования.

1.1.Требования к месту оказания услуг.

г. Петрозаводск, ул. Пограничная, дом 25, Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Карпов Василий Адольфович тел.. (8142) 59-23-30;

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - начальник теплотехнического сектора Хованский Алексей Евгеньевич тел.(8142) 71-38-89

1.2. Период оказания услуг:

Начало: июнь 2014 г.

Окончание: декабрь 2014 г.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки 926 тыс. руб. без учета НДС,

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 926 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость услуг должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости оказания услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к оказанию услуг.

3.1. Цель оказания услуг: Целью проведения обследования и наладки опорно-подвесной системы (далее по тексту ОПС) трубопроводов является проведение обследования технического состояния ОПС трубопроводов пара и горячей воды.

Необходимо выполнить обследование ОПС трубопроводов в холодном и горячем состоянии, собственными силами устранить выявленные дефекты (провести наладку), и повторно проверить состояние ОПС на соответствие проекту.

3.2. Описание основных необходимых мероприятий:

Первым этапом: проведение обследование технического состояния опорно-подвесной системы трубопроводов включающую в себя:

- Измерение фактических линейных размеров трасс трубопроводов с привязкой ответвлений, опор, подвесок, арматуры и пунктов контроля за тепловыми перемещениями.

- Измерение геометрических характеристик установленных пружин: количества витков, диаметров прутков и диаметров навивки пружин, а также высот пружин в холодном и рабочем состоянии трубопроводов.

- Проверка работоспособности ОПС трубопроводов, а также возможности свободного перемещения трубопроводов в пространстве при их температурных расширениях.

-  Обработка материалов обследования трубопроводов, анализ работы опор, подвесок, напряжённого состояния трубопроводов от самокомпенсации и весовой нагрузки.

-  Составление ведомостей дефектов ОПС трубопроводов, в которых указываются необходимые мероприятия по ремонту и наладке ОПС.

В случае необходимости обеспечить контрольную тарировку пружин с определением механических свойств.

Вторым этапом: проведение наладки ОПС трубопроводов (на трубопроводах требующих выполнение наладки по результатам обследования) – устранение выявленных дефектов.

По окончании наладки необходимо выполнить проверку состояния ОПС с составлением технического отчёта о выполненных мероприятиях и техническом состоянии ОПС трубопроводов по окончании всех работ – соответствие проекту (расчетам).

В случае необходимости выполнения замены отдельных деталей ОПС  (ремонта) данные работы будут выполняются по отдельному договору.

4. Перечень трубопроводов пара и горячей воды для обследования ОПС

| № п/п | Наименование трубопроводав | Плановый срок предоставления отчётной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод основного конденсата ТГ-2 | Ноябрь 2014 г. |
| 2 | Паропровод к ПВД-5 ТГ-2 | Ноябрь 2014 г. |
| 3 | Паропровод к ПВД-6 ТГ-2 | Ноябрь 2014 г. |
| 4 | Паропровод к ПВД-7 ТГ-2 | Ноябрь 2014 г. |
| 5 | Паропровод к ПНД-4 ТГ-2 | Ноябрь 2014 г. |
| 6 | Паропровод перепускных труб ЦСД ТГ-2 | Ноябрь 2014 г. |
| 7 | Паропровод отбора пара на ПСВ с ТГ-2 | Ноябрь 2014 г. |
| 8 | Трубопровод подачи пара от РОУ 140/10 к РОУ 10/1,2 | Ноябрь 2014 г. |
| 9 | Питательный трубопровод ТГ-3 К-3 | Ноябрь 2014 г. |
| 10 | Паропровод собственных нужд | Ноябрь 2014 г. |
| 11 | Главный паропровод РРОУ | Ноябрь 2014 г. |

Примечание: срок окончания всех работ с учетом времени на приёмку отчетной документации и закрытия актов выполненных работ – декабрь 2014г.

Данные по ОПС обследуемых трубопроводов.

| № п/п | Наименование трубопровода | Диаметр учасков трубопроводов, мм | Длина учаска с данным диаметром, мм | Состав ОПС трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубопровод основного конденсата ТГ-2 | 325х8 | 30940 | Опора скользящая – 10 шт. Опора пружинная – 4 шт. |
|  |  | 273х7 | 47570 |  |
|  |  | 219х6 | 6890 |  |
| 2. | Паропровод к ПВД-5 ТГ-2 | 219х9 | 29975 | Подвеска упругая – 5 шт. |
| 3. | Паропровод к ПВД-6 ТГ-2 | 219х9 | 25989 | Подвеска упругая – 6 шт. |
|  |  | 159х7 | 9015 |  |
|  |  | 108х4,5 | 7533 |  |
| 4. | Паропровод к ПВД-7 ТГ-2 | 159х7 | 16887 | Подвеска упругая – 2 шт. |
| 5. | Паропровод к ПНД-4 ТГ-2 | 219х9 | 5743 | Подвеска упругая – 4 шт. |
|  |  | 273х10 | 15661 |  |
| 6. | Паропровод перепускных труб ЦСД ТГ-2 | 273х10 | 44490 | Блок пружин – 4 шт. |
| 7. | Паропроод отбора пара на ПСВ с ТГ-2 | 426х7 | 29775 | Опора скользящая – 4 шт. Подвеска пружинная – 4 шт |
|  |  | 530х8 | 49510 |  |
|  |  | 630х8 | 5400 |  |
| 8. | Трубопровод подачи пара от РОУ 140/10 к РОУ 10/1,2 | 630х8 | 10500 | Подвеска пружинная – 4 шт Опра неподвижная – 2 шт. |
|  |  | 630х8 | 17500 |  |
| 9. | Питательный трубопровод ТГ-3 К-3 | 325х24 | 21300 | Подвеска пружинная – 31 шт. Подвеска жёсткая – 1 шт. Опора неподвижная – 2 шт. Опора скользящая – 8 шт. |
|  |  | 273х20 | 118500 |  |
|  |  | 194х15 | 23500 |  |
| 10. | Паропровод собственных нужд | 273х7 | 3168000 | Опора скользящая – 308 шт. Опора неподвижная – 38 шт |
|  |  | 377х9 | 180000 |  |
|  |  | 530х8 | 204000 |  |
| 11. | Главный паропровод РРОУ | 219х32 | 115841 | Опора скользящая – 3 шт. Опора кользящая на направляющих – 4 шт. Опора неподвижная – 2 шт. Подвека жёсткая – 12 шт. Подвеска пружинная – 12 шт. |

5. Требования к подрядчику и к организации оказания услуг.

5.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований:

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- ПБ-10-573-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 34.39.401-00 (РД 153-34.1-39.401-00) «Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации».

- РД 34.39.309-87. «Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов тепловых электростанций».

- РД-153-34.0-39.604-00. «Методические указания по раскреплению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ».

- «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

- СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

- РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределение тепловой энергии (тепловых сетей).

- ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции».

- ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ";

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.2 Требования к подрядной организации.

5.2.1 Общие требования.

# (Петрозаводская ТЭЦ в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ является особо опасным и технически сложным объектом).

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 не требуется;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики

# ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

# ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2 Специальные требования.

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения услуг;

- иметь успешный ежегодный опыт оказания аналогичных услуг по наладке ОПС не менее 3х лет;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

# - при необходимости проведения сварочных работ в соответствии с требованиями
РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг.  Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

# - иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и специальные приспособления;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта;

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение при оказании услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, на площадки временного хранения;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР. Несвоевременное предоставление данной документации, может служить причиной отказа в подписании акта выполненных работ;

# - обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

5.2.3 Требования к исполнителям при привлечении субподрядчиков:

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.1 Требования к ТМЦ.

- подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов;

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для оказания услуг подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение для оказании услуг, выполняемых подрядчиком;

- подключение инструмента, средств электросварки  подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графика оказания услуг;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока оказания услуг.

Приложения:

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» ‒ в 1 экз. на 1 л.

- Значимые экологические аспекты – в 1 экз. на 1 л.

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ

Филиала «Карельский»                                                                                              В.А. Карпов

Директор Петрозаводской ТЭЦ

Филиала «Карельский»					                                          А.Г. Вдовиченко