ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

ПИР по реконструкции автоматики управления и защит

автотрансформатора АТ-2 Ондской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ: 3300/4.21-846

Номер ИП – 14-0797

| ОКВЭД | 74.20.14 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7421025 |

I.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  Сегежский район, п. Каменный Бор, Ондская ГЭС.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От Каскада Выгских ГЭС:

Начальник ЭТЛ Каскада Выгских ГЭС Матросова Галина Леонидовна, т. +7 921-461-63-36

## e-mail: matrosova.gl@karelia.tgс1.ru

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Зам. начальника СРЗАИ Гужов Александр Викторович, т. +7 911-40-200-40

## e-mail: guzhov.av@karelia.tgc1.ru

Период выполнения работ:

Начало:         март  2014 года.

Окончание:  сентябрь  2014 года.

Расчетная (максимальная) цена закупки –  1 000,00  тыс. руб. без учета НДС

Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ:

Цель работы состоит в разработке проектной документации по реконструкции защит и управления выключателями 110 кВ и 220 кВ автотрансформатора АТ-2 «Ондской ГЭС» КВГЭС.

Релейная защита и автоматика (РЗА) автотрансформатора АТ-2 должна быть выполнена на базе микропроцессорных (МП) терминалов релейной защиты производства НПП ЭКРА.

РЗА должна обеспечить максимальную надежность отключения внутренних повреждений в каждой из трех фазах автотрансформатора АТ-2, осуществить резервирование защит смежных присоединений, а также максимально использовать особенности и сервисные возможности шкафов ШЭ2607 с МП терминалами БЭ2704.

Для этого должны быть применены следующие технические решения:

-установка двух комплектов основных защиты автотрансформатора;

-использование схемы дублирования отключающих воздействий на электромагниты отключения ЭМО1 и ЭМО2 выключателя ВАТ-2-110 от шкафов обоих комплектов основных защит и шкафа управления и резервных защит ВАТ-2-110.

-контроль цепей отключения (включения) в каждом терминале.

-контроль тока в цепи электромагнита отключения (включения) с запретом снятия импульса на отключение (включение) в случае наличия большого уровня тока в этой цепи заданное время. Воздействие на автоматы с дистанционными расцепителями с целью снятия оперативного напряжения с электромагнита;

-газовая защита должна иметь по две независимые цепи, действующие на отключение и сигнал через шкафы основных защит.

-газовая защита должна иметь устройство контроля изоляции цепей оперативного тока;

- должна быть предусмотрена  возможность перевода действия газовой защиты с отключения  на сигнал ключом.

-выполнена индикация всех необходимых сигналов на светодиодах терминалов для удобства управления выключателями, ввода-вывода функций защит, поиска неисправностей, анализа аварийных ситуаций.

- контроль плотности элегаза в выносных трансформаторах тока со стороны 110 кВ;

- контроль плотности элегаза в выключателе ВАТ-2-110.

Основные зашиты АТ-2 реализуются двумя шкафами ШЭ2607 042-27Е2 УХЛ4 (далее 042), схемы электрические принципиальные ЭКРА.656453.035 Э3; резервные защиты и автоматика управления выключателями 110 и 220 кВ - шкафами ШЭ2607 071-27Е2 УХЛ4 (далее 071), схемы электрические принципиальные ЭКРА.656453.028 Э3.

Защиты ячейки 10 кВ реализуются с помощью терминала БЭ2502А0301.

Шкафы устанавливаются на места резервных панелей ОПУ Ондской ГЭС: Р59- шкаф резервных защит АТ-2 и АУВ ВАТ-2-220, Р60 – шкаф резервных защит АТ-2 и АУВ ВАТ-2-110, Р61 –шкаф первого комплекта основных защит АТ-2, Р62 - шкаф второго комплекта основных защит АТ-2. Терминал  БЭ2502 устанавливается на панели Р76.

Описание шкафов ШЭ2607 и терминала БЭ2502

Шкафы основных защит ШЭ2607 042

Шкафы основных защит первого и второго комплекта по своему назначению и функциональному составу защит одинаковые.

Цепи от датчиков повышения температуры масла, повышения и понижения уровня масла, неисправности цепей охлаждения, отсечного клапана через  переключатель должны заходить на промежуточные реле. Переключатель и промежуточные реле устанавливаются в шкафу первого комплекта дополнительно.  С промежуточных реле эти цепи заходят в шкаф первого комплекта и шкаф второго комплекта основных защит.

Токовые цепи в шкафы первого и второго комплекта основных защит заходят от трансформаторов тока (ТТ) ВАТ-2-110, от ТТ ВАТ-2-220, от ТТ ячейки ВТСН-4-10 заходят от разных кернов.

При замене ВАТ-2-110 на ВО-110 токовые цепи переключаются на ТТ ВО-110 от одного керна в оба шкафа с помощью блоков. Токовые цепи от ВО-110 берутся с панели Р97.

При замене ВАТ-2-220 на ВО-220 токовые цепи переключаются на ТТ ВО-220 от одного керна в оба шкафа с помощью блоков. Токовые цепи от ВО-220 берутся с панели Р65.

Цепи напряжения заходят в шкафы комплектов основных защит от ТН 10 кВ ячейки ВТСН-4 с панели Р76

Оперативные цепи в каждый шкаф подаются от двух автоматов расположенных на панелях У10.

Цепи сигнализации подаются  с панели У10

Шкафы резервных защит и управления ШЭ2607 071

Шкафы резервных защит и управления для ВАТ-2-110 и ВАТ-2-220 по своему назначению и функциональному составу защит одинаковые.

Токовые цепи в шкафы подаются от встроенных трансформаторов тока АТ-2 со стороны 110 кВ и 220 кВ соответственно для шкафа ВАТ-2-110 и ВАТ-2-220.

Цепи напряжения подаются от ТН-2-110 с панели Р81 и ТН-2-220 с панели Р39 соответственно для шкафа ВАТ-2-110 и ВАТ-2-220.

Оперативные цепи подаются с панели У10 для шкафа ВАТ-2-110 с трех автоматов, для шкафа ВТ-2-220 от двух автоматов

Цепи сигнализации подаются с панели У10.

В проекте необходимо предусмотреть возможность в дальнейшем замены выключателя ВАТ-2-220 на ВМТ-220 с пофазным приводом ППРК-1400.

Терминал БЭ2502

Токовые цепи на терминал подаются от трансформаторов тока ячейки ВТСН-4-10 последовательно со шкафом второго комплекта основных защит.

Цепи напряжения подаются от ТН ячейки ВТСН-4-10 с панели Р76

Оперативные цепи подаются от автомата на панелях У10

Цепи сигнализации подаются с панели У10

- Описание и основные характеристики объекта:

АТ-2, тип АТДЦТН-125000/220 схема соединения Y-0-авто/Δ-11. Номинальное напряжение кВ, 230/115/10,5; Номинальные токи 314/626/3300.

Трансформатор ТСН-4 типа TTU-A1-630/10 на стороне 10кВ подключен к обмотке автотрансформатора АТ-2 через реактор и ячейку ВТСН-4-10 типа ЯКНО-10УВ-5

Выключатель ВАТ-2-110 типа ВГТ-110-II-40/2500 У1 с общим приводом с выносными трансформаторами тока типа ТРГ-110- 600/5 с четырьмя вторичными обмотками.

Выключатель ВАТ-2-220 типа У-220А-2000-25У-1с пофазным управлением со встроенными трансформаторами тока типа ТВ-220- 1000/5

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по ПИР по реконструкции автоматики управления и защит автотрансформатора АТ-2 Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование. |
| 2. | Разработка задания на проектирование, представление основных технических решений, согласование с Заказчиком |
| 3. | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование. |
| 4. | Согласование проектной документации с Заказчиком и Карельским РДУ |
| 5. | Составление смет на СМР и ПНР |  |  |  |  |
| 6. | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах AutoCad или MsVisio на CD в 2-х экземплярах. |  |  |  |  |

В составе проекта предусмотреть

- замену всех кабельных связей защит и автоматики АТ-2,

-замену клемного шкафа АТ-2,

-прокладку кабеля от клемного шкафа АТ-2 до отсечного клапана.

-должны быть выполнены схемы цепей измерений и учета

-интеграция в систему АРМ

Требование к проекту

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по схемам устройств РЗА АТ-2 с определением необходимого количества и спецификации оборудования в соответствии с техническими характеристиками устройств и согласованной Заказчиком.

- Описание шкафов ШЭ2607 и терминала БЭ2502.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по производству строительных работ сопутствующих монтажу электрооборудования при необходимости.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы электрические принципиальные и монтажные по каждому устройству РЗА, содержащие схему каждого устройства и схему привязки устройств к существующим схемам.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Кабельный журнал..

- Схемы вторичных соединений УРЗА,  рядов зажимов, клеммных шкафов, фрагменты схем вторичных соединений существующих устройств  для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования, а также планы помещений, в которых планируется размещение устройств.

- В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке  выполненная в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), при отсутствии расценок на отдельные виды работ могут быть применены ФЕР-2001.

  - Сметный расчет должен быть проверен с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия».

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Используемые нормативные документы при проектировании:

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России.

  - Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

- опыт работы по проектированию энергооборудования не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса) – не требуется;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ;

- обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

а. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# -  при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика – не требуется;

-  подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-  подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений.

# -  организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.