ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

техническому обслуживанию системы организованного отвода поверхностных вод с территории Нарвской ГЭС-13

(ЛОТ 7)

(Номер ГКПЗ 1213/6.42-2465)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало             май 2015 г.

Окончание       декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

- выгрузка всплывших нефтепродуктов через устройство сбора нефтепродуктов;

- удаление всплывших веществ и нефтепродуктов из отделения предварительной очистки стока;

- очистка внутренних поверхностей отделений очистных сооружений;

- замена сорбционного фильтра;

- вывоз отходов на лицензированное предприятие.

  - Стоимость услуги – 150 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 150 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1.	Цель выполнения работ (услуг): обеспечение оптимального режима функционирования и поддержание технического состояния системы организованного отвода поверхностных вод.

2.2.  Описание и основные технические характеристики объекта работ:

На ГЭС-13 используется два комплекса очистных сооружений производительностью по 10 л/с каждый, расположенных на берегу реки Нарва. Каждый комплекс состоит из сепаратора типа SOR.II-10-JKS, который включает в себя отстойник, коалесцентный сепаратор и сорбционный фильтр в едином корпусе. Подачу и отвод стоков обеспечивают подводящий и отводящий трубопроводы.

Сепаратор нефтепродуктов типа SOR.II-10-JKS представляет собой полипропиленовый резервуар, в который вварены: емкость для сбора нефтепродуктов, коалесцентная вставка, площадка для обслуживания, коалесцентный фильтр, полупогружная перегородка, перелив коалесцентного сепаратора, сорбционный фильтр, перелив сорбционного фильтра и место отбора проб.

2.3.Технические характеристики:

| Наименование | Отстойник, коалесцентный сепаратор в едином корпусе SOR.II-10-JKS |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Очистка сточных вод от нефтепродуктов до концентрации 0,2 мг/л |  |
| Материал корпуса | Полипропилен |  |
| Максимальный расход | л/с | 10 |
| Длина сепаратора | мм | 7600 |
| Ширина сепаратора | мм | 1600 |
| Высота сепаратора | мм | 1280 |
| Высота притока | мм | 1150 |
| Высота выпуска | мм | 900 |
| Внутренний диаметр трубы | мм | 200 |
| Объем осадка | м3 | 1,12 |
| Объем для отделенных нефтепродуктов: на поверхности- в резервуаре для масла- | дм3 дм3 | 150 200 |
| Общий вес сепаратора | кг | 940 |

2.4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплектная насосная станция |  |  |  |  |
| 1.1. | Удаление ила и наплавленного мусора, обмывка стенок напорной гидравлической установкой | МНВ | шт. | 1 |
| 1.2. | Снятие насосов с автоматической трубной муфты, поднятие насосов, очистка, осмотр, проверка герметичности вводов, наличие смазки в подшипниках | МНВ | шт. | 1 |
| 1.3. | Шкаф управления, проверка настроек управления насосами, проверка работоспособности поплавковых выключателей, принудительной пробный пуск насосов, запуск в автоматическом режиме | МНВ | шт. | 1 |
| - Сепаратор SOR.II-10-JKS |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка защитных ограждений, открытие крышек, снятие утеплителя, замена сорбционных банок (ячеек), закрытие крышек | МНВ | шт. | 2 |
| 2.2. | Замена материала Фиброил (мешок 50 кг (29661х1,02)) | Сторонняя организация | шт. | 2 |
| 2.3. | Очистка стенок напорной гидравлической установкой, удаление наплавного мусора | МНВ | шт. | 2 |
| - Лотки |  |  |  |  |
| 3.1. | Снятие решеток лотков с разбалчиванием крепежа (6шт.), извлечение и очистка пескоулавливателей, обратная сборка | МНВ | шт. | 2 |
| - Вывоз отходов |  |  |  |  |
| 4.1. | Вывоз отходов на лицензированное предприятие |  | тонн | 2 |

III. Требования к подрядчику и к организации производства работ

Наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске на проведение работ не требуется.

3.1.	Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (СТО 17230282.27.010.001-2007).

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов»;

- СП 32.13330.2012 «свод правил канализация. Наружные сети и сооружения».

  - Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований;

- желательно ознакомиться с объектом по месту.

По окончании работ составляются технические акты выполненных работ.

  - Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- иметь успешный опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

- для организации эффективной работы иметь достаточные кадровые ресурсы со стажем выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет, а именно у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал для выполнения работ, по предмету открытого запроса предложений;

- иметь в собственности или в аренде технику, необходимую для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений, в том числе аппарат высокого давления;

- действующую лицензию на переработку нефтешламов и жидких нефтесодержащих отходов или договор с фирмой, имеющей лицензию на переработку нефтешламов и жидких нефтесодержащих отходов.

- персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.