ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«ПИР для реконструкции открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой выключателя автотрансформатора ВАТ-1 Путкинской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 3400/4.21-1200)

ИП- 10-0426

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530050 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС.

Контактный телефон ответственных лиц за составление технического задания:

От Каскада Кемских ГЭС:

- Лебедев Сергей Александрович – начальник Путкинской, Подужемской ГЭС, +7 921-466-95-40;

- Смирнов Александр Павлович – начальник ЭТЛ ККГЭС, + 7 921-450-89-98;

- Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО, тел. (814-58) 2-08-92.

От филиала «Карельский»:

- Кочерев Валерий Алексеевич – начальник СРЗАИ (8142) 71-38-85;

- Самкин Павел Викторович – ведущий инженер ЭТС (8142) 71-38-94.

Период выполнения работ:

Начало: февраль 2016 г.

Окончание: сентябрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена закупки 900,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость ПИР – 900,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Объём выполнения работ поквартально:

3-й квартал – 900,00 тыс. руб. без учета НДС.

Требования к сметно-договорной документации на проектирование.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ» № 79 от 01.07.2013г.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ

Выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой выработавшего нормативный срок, морально устаревшего выключателя автотрансформатора ВАТ-1-220 тип ВВБ-220-12 Путкинской ГЭС на баковый элегазовый выключатель типа 3AP1 DT-245 с пополюсным управлением (для обеспечения динамической устойчивости станции при отказе одной из фаз в режиме КЗ) со встроенными  трансформаторами тока.

2.  Описание и основные технические характеристики объекта.

Путкинская ГЭС Каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1967 г. Генеральный проектировщик станции - ОАО «Ленгидропроект». На ОРУ-220 кВ установлены воздушные выключатели типа ВВБ-220-12, ВВД-220Б-40/2000-УХЛ1, трансформаторы тока типа

ТФЗМ-220, ТФНД-220; трансформаторы напряжения НКФ-220-58.

Технические характеристики выключателя ВВБ-220-12:

- Номинальное напряжение – 220 кВ;

- Номинальный ток – 2000 А;

- Номинальный ток отключения – 31,5 кА.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов по проектно-изыскательским работам на реконструкцию открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой выключателя автотрансформатора ВАТ-1-220 Путкинской ГЭС Каскада Кемских ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обязательного предпроектного обследования объекта. | работа | 1 |
| 2 | Разработка проекта замены выключателя ВВБ-220-12 на элегазовый выключатель баковый типа 3AP1 DT-245 с пофазным управлением в ячейке ВАТ-1-220 ОРУ-220 кВ. | работа | 1 |
| 2.1 | Проект должен соответствовать данным габаритно-установочного чертежа и схемы вторичной коммутации выключателя типа 3AP1 DT-245 согласованных с заказчиком. | работа | 1 |
| 2.2 | В проекте предусмотреть демонтаж трансформаторов тока в ячейке выключателя и установку на их месте шинных опорных изоляторов, демонтаж и монтаж ошиновки. | работа | 1 |
| 2.3 | В проекте предусмотреть устройство площадки для обслуживания выключателя со стационарной лестницей для подъема на площадку. | работа | 1 |
| 2.4 | Предусмотреть в проекте сохранение существующих главных электрических схем и существующих функциональных схем релейных защит с переработкой принципиальных и монтажных схем с привязкой к существующим схемам РЗА. | работа | 1 |
| 2.5 | Предусмотреть в проекте установку выключателя с использованием существующих или незначительной модернизацией стоек, кабельных каналов, предусмотреть замену кабелей вторичных цепей (токовых, оперативных и т.д.). | работа | 1 |
| 2.6 | Питание цепей обогрева и привода выключателя ВАТ-1-220 предусмотреть с учетом разработанного проека «Реконструкция ОРУ-220 кВ с заменой ВАТ-3-220». Предусмотреть замену сборки 18Н (с учетом электроснабжения других потребителей ОРУ-220 кВ). Предусмотреть в проекте контроль наличия питания привода и исправность элементов обогрева (сигнализация) по всем фазам. | работа | 1 |
| 2.7 | Предусмотреть встроенные трансформаторы тока с классом точности не менее 0,2. Обеспечить необходимый коэффициент трансформации. Обеспечить необходимое количество вторичных обмоток. Обеспечить допустимую вторичную нагрузку. Обеспечить предельную кратность обмоток, а для вторичных обмоток, используемых в схемах релейной защиты для подтверждения их пригодности представить расчет на 10% погрешность. Предусмотреть замену клеммного шкафа токовых цепей трансформаторов тока. Класс точности измерительных обмоток трансформаторов тока должен соответствовать метрологическим требованиям АИИСКУЭ. | работа | 1 |
| 2.8 | Предусмотерть в проекте требование шеф-монтажного сопровождения при замене выключателя, в том числе при проведении испытаний оборудования, (приложить коммерческое предложение). | работа | 1 |
| 3. | Рабочую документацию согласовать с Заказчиком. | работа | 1 |
| 3.1 | Если сметная документация будет выполнена в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕРп-2001), она должна быть проверена с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия». Затраты на проверку сметной документации должны быть учтены в стоимости предложения. | работа | 1 |
| 3.2 | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе. Все схемы должны быть представлены заказчику в электронном виде (AutoCad, Visio), чертежи в формате dwg на CD в 2-х экземплярах. | работа | 1 |
| 3.3 | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | работа | 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1.Требования к организации производства работ и их качеству.

    - СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ от 24 июля 2013

года № 328н об утверждении правил по охране труда при эксплуатации

электроустановок.

    - ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

    - ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

    - Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

    - РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

    - СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

    - СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

Применяемые при проектировании собственных нужд гидроэлектростанции материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, согласованных с заказчиком ТУ.

Требования к составу и содержанию проекта.

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49. Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на CD в 2-х экземплярах, чертежи в формате-dwt.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по используемому оборудованию согласованные Заказчиком.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

-Решения по производству строительных работ сопутствующих монтажу электрооборудования при необходимости.

-Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам РЗА, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы привязки нового оборудования к существующим схемам СН 380/220 В и постоянного тока 220 В, цепям обогрева, блокировки.

- Схемы  питания и управления вновь устанавливаемого оборудования.

- Схемы питания и управления выключателя, привязка их к существующим схемам защиты, блокировки, сигнализации, коммерческого учета электроэнергии, телемеханики, управления, обогрева.

- Схемы раскладки кабелей, кабельный журнал.

- Схемы ошиновки выключателя, разъединителей с сохранением существующего габарита.

- Схемы привязки нового оборудования к существующим схемам РЗА. Выбор оборудования в части РЗА обязательно согласовывать с Заказчиком.

- Схемы электрические принципиальные по каждому устройству, сборке, оборудованию,  содержащие схему каждого устройства и схему привязки устройств к существующим сетям, устройствам РЗА.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования.

В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для планирования средств на приобретение оборудования и материалов, выполнения работ по монтажу, шеф-монтажному сопровождению, пуско-наладке. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ …» №79 от 01.07.2013 г., Указаниями №71-ГИ от 26.07.2013 г. приказом №82 от 19.06.2015 «О внесении изменений в приказ ОАО «ТГК-1» от 01.03.2013 г. №79. В случае составления сметной документации в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕРп-2001), она должна быть проверена с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия». Затраты на проверку сметной документации должны быть учтены в стоимости предложения.

3.2.  Требования к подрядной организации.

3.2.1. Общие требования.

3.2.1.1. опыт выполнения проектно-изыскательских работ не менее 3 лет;

3.2.1.2. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.3. наличие свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии):

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110кВ и более и их сооружений.

При привлечении субподрядчиков:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3.2.1.4.  работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение №1 к настоящему техническому заданию), подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

3.2.1.5. подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.6. акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования.

      - располагать инженерами-проектировщиками не менее двух, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ открытых распределительных устройств 220 кВ;

      - организовать своевременное оформление проектной документации.

# Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику Акты выполненных работ.

Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает допуск персонала подрядчика на объект для предпроектного обследования объекта.

3.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.3.1. Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

3.3.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

3.3.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

3.3.4.При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

3.3.5. Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - в 1 экз. на 1 листе.

- Принципиальная схема электрических соединений ОРУ-220 кВ Путкинской ГЭС

– в 1 экз. на 1 листе.