ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Техническое обслуживание системы контроля биений вала

гидроагрегатов и системы виброконтроля гидроагрегатов

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(Номер закупки по ГКПЗ 3400/6.42-2438)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия, Каскад Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

г. Кемь, Кемский район, п. Вочаж Подужемская ГЭС, п. Кривой порог - Кривопорожская ГЭС, Калевальский район, п. Юшкозеро Юшкозерская ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

Зам. Начальника производственно-технического отдела Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Колесов Андрей Михайлович, тел. (81458) 2-08-92,

адрес электронной почты: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

Инженер гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Ванаг Имант Эмильевич – 8 (8142) 71-38-79.

Период оказания услуг:

Начало                  июль 2016 г.

Окончание            сентябрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки: 687 000,00 руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –       0 руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                    0 руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –   0 руб. без учёта НДС

3-й квартал –    687 000,00 руб. без учета НДС

4-й квартал –    0,00 руб. без учета НДС

Стоимость закупки является предельной.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Проведение периодического обслуживания системы контроля биений вала гидроагрегатов Подужемской ГЭС, Юшкозерской ГЭС и системы виброконтроля гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС. Составление отчетов и передача их Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

Услуги оказываются в соответствии с Руководствами по эксплуатации «Системы контроля биений вала гидроагрегатов», «Системы виброконтроля гидроагрегатов».

1. Цель услуги: проведение периодического обслуживания системы контроля биений вала гидроагрегатов, для поддержания технических средств в исправном состоянии, выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Описание и основные технические характеристики объектов

2.1.Оборудование системы виброконтроля гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС:

– Шкафы СВК, с установленными контроллерами - 4 шт.

– Автоматизированное рабочее место (АРМ) СВК -  1 шт.

– Датчики вибрации - 28 шт. (7 на каждый гидроагрегат).

– Датчики боя вала – 12 шт. (4 на каждый гидроагрегат).

– Датчики положения вала – 4 шт. (1 на каждый гидроагрегат).

– Сетевое коммутационное оборудование.

2.2. Оборудование системы контроля биений вала гидроагрегатов Подужемской ГЭС:

– Шкаф СКБВ, с установленным контроллером - 1шт.

– Датчики боя вала – 4 шт. (2 на каждый гидроагрегат).

– Сетевое коммутационное оборудование.

2.3. Оборудование системы контроля биений вала гидроагрегатов Юшкозерской ГЭС:

– Шкаф СКБВ, с установленным контроллером - 1шт.

– Датчики боя вала – 4 шт. (2 на каждый гидроагрегат).

– Сетевое коммутационное оборудование.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объемов услуг

по техническому обслуживанию системы виброконтроля гидроагрегатов

Кривопорожской ГЭС Каскада Кемских ГЭС.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внешний осмотр, удаление пыли, грязи с наружных частей, составных элементов и шкафов. | Программно-технический комплекс (ПТК) | 4 |
| 1.2. | Проверка качества отображения информации на ПЭВМ (состояние экрана). | ПТК | 5 |
| 1.3. | Проверка надежности подключения разъёмов, состояние кабелей и надежность их крепления, отсутствие признаков повышенного нагрева кабелей. | ПТК | 4 |
| 1.4 | Проверка надёжности крепления составных частей и шкафа, надёжность заземления. | ПТК | 4 |
| 1.5 | Проверка работоспособности СКВ по состоянию информации на сенсорной панели. | ПТК | 4 |
| 1.6 | Проверка состояния крепления датчиков биения вала, зазоров между датчиками и валом, датчиков вибрации, датчиков положения вала. | ПТК | 4 |
| 1.7 | Проверка статистики связи с устройствами агрегатного уровня и системой сигнализации. | ПТК | 4 |
| 2. | Диагностические и предупреждающие работы с программным обеспечением: |  |  |
| 2.1. | Диагностика функционирования на предмет системных сбоев, переполнений оперативной памяти, буферов обмена, системы хранения констант и настроек. | ПТК | 5 |
| 2.2. | Проверка состояния файлов системы, исправление возможных ошибок с сохранением констант и настроек | ПТК | 5 |
| 2.3. | При наличии обновлений, выполнение переустановки программных компонент на более новое. | ПТК | 5 |
| 2.4. | Проверка целостности архивов и журналов событий. | ПТК | 5 |
| 2.5. | Выполнение резервного копирования накопленных архивных данных серверов сбора данных агрегатного уровня на внешний носитель информации. | ПТК | 5 |
| 3. | Отчетные документы: |  |  |
| 3.1 | Оформление итогов оказанных услуг в виде отчета о результатах сервисных услуг. Согласование и передача отчета Заказчику. | экземпляр | 2 |
| 3.2 | Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации (если требуется). | комплект | 1 |
| 3.3 | Внесение данных оказанных услуг по периодическому обслуживанию в руководство по эксплуатации. | комплект | 1 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объемов услуг

по техническому обслуживанию системы контроля биений вала гидроагрегатов

Подужемской ГЭС, Юшкозерской ГЭС Каскада Кемских ГЭС.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внешний осмотр, удаление пыли, грязи с наружных частей, составных элементов и шкафов. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 1.2. | Проверка качества отображения информации на ПЭВМ (состояние экрана, в том числе корректное отображение текущего времени). | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 1.3. | Проверка надежности подключения разъёмов, состояние кабелей и надежность их крепления, отсутствие признаков повышенного нагрева кабелей. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 1.4 | Проверка надёжности крепления составных частей и шкафа, надёжность заземления. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 1.5 | Проверка работоспособности СКБВ по состоянию информации на сенсорной панели. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 1.6 | Проверка состояния крепления датчиков биения вала, зазоров между датчиками и валом. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 1.7 | Проверка статистики связи с устройствами агрегатного уровня и системой сигнализации. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 2. | Диагностические и предупреждающие работы с программным обеспечением: |  |  |
| 2.1. | Диагностика функционирования на предмет системных сбоев, переполнений оперативной памяти, буферов обмена, системы хранения констант и настроек. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 2.2. | Проверка состояния файлов системы, исправление возможных ошибок с сохранением констант и настроек | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 2.3. | При наличии обновлений, выполнение переустановки программных компонент на более новое. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 2.4. | Проверка целостности архивов и журналов событий. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 2.5. | Выполнение резервного копирования накопленных архивных данных серверов сбора данных агрегатного уровня на внешний носитель информации. | ПТК | по 2 для каждой ГЭС |
| 3. | Отчетные документы: |  |  |
| 3.1 | Оформление итогов оказанных услуг в виде отчета о результатах сервисных услуг. Согласование и передача отчета Заказчику. | экз. | по 2 для каждой ГЭС |
| 3.2 | Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации (если требуется). | комплект | по 1 для каждой ГЭС |
| 3.3 | Внесение данных оказанных услуг по периодическому обслуживанию в руководство по эксплуатации для Подужемской ГЭС и для Юшкозерской ГЭС. | комплект | по 1 для каждой ГЭС |

3. Требования к исполнителю и к организации работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1. Соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных услуг:

3.1.1. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н.

3.1.2. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей» -  СО 34.04.181-2003

3.1.3. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» -

РД 153-34.0-03.301-00

3.1.4. Соблюдать требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных услуг:

3.1.4.1. Руководство по эксплуатации 35519320.4252103.061 РЭ «Система контроля биений вала гидроагрегатов» раздел 9 для Подужемской ГЭС.

3.1.4.2. Руководство по эксплуатации 35519320.4252103.049 РЭ «Система виброконтроля гидроагрегатов» раздел 7 для Кривопорожской ГЭС.

3.1.4.3. Руководство по эксплуатации 35519320.4252103.068 РЭ «Система контроля биений вала гидроагрегатов» раздел 9 для Юшкозерской ГЭС.

3.2. Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования.

3.2.1.1. Опыт оказания услуг по проведению аналогичных работ не менее 3 лет. Предоставить перечень объектов и видов услуг, подтверждающих наличие опыта в составе заявки на открытый запрос предложений.

3.2.1.2. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 ‒ не требуется

3.2.1.3. Количество квалифицированного, обученного и аттестованного инженерно-технического персонала, имеющего опыт оказания подобных услуг, у организации Исполнителя должно быть достаточным для оказания услуг в указанные сроки.

3.2.1.4. Организация Исполнителя должна обеспечить достаточное количество работников, имеющих право:

- быть производителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже IV) – не менее двух;

- быть руководителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже V) – не менее двух.

3.2.1.5. Все необходимые проверки проводятся на лабораторном оборудовании Исполнителя.

3.2.1.6.Обеспечить наличие автотранспорта для перевозки своего персонала, исправность инструмента, аппаратуры для выполнения услуг, СИЗ и однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации - Исполнителя при выполнении услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.1.7. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.1.8. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.9. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Специальные требования:

Исполнитель должен обеспечить:

3.2.2.1. Иметь все необходимые для выполнения данных услуг инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.2. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства услуг; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения услуг, на площадки временного хранения; утилизацию отходов.

3.2.2.3. Обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.

3.2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и пожарной безопасности.

3.3.  Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей.

# 3.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

# 3.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# 3.3.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.3.4. При привлечении соисполнителей для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

3.3.5. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.6. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.7. При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

- Экологическая политика – в 1 экз., 1 л.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых, и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

Ознакомлен:

Подрядчик               ___________