ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Техническое обслуживание системы группового регулирования

активной мощности (ГРАМ) Кривопорожской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(Номер закупки по ГКПЗ 3400/6.42-2439)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия, Каскад Кемских ГЭСфилиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

г. Кемь, Кемский район, п. Кривой порог - Кривопорожская ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

Зам. начальника производственно-технического отдела каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Колесов Андрей Михайлович, тел. (81458) 2-08-92,

адрес электронной почты: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

Начальник службы релейной защиты, автоматики и измерений филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Кочерев Валерий Алексеевич – 8 (8142) 71-38-85,

адрес электронной почты: kocherev.va@karelia.tgc1.ru

Период оказания услуг:

Начало                   июль 2016 г.

Окончание            сентябрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки: 400 000,00 руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –       0 руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                    0 руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –   0 руб. без учёта НДС

3-й квартал –    400 000,00 руб. без учета НДС

4-й квартал –    0,00 руб. без учета НДС

Стоимость закупки является предельной.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Проведение сервисного обслуживания системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ) Кривопорожской ГЭС. Составление отчетов и передача их Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

Услуги выполняются в соответствии с п. 2.2.1. РД 34.35-309 "Методические указания по испытаниям и наладке комплекса технических средств (КТС) ГРАМ ГЭС /ч.1".

1. Цель оказания услуг:

Целью данной услуги является проведение сервисного обслуживания системы ГРАМ Кривопорожской ГЭС для поддержания технических средств в исправном состоянии.

2. Описание и основные технические характеристики объектов

В состав системы ГРАМ Кривопорожской ГЭС	входит:

Контроллеры ГРАМ основной и резервный.

Сервер базы данных ГРАМ.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора ГРАМ на главном щите управления (ГЩУ).

Панель индикации и управления ГРАМ на ГЩУ.

Датчики положения направляющего аппарата, установленные в шахтах гидротурбин.

Измерительные преобразователи мощности, установленные в шкафах управления генераторными выключателями и подключенные к трансформаторам тока и трансформаторам напряжения соответствующих генераторов.

Преобразователи аналоговых сигналов для согласования выходного токового сигнала задания от ГРАМ и входа группового задания мощности панели ЭГР-2И-1 каждого гидроагрегата.

Маршрутизатор Cisco.

Коммутаторы Cisco основной и резервный.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объемов услуг

по техническому обслуживанию системы ГРАМ Кривопорожской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль работоспособности ГРАМ: |  |  |
| 1.1 | Проверка журнала событий системы на предмет сообщений об аварийных событиях и ошибках. Анализ полученных данных. Утверждение мероприятий и программы устранения неисправностей. Проведение работ по устранению ошибок. | система ГРАМ | 1 |
| 1.2 | Проверка предупредительной и аварийной сигнализации на системной диаграмме. Анализ полученных данных. Утверждение мероприятий и программы устранения неисправностей. Проведение работ по устранению ошибок. | система ГРАМ | 1 |
| 1.3 | Проверка состояния записи в архив параметров со всех агрегатов. При необходимости восстановление сканирования. | система ГРАМ | 1 |
| 1.4 | Проверка синхронизации времени с сервером автоматической системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). | система ГРАМ | 1 |
| 1.5 | Проверка резервирования сетевого соединения для каждого абонента программно-технического комплекса (ПТК). | система ГРАМ | 1 |
| 1.6 | Проверка функционирование распределенной базы данных. | система ГРАМ | 1 |
| 1.7 | Проверка системы формирования отчетных документов. | система ГРАМ | 1 |
| 1.8 | Анализ буфера событий операционной системы контроллера. | система ГРАМ | 1 |
| 1.9 | Анализ работы областей контроллера - память, загрузка. | система ГРАМ | 1 |
| 1.10 | Анализ журнала событий операционной системы компьютера. | система ГРАМ | 1 |
| 1.11 | Анализ буфера ошибок сетевых устройств. | система ГРАМ | 1 |
| 1.12 | Анализ ошибок подсистемы ввода/вывода. | система ГРАМ | 1 |
| 1.13 | Анализ схем управления на возникновение ошибок выполнения. | система ГРАМ | 1 |
| 1.14 | Ревизия системы безопасности (соблюдение прав доступа, установка несанкционированного программного обеспечения (ПО)). | система ГРАМ | 1 |
| 1.15 | Проверка загруженности сетевого оборудования, устранение возникших проблем. | система ГРАМ | 1 |
| 2. | Осмотр компонентов ГРАМ: | система ГРАМ | 1 |
| 2.1 | Целостность и отсутствие механических повреждений устройств, доступных для осмотра. При необходимости замена. | система ГРАМ | 1 |
| 2.2 | Состояние модулей, контроллеров, питания контроллеров по показаниям светодиодов. При необходимости замена. | система ГРАМ | 1 |
| 2.3 | Состояние заземляющих соединений, линий связи и питающих цепей. При необходимости замена. | система ГРАМ | 1 |
| 2.4 | Наличие напряжения питания основного и резервного вводов ПТК по состоянию коммутационных аппаратов, свечению табло, сигнальных ламп, светодиодов, индикации на видеокадрах. При необходимости замена. | система ГРАМ | 1 |
| 2.5 | Фиксацию соединительных разъемов. | система ГРАМ | 1 |
| 3. | Проверка автоматического создания резервных копий баз данных ГРАМ, устранение неполадок в автоматическом резервном копировании: | система ГРАМ | 1 |
| 3.1 | Резервное копирование основной базы данных ПТК. | система ГРАМ | 1 |
| 3.2 | Резервное копирование схем управления. | система ГРАМ | 1 |
| 3.3 | Резервное копирование графических диаграмм. | система ГРАМ | 1 |
| 3.4 | Резервное копирование настроек проекта. | система ГРАМ | 1 |
| 3.5 | Резервное копирование настроечных таблиц сетевого оборудования. | система ГРАМ | 1 |
| 3.6 | Резервное копирование отчетных форм. | система ГРАМ | 1 |
| 3.7 | Резервное копирование конфигурационных настроек с устройств/приложений обмена данными со сторонними устройствами/системами (конфигурация OPC клиентов/серверов, модули связи по Modbus- RLC и т.п.) | система ГРАМ | 1 |
| 3.8 | Резервное копирование критически важных областей жестких дисков компьютеров. | система ГРАМ | 1 |
| 4. | Профилактика шкафов ГРАМ, компьютеров: | система ГРАМ | 1 |
| 4.1 | Замена фильтров. | система ГРАМ | 1 |
| 5. | Программное обеспечение ГРАМ (Системное): | система ГРАМ | 1 |
| 5.1 | Установка обновлений, дополнений и исправлений системного ПО от поставщика. | система ГРАМ | 1 |
| 5.2 | Проведение сервисного обслуживания всех жестких дисков. | система ГРАМ | 1 |
| 6. | Программное обеспечение ГРАМ (Прикладное): | система ГРАМ | 1 |
| 6.1 | Доработка (разработка) алгоритмов управления по мере необходимости, интеграция в проект, наладка, опробование. | система ГРАМ | 1 |
| 7. | Замена батареи ИБП на новую (1 раз в 3 года плановая замена). | шт. | 1 |
| 8. | Отчетные документы: |  |  |
| 8.1 | Оформление итогов проведенных работ в виде отчета о результатах сервисных работ. Согласование и передача отчета Заказчиком. | экз. | 2 |
| 8.2 | Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации (если требуется). | комплект | 1 |
| 8.3 | Внесение проведенных работ в журнал по сервисному обслуживанию. | комплект | 1 |
| 8.4 | Составление рекомендаций заказчику по возможным мероприятиям замены частей ПТК/корректировки ПО и дальнейшему развитию АСУ ТП. | комплект | 1 |

3. Требования к исполнителю и к организации работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1. Соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

3.1.1. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н.

3.1.2. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей» -  СО 34.04.181-2003

3.1.3. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» -

РД 153-34.0-03.301-00

3.2. Соблюдать требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ:

3.2.1.РД 34.35-309 "Методические указания по испытаниям и наладке КТС ГРАМГЭС /п.

2.2.1.ч.1"

3.2. Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования.

3.2.1.1. Опыт работы по проведению аналогичных работ не менее 3 лет. Предоставить перечень объектов и видов работ, подтверждающих наличие опыта.

3.2.1.2. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 ‒ не требуется.

3.2.1.3. Количество квалифицированного, обученного и аттестованного инженерно-технического персонала, имеющего опыт подобных работ, у организации Исполнителя должно быть достаточным для выполнения работ в указанные сроки.

3.2.1.4. Организация Исполнителя должна обеспечить достаточное количество работников, имеющих право:

- быть производителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже IV) – не менее двух;

- быть руководителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже V) – не менее двух.

3.2.1.5. Все необходимые проверки проводятся на лабораторном оборудовании Исполнителя.

3.2.1.6.Обеспечить наличие автотранспорта для перевозки своего персонала, исправность инструмента, аппаратуры для выполнения работ, СИЗ и однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации - Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.1.7. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.1.8. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.9. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Специальные требования:

Исполнитель должен обеспечить:

3.2.2.1. Иметь все необходимые для выполнения услуг инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.2. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства услуг; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения услуг, на площадки временного хранения; утилизацию отходов.

3.2.2.3. Обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.

3.2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и пожарной безопасности.

3.2.2.5. К техническому обслуживанию системы должен допускаться персонал, который прошел обучение на фирме ООО «Эмерсон», согласно технического регламента по обслуживанию ПТК «ОВАЦИЯ», разработанного ООО «Эмерсон».

3.3.  Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей.

# 3.3.1. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

# 3.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.3.3. При привлечении соисполнителей для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# 3.3.4. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

3.3.5. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.6. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения услуг нескольких соисполнителей (поставщиков), исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

- Приложение 1 - Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - в 1 экз. на 1 л.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых, и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

Ознакомлен:

Подрядчик               ___________