## Лист1
Приложение № 2 к техническому заданию
Перечень технологических систем, подлежащего освидетельствованию в 2016 году
График составлен на основании ПТЭ, п. 1.5.2 и в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией срока службы оборудования:
1. ГОСТ 5616-89 Генераторы и генераторы-двигатели, электрические гидротурбинные. Общие технические условия.
2. ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия.
Перечень технологических систем Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"
|  | Краткая характеристика |  |  | Место (адреса) установки | Дата ввода | Сведения о технических освидетельствованиях (ТО) зданий
№ п/п | Наименование технологической системы | Тип, марка | Мощность | Параметры |  |  | Дата последнего ТО* | Результаты проведения ТО | Дата следующего ТО
Кондопожская ГЭС
1 | Гидроагрегат №1 | GS-2808 10,7 МВт (зав.№ 2144363) |  |  | г.Кондопога | 1947 | 20.12.2011г. | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
2 | Гидроагрегат №2 | GS-2808 10,7 МВт (зав.№ 2144362) |  |  | г.Кондопога | 1947 | 20.12.2011г. | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
3 | Гидроагрегат №3 | GS-227 4,2 МВт (зав.№ 2704732) |  |  | г.Кондопога | 1951 | 20.12.2011г. | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
Пальеозерская ГЭС
1 | Гидроагрегат №1 | ВГС-525/84-40 12,5 МВт (зав.№ А-2449) |  |  | п. Гирвас Кондопожский р-он | 1954 | 20.12.2011г. | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
2 | Гидроагрегат №2 | ВГС-525/84-40 12,5 МВт (зав.№ А-2449) |  |  | п. Гирвас Кондопожский р-он | 1954 | 20.12.2011г. | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
3 | Кабельные линии Г-1 | СБГ-4(3х120) L=90м |  |  | п. Гирвас Кондопожский р-он | 1954 | 20.12.2011г. | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
4 | Кабельные линии Г-2 | СБГ-4(3х120) L=104м |  |  | п. Гирвас Кондопожский р-он | 1954 | 20.12.2011г. | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
15 | Трансформатор Т-2 | ТМ-5600/35 зав.№653670 |  |  | п. Гирвас Кондопожский р-он | 1960 | 2012-12-26 | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
Игнойла
2 | Гидроагрегат №1 | 2,7 МВт генератор синхронный, турбина вертикальная поворотно-лопастная |  |  | п. Игнойла, Суоярвский р-он | 1936 | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
3 | Система пожаротушения | Насосы трубопроводы задвижки |  |  | п. Игнойла, Суоярвский р-он |  | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
4 | Распределительное устройство 3 кВ | Коммутационные аппараты выключатель-1шт,разъединитель-4шт Система шин - 3кВ Вспомогательные устройства Трансформаторы тока - 9шт Трансформаторы напряжения - 6шт. |  |  | п. Игнойла, Суоярвский р-он |  | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
5 | Распределительные устройства собственных нужд | трансформаторы ТМ 150/6 N42514 кабели |  |  | п. Игнойла, Суоярвский р-он |  | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
6 | Трансформатор Т-1 | ТМ-3200-35/3 N2035 |  |  | п. Игнойла, Суоярвский р-он | 1970 | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016
* - результаты комплексного обследования зданий, проведенных специализированной организацией.
Ведомость минимального объема работ по перечню технологических систем КСГЭС
по техническому освидетельствованию оборудования КС ГЭС.
1. Наружный и внутренний осмотр оборудования.
Проверяется:
правильность установки оборудования;
наличие маркировок на корпусах оборудования;
наличие устройств КИП;
наличие и соблюдение утвержденных регламентов осмотра, текущих и капитальных ремонтов;
2. Проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами.
3. Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий разработанных при предыдущем ТО.
4. Оформление результатов технического освидетельствования
Результаты работы анализируются.
Результаты освидетельствования оформляются актом и подписываются комиссией в нем указывается срок следующего освидетельствования или необходимость технического обследования.В приложении к нему должны быть указаны все дефекты и отклонения, подлежащие устранению.
Ведомость дополнительного объема работ необходимого для проведения технического освидетельствования трансформаторов Т-2 Пальеозерской ГЭС и Т-1 ГЭС Игнойла
Анализ аварийности и характерных дефектов трансформатора типа ТМ-6300/10 Анализ режимов работы и эксплуатационной документации обследуемых трансформаторов Анализ результатов эксплуатационных измерений и испытаний трансформаторов Осмотр оборудования трансформаторов Акустическое обследование трансформаторов Измерение уровня частичных разрядов в изоляции трансформаторов СВЧ-методом Оценка влагосодержания твердой изоляции обмоток трансформаторов расчетным методом и методом диэлектрической спектроскопии Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов Оценка деформаций обмоток и магнитопровода методом частотного анализа FRA Измерение пробивного напряжения, тангенса угла диэлектрических потерь, кислотного числа, температуры вспышки в закрытом тигле, влагосодержания, содержания механических примесей, растворимого шлама, антиокислительной присадки трансформаторного масла в баках трансформаторов Хроматографический анализ растворенных в масле газов в баке трансформаторов Измерение потерь холостого хода на пониженном напряжении Измерение сопротивления обмоток постоянному току Тепловизионный контроль. Проводится в соответствии с РД 34.45-51.300-97 Вибрационное обследование с целью определения состояния прессовки обмоток и магнитопровода, общего состояния конструкции трансформаторов Измерение сопротивления изоляции ввода Тепловизионный контроль высоковольтных вводов.
| Начальник ПТО каскада Сунских ГЭС |  |  |  |  | Скрит Е.А.
Перечень технологических систем ККГЭС филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"
№ п.п. | Наименование технологической системы | Краткая характеристка |  | Место (адрес) установки | Дата ввода | Сведения о технических освидетельствованиях (ТО) оборудования
|  | Тип, марка | Мощность (объем) |  |  | Дата последнего ТО | Результаты проведения ТО | Дата следующего ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Гидроагрегат № 1 | ВГС-700/69-64 У4 ПЛ-20/811-В-500 | 9 МВт | ГЭС-16 | 1980 | 2013-05-28 | Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2016
2 | Гидроагрегат № 2 | ВГС-700/69-64 У4 ПЛ-20/811-В-500 | 9 МВт | ГЭС-16 | 1980 | 2013-05-28 | Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2016
График составлен на основании ПТЭ, п. 1.5.2 и в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией срока службы оборудования:
1. ГОСТ 5616-89 Генраторы и генераторы-двигатели, электрические гидротурбинные. Общие технические условия.
Ведомость минимального объема работ
по техническому освидетельствованию оборудования КК ГЭС.
1. Наружный и внутренний осмотр оборудования.
Проверяется:
правильность установки оборудования;
наличие маркировок на корпусах оборудования;
наличие устройств КИП;
наличие и соблюдение утвержденных регламентов осмотра, текущих и капитальных ремонтов;
2. Проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами.
3. Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий разработанных при предыдущем ТО.
4. Оформление результатов технического освидетельствования
Результаты работы анализируются.
Результаты освидетельствования оформляются актом и подписываются комиссией в нем указывается срок следующего освидетельствования или необходимость технического обследования.В приложении к нему должны быть указаны все дефекты и отклонения, подлежащие устранению.
Начальник ПТО КК ГЭС В.А. Геккин
Перечень технологических систем Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"
|  | Краткая характеристика |  |  | Место (адреса) установки | Дата ввода | Сведения о технических освидетельствованиях (ТО) зданий
№ п/п | Наименование технологической системы | Тип, марка | Мощность | параметры |  |  | Дата последнего ТО* | Результаты проведения ТО | Дата следующего ТО
1 | Кабельное хозяйство | Кабельные линии Главного корпуса, Водогрейной котельной, ОРУ-110, ОВК, ЦНС, МНС, БНС и внешних сооружений, напряжением 6 и 0,4 кВ |  |  | ПТЭЦ | 1977 | 2012-09-06 |  | 2016-09-30
2 | Электрооборудование блока генератор-трансформатор ТГ-3 Т-3: | Турбогенератор ТГ-3 типа ТВФ-120/2-У3 зав.№209 Генераторный выключатель ВГ-3 типа ВГМ-20-90/11 200У3 Генераторный разъединитель РГ-3 типа РВРЗ-2-20/8000 Система возбуждения ТГ-3: возбудитель типа ВТД-490-3000 У3 зав. №5, ЩКА, силовые кабельные линии системы возбуждения, коммутационые аппараты, подвозбудители, сборные шины панелей возбуждения, измерительные трансформаторы тока и напряжения. Резервный возбудитель с силовыми КЛ системы возбуждения и контактором Генераторный токопровод ТГ-3 (от генератора до РГ-3) Токопровод от РГ-3 до Т-3-110, включая отпайку до РБ-1-6 типа ТЗВ-6/1700, Т-3-110 с системой охлаждающих устройств и коммутационными аппаратами |  |  | ПТЭЦ | 1982 | 2012-09-14 |  | 14.09.2016г.
Ведомость минимального объема работ
по техническому освидетельствованию оборудования ПТЭЦ.
1. | Наружный и внутренний осмотр оборудования.
• | правильность установки оборудования;
• | наличие маркировок на корпусах оборудования;
• | наличие устройств КИП;
• | наличие и соблюдение утвержденных регламентов осмотра, текущих и капитальных ремонтов;
2. | Проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами.
3. | Краткосрочные проверки и испытания, обследования оборудования и его отдельных систем и элементов, на соответствие условиям безопасности при возможности (гидравлические испытания, настройка предохранительных клапанов, испытания автоматов безопасности, грузоподъемных механизмов, контуров заземлений и т.п).
4. | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий разработанных при предыдущем ТО.
5. | Проведение тепловизионного обследования технологической системы.
6. | Выборочное проведение работ по обнаружению и визуализации поверхностных частичных разрядов на оборудовании 110 кВ и выше с помощью ручной камеры DayCor® SUPERB или аналогичной;
7. | Выборочное проведение измерений электромагнитного излучения оборудования 110 кВ и выше в СВЧ-диапазоне с целью выявления оборудования с признаками наличия внутренних частичных разрядов при помощи портативного анализатора спектра и направленной антенны (UHF-Recorder).
8. | Оформление результатов технического освидетельствования, с предоставлением отчета тепловизионного обследования.
Анализ результатов.
Результаты освидетельствования оформляются актом и подписываются комиссией в нем указывается срок следующего освидетельствования или необходимость технического обследования.В приложении к нему должны быть указаны все дефекты и отклонения, подлежащие устранению.
| Начальник ЭЦ ПТЭЦ |  |  |  |  | Кузнецов А.Ю.
Перечень технологических систем Каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"
|  | Краткая характеристика |  |  | Место (адреса) установки | Дата ввода | Сведения о технических освидетельствованиях (ТО) зданий
№ п/п | Наименование технологической системы | Тип, марка | Мощность | параметры |  |  | Дата последнего ТО* | Результаты проведения ТО | Дата следующего ТО
Маткожненская ГЭС
1 | Гидроагрегат №1 | СВ-566-125-40 21 МВт (зав.№ 13935) |  |  | ГЭС-3 | 1953 | 2013 | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016г.
Выгостровская ГЭС
2 | Гидроагрегат №2 | ВГС-850/110-64 20 МВт (зав.№ А-7491) |  |  | ГЭС-5 | 1961 | 2013 | Пригодно к эксплуатации | 4 кв. 2016г.
3 | КРУН-6 | Коммутационные аппараты: выключатель - 13 шт., трансформаторы напряжения - 2 шт., система шин 6 кВ -2 шт, вспомогательные устройства |  |  | ГЭС-5 | 1961 | 2014 | Пригодно к эксплуатации | 2 кв. 2016г.
4 | Трансформатор Т-1 | ТДГ-31500/110 (зав.№2217) |  |  | ГЭС-5 | 1993 | 2011 | Пригодно к эксплуатации | 3 кв. 2016г.
Беломорская ГЭС
5 | Гидроагрегат №2 | ВГС-850/70-88 9 МВт (зав.№ 8506) |  |  | ГЭС-6 | 1963 | 2010 | Пригодно к эксплуатации | 4кв. 2016г.
6 | Трансформатор Т-1 | ТДГ-31500/110 (зав.№41266) |  |  | ГЭС-6 | 1962 | 2011 | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2016г.
7 | Трансформатор Т-2 | ТДГ-31500/110 (зав.№13201) |  |  | ГЭС-6 | 1963 | 2013 | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2016г.
Палакоргская ГЭС
8 | Гидроагрегат №3 | ВГС-850/70-88 10 МВт (зав.№ 11634) |  |  | ГЭС-7 | 1967 | 2011 | Пригодно к эксплуатации | 4кв. 2016г.
Ведомость минимального объема работ
по техническому освидетельствованию оборудования КВ ГЭС.
1. Наружный и внутренний осмотр оборудования.
Проверяется:
правильность установки оборудования;
наличие маркировок на корпусах оборудования;
наличие устройств КИП;
наличие и соблюдение утвержденных регламентов осмотра, текущих и капитальных ремонтов;
выборочное проведение работ по обнаружению и визуализации поверхностных частичных разрядов на оборудовании 110 кВ и выше с помощью ручной камеры DayCor® SUPERB или аналогичной;
выборочное проведение измерений электромагнитного излучения оборудования 110 кВ и выше в СВЧ-диапазоне с целью выявления оборудования с признаками наличия внутренних частичных разрядов при помощи портативного анализатора спектра и направленной антенны (UHF-Recorder).
2. Проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами.
3. Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий разработанных при предыдущем ТО.
4. Оформление результатов технического освидетельствования
Результаты работы анализируются.
Результаты освидетельствования оформляются актом и подписываются комиссией в нем указывается срок следующего освидетельствования или необходимость технического обследования.В приложении к нему должны быть указаны все дефекты и отклонения, подлежащие устранению.
Начальник ПТО КВГЭС А.А. Янчик