ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору подрядчика на выполнение работ

по реконструкции пожарной сигнализации Палакоргской ГЭС с оснащением системой

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Каскада Выгских ГЭСфилиала "Карельский" ОАО «ТГК-1»

# Номер закупки по ГКПЗ:  3300/4.19-2461

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.21.10.140 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Беломорский р-н, п. Летнереченский, Палакоргская ГЭС.

# Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

# От Каскада Выгских ГЭС:

## Вед. специалист ОТ Матросов Геннадий Андреевич, т. +7 921-529-35-53

## e-mail: matrosov.ga@karelia.tgc1.ru

# От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

# Начальник ПТО Мартынов Валерий Александрович, т. (8142) 71-38-65

## e-mail:  martynov.va@karelia.tgc1.ru

1.2. Период выполнения работ:

Начало                июнь 2016 г.

Окончание          декабрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена закупки  – 1 000 000,00 руб. без учета НДС,  в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) –200,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 800,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов и оборудования  – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 800,00 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на проектные работы, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на проектно-изыскательские работы (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом №79 от 01.07.2013г.

Реконструкция проводится в условиях действующей ГЭС.

# 3.	Требования к выполнению работ.

# 3.1.	Цель выполнения работы:

Целью данной работы является:

- приведение пожарной сигнализации в помещениях Палакоргской ГЭС в соответствие с требованиями действующих НТД;

- дооборудование системы пожарной сигнализации системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из служебно-бытовых и промышленных помещений здания Палакоргской ГЭС;

- выполнение технических мероприятий Акта служебного расследования причин аварии, происшедшей 30.04.2014 года на Палакоргской ГЭС и протокола технического совещания пожарно-технической комиссии по анализу существующего проекта охранно-пожарной сигнализации на соответствие требованиям действующих НТД.

  - Исходные данные для выполнения работ:

Существующая на Палакоргской ГЭС система пожарной сигнализации введена в эксплуатацию с 16.12.1999 года и выполнена по проекту №0077.001.ОПС ООО «Нордстройинвест». Помещения (приложение №1 к техническому заданию), оборудованные системой пожарной сигнализацией, сухие, отапливаемые, без агрессивной среды, категория производства по СНиП – «ВП-1», «В-1», «П-1». Для обнаружения в защищаемых помещениях возгорания (дыма) установлены тепловые извещатели типа ИП 105-2/1 и извещатели дыма ИП 212-3С, ИП 212-7, ИП 212-87, ИПР-3СУ, (ИПЛЛ-Д-1/4р).

Оборудованию средствами пожарной сигнализации подлежат все служебно-бытовые и производственные помещения здания Палакоргской ГЭС, необходимая защита которых предусмотрена «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» утвержденным  ФЗ №117 от 1007.2012г. и «Правилами противопожарного режима РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по реконструкции пожарной сигнализации Палакоргской ГЭС с оснащением

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок выполнения проектных работ:

Начало                «01» июня 2016 г.

Окончание          «31» августа 2016 г.

Сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ:

Начало                «01» сентября 2016 г.

Окончание          «31» декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование, тип, марка | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование помещений здания Палакоргской ГЭС | обследование | 1 |
| 2 | Разработка проектной документации по реконструкции системы пожарной сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания Палакоргской ГЭС | проект | 1 |
| 3 | Получение положительной письменной консультации от территориального органа государственного пожарного надзора на «Проект системы пожарной сигнализации Палакоргской ГЭС с оснащением системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» на предмет соответствия разработанного проекта требованиям пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности. (основание: - п.76 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (утв. приказом МЧС России от 28.06.2012 N 375). | проект | 1 |
| 4 | Согласование с Заказчиком рабочего проекта и сметной документации на систему пожарной сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания Палакоргской ГЭС | проект | 1 |
| 5 | Сдача рабочего проекта Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде | экз. | 3 |
| 6 | Монтаж пожарной сигнализации в помещениях здания Палакоргской ГЭС | система | 1 |
| 7 | Монтаж системы оповещения людей о пожаре в помещениях здания Палакоргской ГЭС | система | 1 |
| 8 | Пусконаладочные работы | система | 2 |
| 9 | Комиссионная сдача работ | акты приемки | В соответствии с объемом выполненных работ |

4.1. Перечень помещений, оборудуемых пожарной сигнализацией.

| № п/п | Наименование объекта | Места установки пожарной сигнализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Помещения здания Палакоргской ГЭС | Все служебно-бытовые и производственные помещения. |
| 2. | Здание гидроцеха и столярной мастерской | Все производственные помещения. |
| 3. | Караульное помещение | Все служебно-бытовые помещения. |

- Требования к установке системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

5.1. Система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре должны:

  - обеспечить постоянную передачу информации о своем состоянии и сигналов тревоги при задымлении и возгорании в охраняемых помещениях, а также пропадании электропитания на щит управления ГЭС (дежурному инженеру станции);

  - обеспечить включение системы оповещения людей о пожаре и блокировку приточно-вытяжной вентиляции при появлении сигналов тревоги;

  - обеспечить автоматическое протоколирование событий, происходящих в системе при появлении предупредительных сигналов, сигналов тревоги и пропадании электропитания.

5.2. Конструктивно система пожарной сигнализации должна строиться по модульному принципу для обеспечения взаимозаменяемости однотипных технических средств, удобства технического обслуживания и эксплуатации.

5.3. Элементы системы пожарной сигнализации должны быть сертифицированы надлежащим образом с приложением действующих сертификатов. Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям российских стандартов, иметь соответствующие сертификаты, сопровождаться руководством на русском языке, применяемые кабели должны иметь индекс НГ-ls/.

5.4. Устанавливаемые системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должны быть рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию в течение 6 лет при соблюдении Заказчиком режимов, правил и условий эксплуатации.

- Требования к электропитанию.

Электроснабжение системы должно осуществляться по 1 категории надежности.

Оборудование системы должно работать от однофазной промышленной сети переменного тока 220В/50Гц, при колебаниях напряжения в пределах +15% до –35% и частоты в пределах ±1Гц. Максимальная потребляемая мощность подсистем и системы в целом определена при разработке проекта.

Бесперебойное электропитание должно обеспечивать не менее 12 часов автономной работы в дежурном режиме и не менее 3 часов в тревожном режиме.

Переход с основного источника электропитания на бесперебойный и обратно должен осуществляться автоматически, без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния систем пожарной сигнализации.

Оборудование должно быть заземлено в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и технической документацией на оборудование.

Проектные, исполнительные схемы, а также выполненные работы должны соответствовать требованиям ПУЭ, технической документации на оборудование.

Кабели и провода системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

- Общие требования к выполнению работ.

7.1. Проведение работ не должно нарушать установленного пропускного и внутриобъектового режима (технологического процесса) работы на объекте. В полном объёме должны выполняться требования правил охраны труда и техники безопасности. Работы должны проводиться по нарядам и допускам с составлением плана совместных мероприятий по охране труда. Ответственность за безопасное проведение работ возлагается на подрядную организацию.

По окончании работ подрядчик должен сдать завершенные строительством системы Заказчику в исправном, полностью укомплектованном состоянии в дежурном режиме работы.

7.2. Применяемые при проектировании и монтаже пожарной сигнализации извещатели, материалы, оборудование и изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ, а также обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

8.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

8.1.1. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

- «Правила противопожарного режима РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;

-   СО 34.03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок /Утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ от 24.07.2013 № 328н;

-	СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

-	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены Приказом Минтруда РФ от 17.08.2015г. №552н;

- Правила по охране труда при работе на высоте /Утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ от 28.03.2014 № 155н;

-  Правила по охране труда в строительстве /Утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ от 01.06.2015 № 326н;

-	ПУЭ «Правила устройства электроустановок» в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

8.1.2. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ:

- РД 009-01.96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02.96 «Установка пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- СНиП 41-01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий»;

- П78.36.001-2004 «Перечень технических средств, разрешённых к применению вневедомственной охраной в 2004 году», утвержденный ГУВО МВД РФ 22.05.2003г;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Требования пожарной безопасности;

- РД 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;

- РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи;

- ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- СП 5.13130-2009 Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

8.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., Градостроительному кодексу РФ, 
ст. 48, 49.

Проект должен соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на СD диске.

Вся эксплуатационная документация и описание ПО должны быть представлены на русском языке.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- опыт работы по установке системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на промышленных предприятиях не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

      - Наличие разрешительных документов, действующих на территории РФ, необходимых для выполнения работ на весь срок действия договора, а именно:

- свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

Раздел II:

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

### 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

- лицензия на право осуществления видов деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

    - Специальные требования:

      - располагать кадрами, обладающими квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования;

      - иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

      - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 9. технического задания;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

      - обеспечить наличие у своих работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации подрядчика при выполнении работ на объекте заказчика.

- Приемка работ и гарантийные обязательства.

9.1 Приемка в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается.

9.2. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре рабочая комиссия производит:

- проверку качества и соответствие выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации, технологическим картам и технической документации предприятий-изготовителей;

- измерение сопротивления изоляции шлейфов;

- индивидуальные испытания работоспособности смонтированного оборудования.

9.3. Выполненная работа принимается комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

Комиссии представляется:

- проектная документация;

- рабочая документация (пояснительная записка; общие данные; планы разводок (схемы закладных) кабелей, проводов и мест установки технических средств на объекте; схема соединений структурная общая; схемы электрические подключения; схема (таблица) разводки электропитания; кабельный журнал; спецификация оборудования и материалов);

- акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ (КС-3);

- акты передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;

- акты готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты о проведении входного контроля;

- протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт об окончании пуско-наладочных работ;

- ведомость смонтированного оборудования и извещателей;

- акты передачи программного обеспечения, систем баз данных, дистрибутивов (при установке);

- паспорта и эксплуатационные инструкции заводов-изготовителей на приборы, аппаратуру и другие элементы, входящие в состав ОПС;

- протоколы проверок отдельных элементов ОПС;

- ведомости дефектов и недоделок;

- местные инструкции по эксплуатации ОПС. Инструкции должны быть разработаны не менее чем за один месяц до приёмки ОПС в эксплуатацию, утверждённые руководителем Подрядчика;

- документация в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

9.4. При выявлении недостатков в ходе приемки комиссией составляется Акт о выявленных дефектах, в котором указываются перечень дефектов, заключение комиссии (ответственный исполнитель и сроки устранения дефектов), подписи представителей Заказчика, монтажной организации, подразделения охраны.

9.5. Гарантия на предлагаемое к монтажу оборудование не менее 12 месяцев и безотказную работу смонтированных средств систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должна быть не менее 60 месяцев со дня приемки системы в эксплуатацию.

10.  Оборудование и материалы:

Материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

Приложения: 1)  Планы сетей пожарной сигнализации на 13 листах в электронном виде.