Приложение 1

В техническом Задании изменены ведомость объемов работ и Объём сервисных работ по программно-техническому комплексу (ПТК) ГА ст.№ 3

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по техническому обслуживанию системы регулирования

гидроагрегата № 3 Кондопожской ГЭС.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старые объемы |  |  |  | Скорректированные объемы |  |  |
| 1 | Выполнить техническое обслуживание системы регулирования гидроагрегата № 3 Кондопожской ГЭС в соответствии с перечнем работ. | система | 1 | Выполнить настройку системы регулирования гидроагрегата № 3 Кондопожской ГЭС в соответствии с предоставленной Заказчиком Программой испытаний и настройки регулятора частоты и мощности при работе на изолированный район: 1. Проверка работы АРЧМ на изолированный энергорайон. 2. Проверка работы АРЧМ при сбросах нагрузки от 25% до 100% на изолированный энергорайон. | система | 1 |
| 1.1 | Перечень работ по техническому обслуживанию систем регулирования: - Замена фильтрующих элементов в фильтрах системы торможения; - Диагностика состояния контроллеров; - Ремонт или замена изношенных элементов; - Калибровка аналоговых датчиков; - Осмотр и акустическая проверка электроцилиндра при прогоне вхолостую с целью выявления нетипичных металлических шумов, хруста и других побочных звуков при перемещении штока с оформлением Акта выполненных работ; - Проверка подсистемы технологической автоматики (ТА), включая гидромеханические защиты гидротурбины; - Проверка подсистемы автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ), включая электромеханический сервопривод. Устранение замечаний, выявленных в процессе эксплуатации; - Проверка САУГ при работе гидроагрегата на холостом ходу; - Проверка САУГ при работе гидроагрегата под нагрузкой; - Проведение комплекса испытаний в соответствии с типовой методикой проверки регуляторов гидравлических турбин; - Анализ параметров системы регулирования; - Извлечение и анализ журнала ошибок. Устранение замечаний по системе управления и защитам, выявленных в процессе эксплуатации; - Оценка состояния системы регулирования до и после ТО с составлением актов и выдачей заключения и рекомендаций. | система | 1 | Исключен | система | 1 |
| 1.2 | - Составление программы испытаний и настройки регулятора частоты и мощности при работе на изолированный район в части подготовки эл. схемы, переключений, пусков, остановов (совместно с Заказчиком). - Проверка работы АРЧМ на изолированный энергорайон. - Проверка работы АРЧМ при сбросах нагрузки от 25% до 100% на изолированный энергорайон. | система | 1 | см. п 1. | система | 1 |
| 2 | Предоставить отчёты (протоколы) по результатам выполненных работ с указанием фактических результатов диагностики текущего состояния САУГ, изменений внесенных в программное обеспечение (ПО) и результатов диагностики работы системы крепления электроцилиндра, объёмов работ по обслуживанию оборудования, перечнем примененных методик, нормативных документов (каждый в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде). | система | 1 | Без изменений | система | 1 |

Объём сервисных работ по программно-техническому комплексу (ПТК) ГА ст.№ 3

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный объем |  |  |  | Скорректированный объем |  |  |
|  | - |  |  | - Аппаратное обеспечение ПТК |  |  |
|  | - |  |  | Проверка работоспособности элементов компьютера | шт. | Компьютер |
|  | - |  |  | Проверка состава элементов Станции Управления на соответствие спецификации проекта | шт. | Компьютер |
|  | - |  |  | Проверка функции резервирования питания | шт. | Питание |
|  | - |  |  | - Сетевое оборудование (сетевого шкафа) |  |  |
|  | - |  |  | Проверка сетевого оборудования и подключения на соответствие с проектом | шт. | коммутатор |
|  | - |  |  | Проверка производительности информационной сети (Ethernet) | комплект | система |
|  | - |  |  | Проверка производительности сети данных (Ethernet) | комплект | система |
|  | - |  |  | Проверка резервирования сети Fast Ethernet | комплект | система |
| 1 | Программное обеспечение ПТК (системное ПО) |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности системного ПО контроллеров | система | 1 | Без изменений | шт. | Компьютер |
|  | Проверка работоспособности системного ПО компьютеров | система | 1 | Без изменений | шт. | Компьютер |
|  |  |  |  | Установка обновлений, дополнений и исправлений системного ПО от поставщика | комплект | Система |
|  | Проверка станций управления на наличие вирусов/ Обновление вирусных баз для антивирусного ПО. | система | 1 | Без изменений | шт. | Компьютер |
|  | Проверка работы клиентского ПО ПТК. | система | 1 | Без изменений | шт. | Компьютер |
|  | Обновление резервной копии системы. | система | 1 | Без изменений | комплект | Система |
| 2 | Программное обеспечение ПТК (Прикладное ПО). |  |  |  |
|  | Проверка функционирование распределенной базы данных. | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  | Проверка системы синхронизации. | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  | Проверка работоспособности/целостности антивирусного ПО. | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  | Проверка системы архивирования. | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  | Проверка системы формирования отчетных документов. | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  | Проверка работы связи ПТК со сторонними устройствами/скадами/приложениями. | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  | Проверка системы сигнализации. | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  | Проверка системы регистрации событий. | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
| 3 | Ревизия системы. |  |  |  |
|  | Анализ буфера событий операционной системы контроллера. | система | 1 | - |  |  |
|  | Анализ журнала событий операционной системы компьютера | система | 1 | - |  |  |
|  | Анализ работы областей контроллера - память, загрузка. | система | 1 | - |  |  |
|  | Анализ буфера ошибок сетевых устройств. | система | 1 | - |  |  |
|  | Анализ журнала событий антивирусного ПО | система | 1 | - |  |  |
|  | Анализ ошибок подсистемы ввода/вывода | система | 1 | - |  |  |
|  | Анализ журнала ошибок станции архивной регистрации | система | 1 | - |  |  |
|  | Анализ журнала тревог и системного журнала ПТК | система | 1 | - |  |  |
|  | Ревизия системы безопасности (соблюдение прав доступа, установка несанкционированного ПО) | система | 1 | - |  |  |
| 4 | Резервное копирование системы. |  |  |  |
|  | Резервное копирование основной базы данных ПТК | система | 1 | - |  |  |
|  | Резервное копирование схем управления | система | 1 | - |  |  |
|  | Резервное копирование графических диаграмм | система | 1 | - |  |  |
|  | Резервное копирование настроек проекта | система | 1 | - |  |  |
|  | Резервное копирование настроечных таблиц сетевого оборудования | система | 1 | - |  |  |
|  | Резервное копирование отчетных форм | система | 1 | - |  |  |
|  | Резервное копирование конфигурационных настроек с устройств/приложений обмена данными со сторонними устройствами/системами (конфигурация OPC клиентов/серверов, модули связи по Modbus- RLC) Резервное копирование критически важных областей жестких дисков компьютеров | система | 1 | - |  |  |
|  |  |  |  | - Удаленная поддержка |  |  |
|  |  |  |  | Круглосуточная удаленная поддержка, включая: консультирование по телефону, предоставление доступа к ресурсу пользователей «Овация», предоставление патчей обновления текущей версии «Овации» | комплект | Система |
|  |  |  |  | - Внеплановые работы, стоимость которых заложена в цену Договора |  |  |
|  |  |  |  | Проведение испытаний и настройка регулятора частоты и мощности при работе на изолированный район (режим «остров»). Составление актов на работы и протоколов настройки. Период проведения работ совпадает с периодом проведения плановых работ на станции. | комплект | Система |
| 5 | Документальный отчет и программы |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и согласование рабочей программы по сервисному обслуживанию ПТК га №3 | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  | Оформление итогов проведенных работ в виде отчета о результатах сервисных работ (каждый в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде). | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  | Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации (если требуется) | система | 1 | Без изменений | комплект | система |
|  |  |  |  | Внесение проведенных работ в журнал по сервисному обслуживанию | комплект | система |
|  |  |  |  | Составление рекомендаций к заказчику по возможным мероприятиям замены частей ПТК/корректировки ПО и дальнейшему развитию АСУ ТП | комплект | система |