ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг: 
«Техническое обслуживание системы регулирования

гидроагрегата № 3 Кондопожской ГЭС»

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3200/6.42-2492)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 35.11.10.116 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг.

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, д. 2, Кондопожская ГЭС (ГЭС-1)

Ответственные лица за составление технического задания:

Инженер производственно-технического отдела КСГЭС: Багрова Ирина Геннадьевна,

раб. тел. (81451) 20724, эл. адрес bagrova.ig@karelia.tgc1.ru

Главный инженер КСГЭС: Седельников Александр Сергеевич, раб. тел. (81451) 20702,

моб. тел. 9114015633, эл. адрес sedelnikov.as@karelia.tgc1.ru

Ответственное лицо в аппарате управления - инженер гидротехнической службы филиала «Карельский» Ванаг Имант Эмильевич, раб. тел.  (8142) 71-38-79,

эл. адрес vanag.ie@karelia.tgc1.ru.

Период оказания услуг:

Начало                август 2016 г.

Окончание          ноябрь 2016 г.

Конкретные даты проведения технического обслуживания назначаются КСГЭС.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки 379 тыс. руб. без учета НДС,

1 квартал – 0 руб., 2 квартал – 0 руб., 3 квартал – 379 000 руб., 4 квартал – 0 руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг:

Проведение технического обслуживания системы регулирования, диагностика текущего состояния системы автоматического управления гидроагрегата №3 (САУГ) в программной и аппаратной части, устранение замечаний, выявленных в процессе эксплуатации. Диагностика работы системы крепления электроцилиндра гидроагрегата № 3. Обеспечение безотказной работы регулятора скорости гидроагрегата № 3 в различных режимах.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1. Перечень обслуживаемого оборудования:

В состав САУГ включены следующие компоненты:

1. шкаф САУГ, который включает:

1.1 дублированный контроллер Ovation OCR1100;

1.2 система ввода вывода, включая модули управления следящей системой электромеханического привода НА;

1.3 дублированные блоки питания;

1.4 кнопка аварийного останова;

1.5 панель оператора Touch screen.

2. шкаф управления электроприводом, включающий:

2.1 частотный привод;

2.2 автосинхронизатор;

2.3 многофункциональный измерительный преобразователь РМ130Р;

2.4 дублированные блоки питания;

2.5 тормозные резисторы;

2.6 виброконтроль.

3. шкаф питания и коммутации сети, включающий:

3.1 сетевое коммутационное оборудование (в том числе дублированные коммутаторы расширения);

3.2 автоматы питания и ИБП (источник бесперебойного питания).

4 Электроцилиндр Exlar типа FT60-1206-MN4-3220-SLG115.

Размещение оборудования САУГ:

Шкаф САУГ - машинный зал 1 очереди ГЭС-1

Шкаф управления электроприводом - машинный зал 1 очереди ГЭС-1

Шкаф питания и коммутации сети – ГЩУ (главный щит управления) ГЭС-1

Электроцилиндр - машинный зал 1 очереди ГЭС-1

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по техническому обслуживанию системы регулирования

гидроагрегата № 3 Кондопожской ГЭС.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить настройку системы регулирования гидроагрегата № 3 Кондопожской ГЭС в соответствии с предоставленной Заказчиком Программой испытаний и настройки регулятора частоты и мощности при работе на изолированный район: - Проверка работы АРЧМ на изолированный энергорайон. - Проверка работы АРЧМ при сбросах нагрузки от 25% до 100% на изолированный энергорайон. | система | 1 |
| 2 | Предоставить отчёты (протоколы) по результатам выполненных работ с указанием фактических результатов диагностики текущего состояния САУГ, изменений внесенных в программное обеспечение (ПО) и результатов диагностики работы системы крепления электроцилиндра, объёмов работ по обслуживанию оборудования, перечнем примененных методик, нормативных документов (каждый в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде). | система | 1 |

Объём сервисных работ по программно-техническому комплексу (ПТК) ГА ст.№ 3

| № | Работа | Ед.изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппаратное обеспечение ПТК |  |  |
|  | Проверка работоспособности элементов компьютера | шт. | Компьютер |
|  | Проверка состава элементов Станции Управления на соответствие спецификации проекта | шт. | Компьютер |
|  | Проверка функции резервирования питания | шт. | Питание |
| 2 | Сетевое оборудование (сетевого шкафа) |  |  |
|  | Проверка сетевого оборудования и подключения на соответствие с проектом | шт. | коммутатор |
|  | Проверка производительности информационной сети (Ethernet) | комплект | система |
|  | Проверка производительности сети данных (Ethernet) | комплект | система |
|  | Проверка резервирования сети Fast Ethernet | комплект | система |
| 3 | Программное обеспечение ПТК (Системное ПО) |  |  |
|  | Проверка работоспособности системного ПО контроллеров | шт. | Компьютер |
|  | Проверка работоспособности системного ПО компьютеров | шт. | Компьютер |
|  | Установка обновлений, дополнений и исправлений системного ПО от поставщика | комплект | Система |
|  | Проверка станций управления на наличие вирусов/Обновление вирусных баз для антивирусного ПО | шт. | Компьютер |
|  | Проверка работы клиентского ПО ПТК | шт. | Компьютер |
|  | Обновление резервной копии системы | комплект | Система |
| 4 | Программное обеспечение ПТК (Прикладное ПО) |  |  |
|  | Проверка функционирование распределенной базы данных | комплект | система |
|  | Проверка системы синхронизации | комплект | система |
|  | Проверка работоспособности/целостности антивирусного ПО | комплект | система |
|  | Проверка системы архивирования | комплект | система |
|  | Проверка системы формирования отчетных документов | комплект | система |
|  | Проверка работы связи ПТК со сторонними устройствами/скадами/приложениями | комплект | система |
|  | Проверка системы сигнализации | комплект | система |
|  | Проверка системы регистрации событий | комплект | система |
| 5 | Удаленная поддержка |  |  |
|  | Круглосуточная удаленная поддержка, включая: консультирование по телефону, предоставление доступа к ресурсу пользователей «Овация», предоставление патчей обновления текущей версии «Овации» | комплект | Система |
| 6 | Внеплановые работы, стоимость которых заложена в цену Договора |  |  |
|  | Проведение испытаний и настройка регулятора частоты и мощности при работе на изолированный район (режим «остров»). Составление актов на работы и протоколов настройки. Период проведения работ совпадает с периодом проведения плановых работ на станции. | комплект | Система |
| 7 | Документальный отчет и программы |  |  |
|  | Разработка и согласование рабочей программы по сервисному обслуживанию ПТК ГА ст.№ 3 | комплект | система |
|  | Оформление итогов проведенных работ в виде отчета о результатах сервисных работ | комплект | система |
|  | Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации (если требуется) | комплект | система |
|  | Внесение проведенных работ в журнал по сервисному обслуживанию | комплект | система |
|  | Составление рекомендаций к заказчику по возможным мероприятиям замены частей ПТК/корректировки ПО и дальнейшему развитию АСУ ТП | комплект | система |

- Требования организации производства работ и их качеству:

Техническое обслуживание должно быть выполнено на основании настоящего технического  задания, в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

  - СТО  17330282.27.140.005-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и обслуживания. Нормы и требования»;

  - СТО  17330282.27.140.007-2008 «Технические системы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - СТО 70238424.27.140.039-2009 «Гидроэлектростанции. Продление срока службы основного оборудования в процессе эксплуатации Нормы и требования»;

  - ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003.

  - ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

  - Федеральный закон № 118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

  - РД 34.45-51.300-97. «Объём и нормы испытаний электрооборудования»

  - РД 153-34.0-35.617-2001. «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Требования к исполнителю:

  - Общие требования:

    - Опыт работы по выполнению аналогичных работ не менее 3 лет

    - Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется;

    - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

    - Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

    - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

  - Специальные требования:

    - располагать кадрами, обладающими квалификацией для осуществления данного вида работ;

    - иметь необходимый для осуществления работ инструмент, оборудование;

    - знать особенности обслуживаемого оборудования;

    - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

    - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 4.4 технического задания.

  - Требования к исполнителям при привлечении соисполнителей:

# 4.3.1. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

# 4.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

4.3.3. При привлечении соисполнителей для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# 4.3.4. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

4.3.5. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

4.3.6. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения услуг нескольких соисполнителей (поставщиков), исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

# 4.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- отчёты (протоколы) по результатам выполненных работ;

- акты о приемке выполненных работ;

а также иную документацию, отражающую объем и качество выполненных работ.

4.5. Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан:

- предоставить перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, а также сведения:

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

- заключить с ОАО «ТГК-1» Соглашения о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания в пакете документов, предоставляемых на открытый запрос предложений (см. приложение 2).

Приложения:

1.   Экологическая политика – в 1 экз. на 1 л.

- Форма соглашения о конфиденциальности – в 1 экз. на 4 л.