ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Обследование электромагнитной обстановки на ГЭС Каскада Сунских ГЭС»

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3200/6.42-2493)

| ОКВЭД | 71.20.4 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг.

Республика Карелия,

г. Кондопога, ул. Приканальная, д. 2, Кондопожская ГЭС (ГЭС-1);

г. Сортавала, ГЭС – 19 Питкякоски;

Питкярантский р-н, п. Салми, ГЭС – 24 Пиени-Йоки;

Питкярантский р-н, п. Салми, ГЭС – 25 Суури-Йоки.

Ответственные лица за составление технического задания:

Инженер  производственно-технического отдела КСГЭС: Багрова Ирина Геннадьевна,

раб. тел. (81451) 20724, эл. адрес bagrova.ig@karelia.tgc1.ru

Главный инженер КСГЭС:  Седельников Александр Сергеевич., раб. тел. (81451) 20702,

моб. тел. 9114015633, эл. адрес sedelnikov.as@karelia.tgc1.ru

Ответственное лицо в аппарате управления - начальник электро-технической службы филиала «Карельский»  Картошкин Роман Юрьевич, раб. тел. (8142) 71-38-93,

эл. адрес kartoshkin.ry@karelia.tgc1.ru.

Период оказания услуг:

Начало                 сентябрь 2016 г.

Окончание          декабрь 2016 г.

Конкретные даты проведения технического обслуживания назначаются КСГЭС.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки: 910 000,00 руб. без учета НДС,

1 квартал – 0 руб., 2 квартал – 0 руб., 3 квартал – 500,00 тыс. руб.,

4 квартал – 410,00 тыс. руб. без НДС.

Стоимость услуг должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №66 от 14 апреля 2016г. «О порядке формирования стоимости работ…».

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг:

Выполнение оценки электромагнитной обстановки в местах установки микропроцессорных устройств на ГЭС Каскада Сунских ГЭС, проверка обеспечения требований ЭМО (электромагнитной обстановки) с использованием методов и технических средств в соответствии с СО34.35.311.2004г.

Описание и основные технические характеристики объектов:

ГЭС КСГЭС представляют собой здания ГЭС, в которых находятся щиты управления; ЗРУ или КРУМ различных уровней напряжения. На территории ГЭС-1 находится ОРУ-110 кВ, от которого отходят три линии 110 кВ.

В последние годы при реконструкциях оборудования ГЭС КСГЭС было внедрено большое количество микропроцессорной аппаратуры: устройства сбора и передачи данных (УСПД) АИИСКУЭ, устройства микропроцессорных защит и автоматики линий 3-110 кВ, АТС Simens Hipath 4000, УСПД телемеханики, ГРАМ, ГРРМ, тиристорные микропроцессорные системы возбуждения гидрогенераторов  и т.п.

Используемые сокращения:

ЭМО -электромагнитная обстановка

ОРУ – открытое распределительное устройство;

ЗРУ – закрытое распределительное устройство;

КРУМ – комплектное распределительное устройство модульное;

УСПД – устройство сбора и передачи данных;

АИИСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов;

ГРАМ – групповой регулятор активной мощности;

ГРРМ – групповой регулятор реактивной мощности;

КЗ – короткое замыкание.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг по

Обследованию электромагнитной обстановки на ГЭС Каскада Сунских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало                01 сентября 2016 г.

Окончание          не позднее 01 декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и анализ информации об объектах комплексного обследования заземляющих устройств и оценки электромагнитной обстановки. | объект | 4 |
| 1.1 | 1. Анализ схемы объекта, разработка и согласование рабочих и оперативных программ испытаний. 2. Сбор информации об имевших место аварийных случаях, а также о состоянии кабельных трасс, наличии и схеме заземления экранов кабелей, схемах питания, естественных экранах аппаратуры и т.п. 3. Определение качества электрической связи с ЗУ объектов (сопротивления связи или основания) заземляющих спусков аппаратов и конструкций, расположенных на территории объекта. 4. Проверка качества связей между заземлениями различных РУ объекта, трансформаторами, а также между заземлениями РУ, трансформаторами и заземлением помещений с МП аппаратурой (включая машинный зал). 5. Обследование заземления в помещениях, где размещена, или будет размещена микропроцессорная аппаратура. 6. Обследование существующих шин уравнивания потенциалов в кабельных лотках. 7. Оценка разностей потенциалов на заземляющем устройстве, которые будут приложены к изоляции вторичных кабелей и (или) входам микропроцессорной аппаратуры при внутренних и внешних КЗ в сетях всех классов напряжения. 8. Оценка доли тока, растекающейся по экранам и оболочкам вторичных кабелей и другим естественным заземлителям на объекте в случае внутренних и внешних КЗ. Оценка импульсного сопротивления ЗУ оборудования и импульсных помех в цепях вторичной коммутации при имитации ВЧ составляющей тока КЗ. 9. Оценка опасности воздействия разностей потенциалов на аппаратуру и изоляцию прокладываемых вторичных кабелей при молниевом разряде в элементы системы молниезащиты объекта. Производится с применением расчетных методов. 10. Экспресс-оценка качества питания микропроцессорной аппаратуры постоянным и переменным током. 11. Мониторинг качества питания аппаратуры постоянным и переменным током. 12. Мониторинг помех во вторичных цепях. 13. Измерение напряженности магнитных полей в местах расположения МП аппаратуры в нормальном режиме работы объекта. 14. Расчет напряженности магнитных полей в местах расположения МП аппаратуры в режимах максимальной нагрузки и при КЗ. 15. Расчет напряженности магнитных полей при молниевых разрядах в элементы системы молниезащиты, расположенные вблизи мест размещения МП аппаратуры. 16. Оценка опасности воздействия на МП аппаратуру электромагнитных полей радиочастотного диапазона. 17. Оценка электростатических потенциалов в помещениях с микропроцессорной аппаратурой. | объект | 4 |
| 1.2 | 1. Анализ полученных результатов. Выявление факторов, представляющих опасность для микропроцессорной аппаратуры и ее вторичных кабелей. 2. Разработка рекомендаций по устранению явных дефектов ЗУ. Рекомендации выполняются в оперативном порядке, без разработки проектной документации. 3. Разработка рекомендаций по модернизации ЗУ объекта по условиям ЭМО. 4. Разработка рекомендаций по защите вторичных цепей и аппаратуры от помех и полей при протекании тока молнии. 5. Выбор устройств ограничения перенапряжений во вторичных цепях. 6. Разработка рекомендаций по экранированию вторичных цепей и (или) аппаратуры. 7. Разработка рекомендаций по снижению уровней электростатических потенциалов. Оценка других факторов, способных оказать воздействие на аппаратуру и выявленных в процессе выполнения работы. | объект | 4 |
| 2 | Предоставить отчёты (протоколы) по результатам выполненных работ с указанием фактических результатов комплексного обследования, объёмов работ, перечнем примененных методик, нормативных документов (каждый в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде). | объект | 4 |

3. Требования к исполнителю и к организации работ.

3.1 Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1. При производстве работ Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих проведение данных работ:

3.1.1. Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на   объектах электросетевого хозяйства СТО 56947007-29.240.044-2010

3.1.2. Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов СТО 56947007-29.240.043-2010

3.1.3.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Министерство энергетики РФ. М.:ЗАО «Энергосервис», 2003;

    - Правила устройства электроустановок. -7-е изд. М.: Изд-во НЦ  ЭНАС, 2002;

    - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, О государственном                      регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств. Принят Государственной Думой 1 декабря 1999 года;

    - СанПин 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. -М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. -24 с;

    - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». М.: РАО «ЕЭС России»;

    - ГОСТ Р 51179-98 «Устройства и системы телемеханики»;

    - ГОСТ Р 50839-95 - Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам;

    - Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на электрических станциях и подстанциях. СИГРЭ. Рабочая группа 36.04., 1997;

    - Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. РД 153-34.0-20.525-00. М.: СПО ОРГРЭС, 2000;

    - Методические указания по ограничению высокочастотных коммутационных перенапряжений и защите от них электротехнического оборудования в распределительных устройствах 110 кВ и выше. М.: ОРГРЭС, 1998;

    - Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97 РАО «ЕЭС России». М.: ОРГРЭС, 1997;

    - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех. РД 34.20.116-93. РАО «ЕЭС России». М.: ОРГРЭС, 1993;

    - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. СО 153-34.21.122-2003. М.: Изд-во МЭИ, 2003;

    - Стандарты МЭК 61024. Молниезащита зданий и сооружений;

    - Стандарты МЭК 61312 (1-5). Защита от электромагнитного импульса молнии;

    - ГОСТ 29280-92 (МЭК 61000-4-1-92) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Общие положения. М.: Изд-во стандартов, 1992;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.2. Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования.

3.2.1.1. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется;

# 3.2.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

# 3.2.1.3. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# 3.2.1.4. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

# 3.2.1.5. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ (квалификационный состав ИТР участвующих в измерениях, расчетах, заключении участник должен указать в составе предложения);

3.2.2.2. иметь необходимые для осуществления работ технические средства и специальные компьютерными программамы, применяемыми для определения ЭМО (приборы, используемые при проведении работ участник должен указать в составе заявки);

3.2.2.3.    знать особенности обследуемого оборудования;

3.2.2.4. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.2.5.   организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

3.3. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

# 3.3.1. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

# 3.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.3.3. При привлечении соисполнителей для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# 3.3.4. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

3.3.5. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.6. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения услуг нескольких соисполнителей (поставщиков), исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

# 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

1) отчёты (протоколы) по результатам выполненных работ;

2) акты о приемке выполненных работ;

а также иную документацию, отражающую объем и качество выполненных работ.

Приложения:

- Экологическая политика - 1 лист.