ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по техническому обслуживанию регулятора частоты вращения

гидроагрегата №2 Выгостровской  ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 3300/6.42-2731)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.20.19.190 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия,  Беломорский район, п. Золотец, Выгостровская ГЭС.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От Каскада Выгских ГЭС:

Ведущий инженер ПТО Козлов Виталий Витальевич  т. +7 921-529-28-82

e-mail: kozlov.vv@karelia.tgc1.ru

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Инженер ГТС Ванаг Имант Эмильевич, т. 8 (8142) 76-09-66

## e-mail: vanag.ie@karelia.tgc1.ru

Период оказания услуг:

Начало:                    июль  2016 г.

Окончание:             сентябрь 2016 г.

Конкретные сроки оказания услуг определяются в соответствии с утвержденным графиком вывода основного оборудования Каскада Выгских ГЭС (КВГЭС) и согласовываются с техническим руководителем КВГЭС.

Начальная (максимальная) цена закупки - 370 тыс. руб. без учета НДС,

2016 г      –   370 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 370,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» приказ № 79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Смета должна быть составлена на основании «Прейскуранта ОРГРЭС 1992 года. Экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» Том 1. Раздел 3 «Гидротехническое оборудование системы управления гидроэлектростанций».

II. Требования к оказанию услуг.

  - Цель оказания услуг:

Проведение технического обслуживания и испытаний системы автоматического регулирования гидротурбины типа ЭГР гидроагрегата Г-2 Выгостровской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Проведение ревизии гидромеханической части регулятора частоты вращения, восстановление и обновление рабочей документации, выдача технического отчета о состоянии системы регулирования и выполненных работах.

  - В процессе оказания услуг должны быть решены следующие задачи:

    - Сокращения, используемые в техническом задании:

ГЭС – гидроэлектростанция

ПТО – производственно-технический отдел

ГТС – гидротехническая служба

ЭМП – электромеханический преобразователь

РЧВ – регулятор частоты вращения

ЭГР – электрогидравлический регулятор

СИЗ – средства индивидуальной защиты

КВГЭС - Каскада Выгских ГЭС

ОАО «ТГК-1» - открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

    - Проведение технического обслуживания системы автоматического регулирования гидротурбины в объеме «Профилактического восстановления», который должен включать в себя:

- Внешний осмотр электрошкафа ЭГР с проверкой:

- затяжки винтовых соединений на платах и зажимах;

- отсутствия поврежденных элементов монтажа, обрыва проводов;

- надежности паек печатных плат и монтажных проводов, разъемных соединений;

- соответствия номиналов элементов, установленных на платах, приведенных в технической документации на ЭГР;

- состояния контактных поверхностей электромеханических реле;

- Очистку от пыли и посторонних предметов, аппаратуры, монтажных проводов и рядов зажимов, протирку контактов и разъемных соединений.

- Проверку правильности монтажа:

- соответствие всех цепей принципиальным схемам;

- соответствие разводки жгутов на внутренних и внешних зажимах чертежам;

- обновить, восстановить маркировку жил, проводов, жгутов, кабельных связей, ключей, блоков, клемм и клеммников.

- Проверку изоляции и заземления.

- Замену на новые электролитических конденсаторов имеющих отклонения технических характеристик .

- Замену неисправных комплектующих электронных блоков.

- Проверку блока Z – задатчика уставки.

- Проверку блока F – измерителя-преобразователя частоты.

- Проверку блока А – формирователя закона регулирования.

- Проверку блока В – блока ограничителей.

- Проверку блока С – сумматора-усилителя.

- Проверку блока D – усилителя транзисторного.

- Проверку блока ЕМ1 – блока питания микросхем.

- Проверку блока ЕМ2 – блока питания реле.

- Проверку блока ЕR – инвертора промышленной частоты.

- Проверку блока ЭРЧВ(А) – электронного реле частоты вращения аналоговое

- Проверку блока Р – блока реле повторителей технологической автоматики.

- Проверку датчика открытия направляющего аппарата.

- Проверку датчика положения эксцентрика электромеханического преобразователя.

- Проверку электромеханического преобразователя. Ревизию редуктора электродвигателя ЭМП.

- Проверку и ревизию гидромеханической колонки, золотниковой системы гидроусилителей.

- Проверку схемы питания ЭГР. Проверку разделительного трансформатора схемы питания.

- Проверку автоматических выключателей.

- Проверку цепей сигнализации.

- Проверку взаимодействия с другими устройствами электроавтоматики, управления и сигнализации.

- Проверку и восстановление аппаратуры ЗИП для ЭГР.

    - Разработка и согласование программы испытаний с Заказчиком.

    - Проведение испытаний должно быть выполнено в соответствии с объёмом услуг, определённых  Приложением «Ж» «Методик оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» СТО 17330282.27.140.001-2006.

Проведение испытаний регулятора частоты вращения гидроагрегата №2 на осушенной спирали, на холостом ходу, при работе в сети с проверкой гарантий регулирования.

    - По результатам технического обслуживания и испытаний систем регулирования должен быть выдан технический отчет о состоянии систем регулирования и выполненных работах, составлен и оформлен комплект рабочей документации и исполнительных схем электрической и гидромеханической части, согласно требований НТД.

Примечание:

1. Заказчик выводит оборудование из работы для проведения технического обслуживания, согласно утвержденного графика, проводит допуск исполнителя к работам и предоставляет существующий комплект документации и схем на системы регулирования.

2. Услуги по проверке и испытаниям выполнять согласно разработанной и утвержденной у Заказчика программы.

3.  В объем технического обслуживания должна быть включена поставка необходимых комплектующих для восстановления, как электромеханической части системы регулирования, так и гидромеханической.

4. По выполненным оказанным услугам должен нести гарантийные обязательства согласно сроков, указанных в договоре.

  - Информация об объекте:

Выгостровская ГЭС расположена на реке Выг в Беломорском районе, является предпоследней ступенью Каскада Выгских ГЭС. ГЭС, введена в эксплуатацию в 1961 году. Установленная мощность станции 40 МВт. На ГЭС установлены 2 гидрогенератора мощностью 20 МВт каждый, напряжение 10,5 кВ.

В 1994 – 1996 годах была выполнена реконструкция систем регулирования гидроагрегатов Выгостровской ГЭС Каскада Выгских ГЭС. В процессе реконструкции каждой системы регулирования был введен в работу новый электрошкаф со вставными блоками электрической схемы регулятора. В гидромеханическую колонку гидроагрегата установлен электромеханический преобразователь золотниковой системы гидроусилителей и в качестве обратной связи использован сигнал от датчика открытия направляющего аппарата и сигнал частоты вращения от пендель-генератора. Источниками информации, поступающими в систему автоматического регулирования, являются сигналы от ключей управления, команды от автосинхронизатора и реле технологической автоматики и защит.

В апреле 2012 г. было выполнено техническое обслуживание регулятора частоты вращения (РЧВ) агрегата №2 Выгостровской  ГЭС. Было рекомендовано для надежной работы регулятора проводить периодическое техническое обслуживание в объеме восстановления в соответствии с правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики. При этом, особое внимание обратить на техническое обслуживание двигателя РД-09 электромеханического преобразователя в соответствии с РД.

  - Основные параметры гидроагрегата №2 Выгостровской ГЭС:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Выгостровская ГЭС |  |
| 1. Тип турбины | ПЛ 661-ВБ-550 |
| 2. Номинальная мощность турбины | 20,8 МВт |
| 3. Номинальная частота вращения | 93,75 об/мин |
| 4. Число лопастей рабочего колеса | 4 |
| 5. Число лопаток направляющего аппарата | 24 |
| 6. Напор, расчетный | 12 м |
| 7. Завод-изготовитель | ЛМЗ |
| 8. Тип регулятора скорости | РК-100 |

  - Технические характеристики ЭГР и реле оборотов

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Напряжение питания |  |
| - переменный ток | 220 В |
| - постоянный ток | 220 В |
| 2. Входной сигнал измерителя частоты, диапазон измеряемых частот |  |
| - реле оборотов | 0…50 Гц |
| - напряжение | 0,2…100 В |
| 3. Напряжение питания датчиков | ~12 В, 400 Гц |
| 4. Статизм | 1…20% |
| 5. Параметры изодрома |  |
| - постоянная времени Т | 1…25 сек |
| - интенсивность Bt | 10…100 % |
| 6. Диапазон выбора ограничений регулятора | 0…100 % |
| 7. Уставки реле оборотов, % (сраб/возвр) |  |
| 20 | 20/31 |
| 97 | 97/93 |
| 115 | 115/110 |
| 140 | 140/135 |

  - Состав ЭГР

- Электрошкаф.

- Гидромеханическая колонка.

- Датчик открытия направляющего аппарата.

- Коммутационная аппаратура.

- Сигнальные лампы.

- Сигнальные реле.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

услуг по техническому обслуживанию регулятора частоты вращения

гидроагрегата №2 Выгостровской ГЭС

#### Каскада Выгских ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание регулятора частоты вращения гидроагрегата №2 Выгостровской ГЭС | Работа | 1 |
| 2. | Предоставление отчетной документации | Экземпляр | 2 |

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг

3.1. Требования к оказанию услуг:

3.1.1. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных услуг:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Стандарт организации ОАО РАО ЕЭС России» Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования.

- «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики,  дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» РД 153-34.0-35.617-2001.

- «Методические указания по испытаниям систем регулирования гидротурбин» МУ 34 70-160-86 РД 34.31.301.

  - Требования к Исполнителю:

    - Общие требования

      - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом оказания аналогичных услуг, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- быть производителем работ по наряду;

- на производство специальных работ.

      - Желательно наличие положительных отзывов на оказание аналогичных услуг.

      - Доскональное знание особенностей оказываемых услуг.

      - Обеспечить ведение исполнительной документации.

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

      - Наличие оборудования, необходимого для технического обслуживания регулятора частоты гидроагрегата (перечень оборудования Участник должен включить с состав заявки на участие в открытом запросе предложений).  Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

      - Обеспечить наличие автотранспорта для перевозки своего персонала, наличие и исправность инструмента, аппаратуры для выполнения работ, СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

      - Обеспечить выполнение требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, не допускать сброса загрязняющих веществ и отходов производства в зоне проведения работ.

      - Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим документацией.

      - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

      - Документация передается на бумажном (2 экз.) и электронном носителе.

      - Услуги должны быть оказаны без привлечения соисполнителей..

  - Специальные требования.

    - Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: не требуется.

- Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг

Приложение:

  - Экологическая политика.