ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Модернизации локальных систем оповещения ГЭС-9 и ГЭС-14

(обеспечение автоматизированного запуска)»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3400/5.24-2735)

| ОКВЭД | 26.30.13; 26.40.3 |
| --- | --- |
| ОКПД | 58.29.11 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Кривопорожская (ГЭС-14) и Путкинская ГЭС (ГЭС-9) Каскада Кемских ГЭС – Республика Карелия, г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 15, п. Кривой Порог и п. Авнепорог.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: ведущий специалист по гражданской защите и мобилизационной работе филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Лавров Александр Владимирович, тел. (8142) 713839, м. т. 8 911 410 17 77,

e-mail: lavrov.av@karelia.tgс1.ru

Период выполнения работ:

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           октябрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена закупки – 800 000,00 рублей без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 60 000,00 рублей без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0 рублей без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 480 000,00 рублей без учёта НДС.

| Структурное подразделение | Квартал 2016 года |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| Каскад Кемских ГЭС | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 |

Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Обобщенные характеристики выполняемых работ:

- На Путкинской ГЭС осуществить поставку, и выполнить монтаж оборудования автоматики запуска штатной сирены на здании вспомогательного корпуса управления Каскада Кемских ГЭС по команде дежурного инженера ГЭС-9, с передачей сигнала управления по GSM каналу связи. Модернизация локальной системы оповещения (ЛСО) станции для автоматизации запуска оповещения ГЭС9 от системы гидроизмерений верхнего и нижнего бъефов по уставке снижения уровня воды. Пуско-наладочные работы; оформление рабочей документации.

- На Кривопорожской ГЭС осуществить поставку, и выполнить монтаж оборудования автоматики запуска штатной сирены в поселке Авнепорог по команде дежурного инженера ГЭС-14, с передачей сигнала управления по GSM каналу связи. Модернизация локальной системы оповещения (ЛСО) станции для автоматизации запуска оповещения ГЭС-14 от системы гидроизмерений верхнего и нижнего бъефов по уставке снижения уровня воды. Пуско-наладочные работы; оформление рабочей документации.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ: Модернизация локальных систем оповещения ГЭС филиала «Карельский» расширением их технических возможностей, обеспечением автоматизации запуска от систем гидроизмерений и запуском 2-х сирен по GSM-каналам связи

- Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1. ЛСО Путкинской ГЭС Каскада Кемских ГЭС:

Оборудование автоматики запуска локальной системы оповещения станции от аварийного срабатывания системы гидроизмерений станции при условии гидродинамической аварии (скорость роста УНБ или падения УВБ более чем 10см за 10 минут и может быть уточнена при настройке и эксплуатации системы). Запускаются электросирена на 6 минут на здании вспомогательного корпуса управления Каскада и автоматически срабатывает кнопка «Авария на ГЭС-9» для диспетчера СЭР, после сирен автоматически запускается речевое сообщение по громкоговорителям станции. Размещение и монтаж, очередность, порядок и время запуска - по согласованию с начальником станции и начальниками оперативной службы и лаборатории систем диспетчерского технологического управления ККГЭС.

2.2. ЛСО Кривопорожской ГЭС Каскада Кемских ГЭС:

Оборудование автоматики запуска локальной системы оповещения станции от аварийного срабатывания системы гидроизмерений станции при условии гидродинамической аварии (скорость роста УНБ или падения УВБ более чем 10см за 10 минут и может быть уточнена при настройке и эксплуатации системы). Запускаются электросирена на 6 минут в п. Авнепорог и автоматически срабатывает кнопка «Авария на ГЭС-14» для диспетчера СЭР, после сирен автоматически запускается речевое сообщение по громкоговорителям станции. Размещение и монтаж, очередность, порядок и время запуска - по согласованию с начальником станции и начальниками оперативной службы и лаборатории систем диспетчерского технологического управления ККГЭС.

  - Требования к электропитанию.

Электроснабжение систем должно осуществляться по категории надежности, определённой в ходе согласования рабочей документации.

Оборудование должно быть заземлено и защищено грозозащитой в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и технической документацией на оборудование.

Электрическое сопротивление и сопротивление изоляции силовых и слаботочных проводок должно соответствовать требованиям ПУЭ, технической документации на оборудование. Для подключения электрооборудования использовать кабель типа Нг-LS, соответствующего сечения.

2.4. Приемка работ и гарантийные обязательства.

2.4.1. Индивидуальные испытания, комплексное опробование элементов автоматики ЛСО и приемка работ осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

2.4.2 Приемка в эксплуатацию установленных технических средств без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается.

2.4.3. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств автоматики, рабочая комиссия производит:

- проверку качества и соответствие выполненных монтажно-наладочных работ рабочей документации и технической документации предприятий-изготовителей, смете расходов;

- испытания работоспособности смонтированных элементов автоматики ЛСО.

- соответствие параметров работы оборудования требованиям настоящего технического задания к модернизации, в соответствии с согласованной рабочей документацией.

2.4.4. Выполненная работа принимается комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

Комиссии представляется:

- настоящее техническое задание, сметная документация, эксплуатационная и исполнительная документации в составе: схемы разводки кабелей связи, кросса и электропитания, схемы электрического подключения оборудования ЛСО, спецификацию оборудования, паспорта и гарантийные талоны;

- рабочая документация;

- акты о приемке выполненных работ (КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ (КС-3);

- акты освидетельствования скрытых работ (при их наличии);

- акт (акты) об окончании монтажных, пуско-наладочных работ и вводе оборудования в эксплуатацию.

2.4.5. При выявлении недостатков в ходе приемки комиссией составляется Акт о выявленных дефектах, в котором указываются перечень дефектов, заключение комиссии, ответственный исполнитель и сроки устранения дефектов, подписи представителей Заказчика и монтажной организации.

2.4.6. Передача документов осуществляется в соответствии с действующими правилами обращения с документами, имеющими ограниченное распространение. Документация должна быть выполнена на русском языке.

2.4.7. Гарантия на предлагаемое к монтажу оборудование и безотказную работу смонтированных средств сопряжения ЛСО должна быть не менее 12 месяцев со дня приемки системы в эксплуатацию.

Замена оборудования, производится в случае невозможности ремонта, вышедшего из строя оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

модернизации ЛСО ГЭС-9 и ГЭС-14 (обеспечение автоматизированного запуска)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка и поставка оборудования | Комплект | 2 |
| 2 | Монтаж и пусконаладка оборудования на Путкинской ГЭС | Комплект | 1 |
| 3 | Монтаж и пусконаладка оборудования на Кривопорожской ГЭС | Комплект | 1 |
| 4 | Подготовка и предоставление отчетной документации | работа | 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1.  Организация работ в соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила внутреннего трудового распорядка филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

- ПТЭЭП-2003 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Минэнерго РФ от 13.01.2003 приказ №6).

- ПОТ РО-45-007-96 Правила по охране труда при работах на телефонных и телеграфных станциях и телеграфах (Минсвязь РФ от 29.05.97 приказ №72).

- ПОТ РО-45-009-2003 Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи (Минсвязь РФ от 10.104.2003 приказ №39).

-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-  ВСН-600-4-87 Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и

электропитающих устройств.

-  ВСН 604-3-87 Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

3.1.2.  Качество работ в соответствии с требованиями следующих документов:

- ОСТ 45.42 - 87 Проектная документация для строительства. Предприятия и сооружения электросвязи, радиовещания и телевидения.

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов подводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Необходимый опыт работы:

- иметь опыт работ по проектированию, проведению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке систем оповещения и/или систем оповещения людей о пожаре энергетических предприятий не менее 3 лет;

- иметь опыт работ со слаботочными системами автоматики и оповещения не менее 3 лет.

3.2.1.2. Наличие Свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – не требуется.

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим заданием;

3.2.1.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, с квалификацией по монтажу и ремонту электротехнического оборудования слаботочных систем связи и оповещения 3-6 разряда).

3.2.2.2 Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами.

3.2.2.3 Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

3.2.2.4 У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.2.2.5 Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

3.2.2.6 Досконально знать технологию монтажа и ремонта и особенности монтируемого оборудования.

3.2.2.7 Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющих обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств. Досконально знать технологию монтажа и пусконаладочных работ и особенности устанавливаемого оборудования. Иметь все необходимые для монтажа и пусконаладочных работ инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.8 Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; а также самостоятельно выполнять (при необходимости) устройство лесов и подмостей.

3.2.2.9 Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

3.2.2.10 Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.11 Организовать своевременное оформление и ведение проектной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.3.1. Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиков, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

3.3.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

3.3.3. При привлечении субподрядчиков для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиками, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о субподрядчиках по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

3.3.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

3.3.5. Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

Запасные части и материалы поставляются Подрядчиком.