ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Техническому обследованию железобетонных водоводов №3 и №4 Кондопожской ГЭС с оценкой их технического состояния и уровня безопасности

Каскада Сунских  ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ  3200/6.42- 2070)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4010417 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Республика Карелия, Кондопожский р-н, г.Кондопога, ул.Приканальная,2,

Кондопожская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица Каскада Сунских ГЭС, составившего техническое задание - (814-51) 2-07-05, инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский» - (8142) 71-38-80, начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

Период выполнения работ (услуг):

Начало:        август 2015 года.

Окончание: сентябрь  2016 года.

Конкретные сроки проведения работ на объекте в пределах указанного периода уточняются и согласовываются с заказчиком по условиям вывода оборудования после подписания договора на выполнение работ по обследованию.

Начальная (максимальная) цена закупки – 800 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –  0  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –  0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –  0  тыс. руб. без учёта НДС;

2015 г.: 3-й квартал - 200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –     0 тыс. руб. без учета НДС;

2016 г. – 600 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденными  приказом ОАО «ТГК-1» от 1 июля 2013 г. №79

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):  Во исполнение требования «Правил технической эксплуатации электростанций и сетей РФ» (ПТЭ) СО 153- 34.20.501-2003 проводится оценка технического состояния железобетонных водоводов  Кондопожской ГЭС:

- №3 - находящегося в эксплуатации свыше 25 лет,

- №4 – выведенного из эксплуатации свыше 60 лет,

на предмет дальнейшей безопасной эксплуатации водовода г/а №3 и надежности  «заглушки»  водовода №4.

Использование материалов обследования предполагается для выявления  необходимости ограничений в эксплуатации, действующего ж/бетонного водовода г/а №3, разработки мероприятий по поддержанию его исправного технического состояния, планирования  капитального ремонта,  а также для определения надежности конструкций  и безопасности, заглушенного и выведенного из эксплуатации водовода №4.

- Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Осмотр состояния ж/бетонных конструкций водоводов №3 и №4, в  т.ч. состояние строительных швов, определение характеристик бетона (прочность, степень карбонизации и т.п.) неразрушающими методами исследований, составление ведомости дефектов бетона и гидроизоляции, оценка общего технического состояния, выдача рекомендаций (мероприятий) по поддержанию конструкций водоводов в  работоспособном техническом состоянии, обеспечивающем безопасность сооружений, выбор эффективных ремонтных материалов и технологии ремонта водовода №3.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Железобетонный водовод гидроагрегата №З  Кондопожской ГЭС.

Действующий, предназначен для подачи воды  из приемной камеры напорного бассейна (водоприемника) к гидроагрегату №3. Год постройки - 1929г.,  материал - ж/бетон,  имеет 2 общие (с водоводом №4) промежуточные ж/бетонные опоры.   Длина 83,30 м. внутренний диаметр 3,2 м,  толщина ж/бетонной стенки по верху 0,27 м, по низу – 0,41м.  От напорного бассейна водовод отходит горизонтально на длину 19,0 м, далее с уклоном 170. В месте излома водовода имеется смотровой колодец. По длине водовода наблюдается фильтрация, исчезающая при его опорожнении.

Железобетонный водовод гидроагрегата №4  Кондопожской ГЭС.

Недействующий, предназначался  для подачи воды  из приемной камеры напорного бассейна (водоприемника) к гидроагрегату №4. Год постройки - 1929г.,  выведен из эксплуатации в 1944 г. при демонтаже ранее взорванного гидроагрегата.  Материал - ж/бетон,  имеет 2 общие (с водоводом №3) промежуточные ж/бетонные опоры.   Длина 83,30 м. внутренний диаметр 2,0 м,  толщина ж/бетонной стенки по верху 0,27 м, по низу – 0,41м.  От напорного бассейна водовод отходит горизонтально на длину 19,0 м, далее с уклоном 170. В месте излома водовода имеется смотровой колодец. Водовод заглушен бетонной пробкой в напорной стенке водоприемника.

Оба водовода имеют засыпку толщиной 1,2-1,6 м

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объёмов работ (услуг) по

техническому обследованию железобетонных водоводов №3 и №4 
Кондопожской ГЭС с оценкой их технического состояния и уровня безопасности

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с проектной документацией железобетонных водоводов, эксплуатационной документацией, актами и заключениями комиссий предыдущих обследований, техническими отчетами научно-исследовательских организаций, журналами наблюдений. | объект | 2 |
| 2 | Разработка и утверждение у главного инженера каскада Программы проведения обследования на каждое сооружение | объект | 2 |
| 3 | Осмотр внутренней поверхности водоводов (ж/бетонных секций, строительных швов водовода №3 и «пробки» водовода №4), инструментальное обследование с определением неразрушающим методом прочности бетона водоводов и бетона «пробки», определение (выборочно) степени карбонизации бетона, измерение параметров дефектов и повреждений с фиксацией схемой и фотосъемкой. Схема замеров прочности бетона неразрушающим методом уточняется при составлении Программ, ориентировочное количество точек на оба водовода 100 шт. | Объект точка | 2 100 |
| 4 | Обработка результатов обследования, статистический анализ полученных данных. Оценка технического состояния железобетонных водоводов. Определение причин образования, скорости развития и степени опасности дефектов и повреждений. Сравнение результатов замеров с проектными данными. | объект | 2 |
| 5 | Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации водовода №3 и составление дефектной ведомости на капитальный ремонт конструкций (бетонные секции, строительные швы) и гидроизоляции водовода. Выбор эффективных ремонтных материалов и технологий для исключения фильтрации водовода. | объект | 1 |
| 6 | Подготовка заключения о техническом состоянии водовода №4, прочности и надежности «пробки», потребности в её усилении и ремонте. | объект | 1 |
| 7 | Оформление технического отчета обследования железобетонных водоводов №3 и №4 с приложением протоколов инструментальных обследований бетона, схем дефектов и ведомости их объемов, а также рекомендаций (мероприятий) по поддержанию конструкций водоводов в работоспособном техническом состоянии, обеспечивающем безопасность сооружений | шт | 1 |
| 8 | Участие специалистов исполнителя в работе комиссии Каскада по техническому освидетельствованию железобетонного водовода г/а №3 с подготовкой заключения о техническом и эксплуатационном состоянии объекта для включения в Акт технического освидетельствования. | объект | 1 |

3.	Требования к исполнителю и к организации производства работ.

3.1.	 Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. При  производстве  работ  Исполнитель должен  соблюдать  требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ, технологию выполнения работ и их качество:

- РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г].

- СО 153- 34.20.501-2003  ПТЭ р. 2. – «Территория, производственные здания и сооружения»

- СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

3.1.2.  Составление отчетной документации вести в соответствии с требованиями СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методики оценки технического состояния».

3.1.3.  Работа выполняется в один этап, сдача-приемка работы по ее окончании  оформляется Актом о приемке выполненных работ с приложением исполнительных материалов (см. п.3.2.1.6.).

3.2. Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт проведения исследовательских работ на бетонных гидротехнических сооружениях гидроэлектростанций с оценкой их технического состояния, выбору эффективных ремонтных материалов и технологии ремонта бетона не менее 3 лет; иметь достаточные материальные и технические ресурсы для выполнения указанных работ.

3.2.1.2. Исполнитель должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

п.12.  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

При привлечении  соисполнителей:

п.13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденными  приказом ОАО «ТГК-1» от 1 июля 2013 г. №79;

3.2.1.4.  Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение №1), Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.5.  Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.6. Акты сдачи - приемки принимаются и подписываются Заказчиком при условии выполнения Исполнителем следующих требований: предоставление Технического отчета с приложениями в 3-х экз. на бумажном носителе + электронная версия Word на CD диске.

3.2.2. Специальные требования к Исполнителю:

3.2.2.1. Наличие специалистов - экспертов с опытом  работы по обследованию железобетонных конструкций,  анализу их состояния и уровня эксплуатации.

3.2.2.2.  Обеспечить наличие инструмента для неразрушающих методов обследования прочностных характеристик конструктивного материала, фотоаппаратуры, приспособлений и оборудования, а также спецодежды и СИЗ, необходимых для выполнения работ (в т.ч. в «мокрых» помещениях).

3.2.3 Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнители должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

3.3. Требования к защите конфиденциальной информации: - не установлены.

4. Запасные части и материалы: - не требуются.

Приложение:

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 1 листе.