ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ПРИВЯЗКЕ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ МАЛЫХ ГЭС К БАЛТИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ВЫСОТ

КАСКАДА СУНСКИХ ГЭС филиала «КАРЕЛЬСКИЙ» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ  3200/6.42-2100)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4010417 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Гидротехнические сооружения гидроэлектростанций группы МГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Республика Карелия, г.Сортавала                                         - ГЭС-19 «Питкякоски»,

Республика Карелия, Питкярантский р-н, пос.Харлу         - ГЭС-22 «Харлу»,

Республика Карелия, Питкярантский р-н, пос.Хямекоски - ГЭС-21 «Хямекоски»,

Республика Карелия, Питкярантский р-н, пос.Салми         - ГЭС-24 «Пиени-Йоки»,

Республика Карелия, Питкярантский р-н, пос.Салми         - ГЭС-25 «Суури-Йоки»,

Республика Карелия, Суоярвский р-н, пос.Игнойла            - ГЭС-26 «Игнойла».

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

(814-51) 2-07-05, инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский»

(8142) 71-38-80 Начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

Период выполнения работ (услуг):

Начало:                       июль 2015 года.

Окончание:                сентябрь  2015 года.

Сроки  и конкретное место проведения работ на объекте в пределах указанного периода уточняются и согласуются с  заказчиком по условиям вывода оборудования и при отсутствии сброса поверхностными водосливами.

Начальная (максимальная) цена закупки – 480 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал - 480 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденными  приказом ОАО «ТГК-1» от 1 июля 2013 г. №79.

II. Требования к выполнению работ.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Основанием для проведения работы являются требования Закона РФ от 26.06.2008г.№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «Положения о системе отраслевого надзора за безопасностью гидротехнических сооружений электростанций» РД 34.03.102-94, «Правил технической эксплуатации электростанций и сетей РФ» (ПТЭ).

Необходимо установить исходные поверхностные марки  на бетонных гидротехнических сооружениях (ГТС)  малых гидроэлектростанций с привязкой к Балтийской системе высот (БС) 1977г.  и откорректировать высотные отметки основных  (характерных) элементов   гидротехнических сооружений малых гидроэлектростанций каскада Сунских ГЭС по состоянию на 2015г.

- Цель выполнения работ (услуг):

Обеспечение контроля соответствия водных горизонтов гидроузлов Малых ГЭС государственным нормативным документам по пользованию водными объектами, уточнение параметров гидротехнических сооружений малых гидростанций Каскада Сунских ГЭС (отметки гребней сооружений, порогов водосливных отверстий, пола машинных залов ГЭС) в связи с возможными изменениями в ходе реконструкций и капитальных ремонтов.

Использование материалов привязки к Балтийской системе высот отметок гидротехнических сооружений предполагается для обеспечения единства измерений при расчете водного баланса, поверочного расчета пропускной способности каждого водосбросного устройства ГТС, корректировки технических паспортов, инструкций, выдачи исходных материалов для проектирования и обследований.

Задачи, решаемые в ходе работы:

- Изготовление и установка исходных поверхностных марок  на каждом гидротехническом сооружении Малых ГЭС и их привязка к Балтийской системе высот с точностью нивелирования IV класса с уточнением превышения между ними гидротехническим нивелированием II разряда.

-  Корректировка с привязкой к Балтийской системе высот отметок характерных элементов  гидротехнических сооружений (гребень плотины, палуба, пол машинного зала, пороги водоприемных и  водосливных отверстий).

-   Маркировка краской отметок по верху (гребню) бетонных конструкций над местом размещения водомерных реек в верхних и нижних бьефах ГТС для последующего выставления реек по Балтийской системе высот при их установке.

-   Составление отчетов по каждой станции с оформлением графических материалов (Планов  гидроузлов,  разрезов по продольной оси ГТС, характерных сечений) с нанесением исходных марок и  характерных элементов ГТС с указанием их отметок в БС.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Характерные элементы ГТС, высотные отметки которых подлежат корректировке в привязке к Балтийской системе высот

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики | Кол-во точек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГТС ГЭС 19 | деривационная | 1940/1947 | Стр./Восст |
|  | здание ГЭС 19 | - отметка пола машинного зала; | 1 |  |
|  | плотина сливная бетонная Д = 46,7 м, | - отметка гребня у береговых примыканий; - отметка порога правобережного сливного отверстия; - отметка порога левобережного сливного отверстия; | 2 1 1 |  |
|  | плотина напорная бетонная Д = 47 м | - отметка гребня у береговых примыканий; - отметка порога водозаборного отверстия приемной камеры; - отметка низа забральной балки; - отметка порога водосбросного лотка; - водомерная рейка ВБ; | 2 1 подводная 1 подводная 1 1 |  |
|  | напорный трубопровод 2,2 м | - |  |  |
|  | отводящий канал Шдна = 6-10 м. | - водомерная рейка НБ; | 1 |  |
| 2 | ГТС ГЭС 21 | деривационная | 1905/1945 | Стр./Восст |
|  | здание ГЭС -21 5 напорных камер гидроагрегатов | - отметка пола машинного зала; - отметка палубы у приемных (турбинных) камер; - отметки порогов водозаборных отверстий; - отметки дна турбинных камер; - водомерная рейка ВБ; - водомерная рейка НБ; | 1 1 5 подводные 5 подводные 1 1 |  |
|  | водозаборная (регулирующая) плотина бетонная, Д = 63,3 м, затвор - деревянные спицы. | - отметки гребня у береговых примыканий; - отметка порогов 7 водосливных отверстий; - водомерная рейка ВБ; | 2 7 подводные 1 |  |
|  | головная плотина бетонная Д = 108 м, с водосбросом и поверхностным водосливом |  | 1905/2010 | Стр./Восст |
|  |  | - отметки гребня плотины; - отметки порогов затворов водосброса; отметка порога затвора мусоросброса; - отметка порога и носка поверхностного водосливного отверстия; - водомерная рейка ВБ; | 4 3 1 2 1 |  |
|  | деривационный канал Д = 457 м, сформирован ограждающими стенками из каменных блоков с бетонной облицовкой |  | 1905/2006 | Стр./Восст |
|  |  | - отметки гребня правобережной стенки канала (5 точек); - отметки гребня левобережной стенки канала (5 точек); - отметка порога водозабора канала; - отметки порога бокового водослива канала; | 5 5 1 подводная 1 |  |
| 3 | ГТС ГЭС 22 | русловая | 1936/1952 | Стр./Восст |
|  | здание ГЭС -22 | - отметка пола машинного зала; - отметка палубы приемных камер; - отметка порогов водозаборных отверстий (ремонтных затворов); - отметка низа забральной балки; - водомерная рейка ВБ; - водомерная рейка НБ; | 1 1 1 подводная 1 подводная 1 1 |  |
|  | водосбросная плотина бетонная «Старая плотина» Д=65,7 м, | - отметки гребня плотины; - отметки порогов затворов 3-х водосбросных отверстий; - отметка порога поверхностного водосливного отверстия; | 2 3 1 |  |
|  | водосливная плотина бетонная с водосбросом «Новая плотина» Д = 44,8 м, |  | 1936/1996 | Стр./Восст |
|  |  | - отметки гребня плотины; - отметка порога водосброса; - отметка порога поверхностного водосливного отверстия; | 2 1 1 |  |
| 4 | ГТС ГЭС 24 | русловая | 1920/1946 | Стр./Восст |
|  | здание ГЭС -24 | - отметка пола машинного зала; - отметка палубы приемных камер; - отметки порогов водозаборных отверстий (ремонтных затворов); - отметка низа забральной балки; - водомерная рейка ВБ; | 1 1 1 подводная 1 подводная 1 |  |
|  | плотина бетонная Д = 107,6 м, с 3 открытыми водосливами |  | 1920/1993 | Стр./Восст |
|  |  | - отметка гребня глухой части плотины; - отметка гребня (бычков) водосливной части плотины; - отметка порога затвора мусоросброса; - отметки порогов поверхностных водосливных отверстий; - отметки носка водосливов. | 1 4 1 3 3 |  |
|  | отводящий канал Шдна = 13 м, | - водомерная рейка НБ; | 1 |  |
| 5 | ГТС ГЭС 25 | русловая | 1920/1946 | Стр./Восст |
|  | здание ГЭС -25 | - отметка пола машинного зала; - отметка палубы приемных камер; - отметки порогов водозаборных отверстий (ремонтных затворов); - отметка низа забральной балки; - водомерная рейка ВБ; | 1 1 1 подводная 1 подводная 1 |  |
|  | плотина бетонная Д = 92 м, с открытым водосливом | - отметка гребня глухой части плотины; - отметка гребня (бычков) водосливной части плотины; - отметка порога затвора мусоросброса; - отметка порога поверхностного водосливного отверстия; | 1 2 1 1 |  |
|  | отводящий канал Шдна = 14 м, | - водомерная рейка НБ; | 1 |  |
| 6 | ГТС ГЭС 26 | русловая | 1937/1950 | Стр./Восст |
|  | здание ГЭС 26 | - отметка пола машинного зала; - отметка палубы; - отметка забральной балки; - отметка порога водозабора (ремонтного затвора); - водомерная рейка ВБ; | 1 1 1 подводная 1 подводная 1 |  |
|  | отводящий канал | - отметка верха разделительной стенки; - водомерная рейка НБ; | 1 1 |  |
|  | плотина бетонная Д = 128 м, с открытым водосливом и водосбросом 30 м, затворы – 16 деревянных щитов. |  | 1936/2001 | Стр./Восст |
|  |  | - отметки гребня (бычков) плотины; - отметки порога затворов водосброса; отметка порога затвора мусоросброса; - отметки порогов поверхностных водосливных отверстий; - отметка носка ЛБ водослива; | 3 2 подводные (ПБ иЛБ) 1 2 1 |  |
|  | левобережная дамба, земляная, Д = 27,0 м | - отметка гребня; - отметка верха шпунтовой стенки. | 1 1 |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг) по

ПРИВЯЗКЕ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ МАЛЫХ ГЭС К БАЛТИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ВЫСОТ

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Объемы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭС-19 Питкякоски | Изготовление и установка в бетон исходных поверхностных марок (водосливная плотина, водозаборная плотина, пол машзала в здании ГЭС) с выносом на них отметок в Балтийской системе высот 1977г. | 3 шт. |  |
|  |  | Определение отметок в Балтийской системе высот характерных элементов ГТС | 7 точек | 2 точки под водой: |
|  |  | Вынос отметок для привязки водомерных реек | 2 шт |  |
|  |  | Составление отчета по ГЭС—19 с приложением графических материалов по установке исходных марок и корректировке отметок характерных элементов. | 2 экз. |  |
| 3 | ГЭС-21 Хямекоски | Изготовление и установка в бетон исходных поверхностных марок (гребень водозаборной (регулирующей) плотины, гребень головной плотины, бычок водосброса, палуба напорных камер, пол машзала в здании ГЭС) с выносом на них отметок в Балтийской системе высот 1977г. | 5 шт. |  |
|  |  | Определение отметок в Балтийской системе высот характерных элементов ГТС | 38 точка | 18 точек под водой |
|  |  | Вынос отметок для привязки водомерных реек | 4 шт |  |
|  |  | Составление отчета по ГЭС—21 с приложением графических материалов по установке исходных марок и корректировке отметок характерных элементов. | 2 экз. |  |
| 4 | ГЭС-22 Харлу | Изготовление и установка в бетон исходных поверхностных марок («старая плотина», «новая плотина», палуба приемных камер, пол машзала в здании ГЭС) с выносом на них отметок в Балтийской системе высот 1977г. | 4 шт. |  |
|  |  | Определение отметок в Балтийской системе высот характерных элементов ГТС | 10точек | 2 точки под водой: |
|  |  | Вынос отметок для привязки водомерных реек | 2 шт |  |
|  |  | Составление отчета по ГЭС—22 с приложением графических материалов по установке исходных марок и корректировке отметок характерных элементов. | 2 экз. |  |
| 5 | ГЭС-24 Пиени-Йоки | Изготовление и установка в бетон исходных поверхностных марок (гребни (бычки) правобережной и левобережной плотин, палуба напорных камер, пол машзала в здании ГЭС) с выносом на них отметок в Балтийской системе высот 1977г. | 4 шт. |  |
|  |  | Определение отметок в Балтийской системе высот характерных элементов ГТС | 12 точек | 2 точки под водой: . |
|  |  | Вынос отметок для привязки водомерных реек | 2 шт |  |
|  |  | Составление отчета по ГЭС—24 с приложением графических материалов по установке исходных марок и корректировке отметок характерных элементов. | 2 экз. |  |
| 6 | ГЭС-25 Суури-Йоки | Изготовление и установка в бетон исходных поверхностных марок (бычки плотины, палуба напорных камер, пол машзала в здании ГЭС) с выносом на них отметок в Балтийской системе высот 1977г. | 4 шт. |  |
|  |  | Определение отметок в Балтийской системе высот характерных элементов ГТС | 5 точек | 2 точки под водой: |
|  |  | Вынос отметок для привязки водомерных реек | 2 шт |  |
|  |  | Составление отчета по ГЭС—25 с приложением графических материалов по установке исходных марок и корректировке отметок характерных элементов. | 2 экз. |  |
| 7 | ГЭС-26 Игнойла | Изготовление и установка в бетон исходных поверхностных марок (бычки водосброса, палуба, пол машзала в здании ГЭС) с выносом на них отметок в Балтийской системе высот 1977г. | 4 шт. |  |
|  |  | Определение отметок в Балтийской системе высот характерных элементов ГТС | 12 точек | 4 точки под водой: |
|  |  | Вынос отметок для привязки водомерных реек | 2 шт |  |
|  |  | Составление отчета по ГЭС—26 с приложением графических материалов по установке исходных марок и корректировке отметок характерных элементов. | 2 экз. |  |

Особые условия:

Количество точек характерных элементов ГТС принято ориентировочно, могут быть незначительные изменения (уточнения) при составлении Программ выполнения работ в объеме достаточном для уточнения исполнительных чертежей ГТС.

- Требования к Исполнителю и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - Исполнитель допускается к выполнению работ после разработки Программ выполнения работ по каждой ГЭС с учетом вывода из работы оборудования и утверждением их у главного инженера каскада.

    - Исполнитель обеспечивает выполнение работ сертифицированным геодезическим оборудованием: гидротехническое нивелирование выполняется нивелиром пригодным для нивелирования I-II классов,  по инварным рейкам. Возможно определение отметок при помощи GPS-ГЛОНАСС геодезических систем с точностью нивелирования IV класса. Приборы должны иметь свидетельства (сертификаты) о прохождении технических метрологических поверок.

3.1.2. При  производстве  работ  Исполнитель  должен  соблюдать   требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ, технологию выполнения работ и их качество:

- РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- ПТЭЭиС 2003г. , подраздел 3.1 –« Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование»;

- ПТБ-88. «Правил техники безопасности на топографо-геодезических работах» (ГУГК, М., Недра, 1991 г.)

3.1.3.  Сдачу-приемку всего объема работ Исполнитель оформляет Актом об оказании услуг с приложением Отчетов (по 2 экз. по каждой станции) с графическими материалами, оговоренными в утвержденных Программах.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.  Наличие опыта (не менее 3-х лет) выполнения работ по созданию специальных геодезических сетей,  гидротехническому нивелированию и доскональное  знание  особенностей  выполняемых работ.

3.2.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденными  приказом ОАО «ТГК-1» от 1 июля 2013 г. №79;

3.2.1.3. Расчет стоимости геодезических работ выполнить на основании

- «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства» СБЦИИС-04, Госстрой РФ, 2004г.

- «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» Минрегион РФ, 2006г.

3.2.1.4.  Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.5.  Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

### 3.2.1.6.  Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Располагать специалистами в области инженерной геодезии для осуществления  работ:

-  по созданию специальных геодезических сетей;

-  по гидротехническому нивелированию.

3.2.2.2. Наличие персонала (ИТР) с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющего право:

-  выдачи наряда, распоряжений;

- быть руководителем работ по наряду, распоряжению, акту-допуску;

- быть производителем работ по наряду,  распоряжению, акту-допуску;

- производства специальных работ.

3.2.2.3.  Обеспечить наличие специального инструмента, приспособлений и оборудования, транспорта, СИЗ необходимых для выполнения работ.

3.2.3 Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

### Услуги должны быть оказаны без привлечения соисполнителей.

3.3. Требования к защите конфиденциальной информации:

Не требуется.

- Запасные части и материалы:

Не требуется

Приложение:

- Экологическая политика – на 1 листе.