ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

Техническое обслуживание систем противопожарной защиты (систем пожаротушения)

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/6.42-469

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  ул. Пограничная 25, территория Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ).

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Руководитель группы производственного контроля и охраны труда Петрозаводской ТЭЦ Минкин Дмитрий Эдуардович - (8142) 59-23-58.

Начальник производственно-технического отдела Петрозаводской ТЭЦ Ротин Андрей Владимирович (8142) 59-23-11.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник производственно-технического отдела   - Мартынов Валерий Александрович тел. (8142) 71-38-65.

Период оказания услуг:

Начало:      	январь  2016 г.

Окончание:	декабрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена закупки 744 тыс. руб. без учета НДС:

В том числе:

•	1-й квартал			186		тыс. руб. без учета НДС

•	2-й квартал			186		тыс. руб. без учета НДС

•	3-й квартал			186		тыс. руб. без учета НДС

•	4-й квартал			186		тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться по «Прейскуранту оптовых цен на техническое обслуживание и ремонт технических средств и систем пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации» № 2661-001-92 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы Исполнителя, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным оказанием услуг.

Стоимость услуг по ТО систем пожарной защиты в ходе исполнения договорных условий является предельной и не может превышать (быть увеличена) стоимости по итогам выигранных конкурентных процедур.

В стоимость услуг входят: первичное обследование системы пожарной защиты с составлением Акта обследования, регламентированное техническое обслуживание,  восстановление работоспособности и отладка системы, замена неисправных составных частей, а также транспортные и командировочные работы.

При формировании стоимости услуг желательно, чтобы исполнитель ознакомился с элементами автоматической установкой пожаротушения и объемами работ по ТО с фактическим выездом на место, а также с проектной и технической документацией на установку пожарной защиты.

Смета работ составляется на основании «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования. Приложение подробной сметы к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Список применяемых сокращений.

ВК – водогрейная котельная;

ГК – главный корпус;

ОВК - объединённый вспомогательный корпус;

ПТЭЦ  - Петрозаводская теплоэлектроцентраль;

ТЦ – топливный цех;

АМНУ – аварийный маслонасос уплотнения;

РМНУ – резервный маслонасос уплотнения;

ТГ – турбогенератор;

ГЭП – гарантированное электропитание;

СДТУ – служба диспетчерского и технологического управления;

ТО – техническое обслуживание;

ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

ППР – планово-предупредительный ремонт.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

В течении 2016 года необходимо выполнять техническое обслуживание установленных на ПТЭЦ систем пожарной защиты:

- Автоматическая установка пожаротушения  тонкораспыленной водой:

- в кабельных сооружениях  водогрейной котельной (ВК) на отметке 0,0; главного корпуса (ГК) на отметке 0,0 и 8,4;

- маслостанций систем смазки подшипников дымососов (ГК на отметке 0,0 – 3шт);

- ярусов газо-мазутных горелок котлов (ГК отметки 6,3 и 10,2);

- маслонасосов (ГК отм. 0,0) и маслобаков (ГК отметка 12,0) систем регулирования и смазки подшипников турбин, маслонасосов АМНУ РМНУ масляной системы уплотнения турбогенераторов 2,3 (ГК отм. 0,0).

2. Установка пожаротушения  тонкораспыленной водой в турбинном отделении ГК:

- маслонасосов уплотнения ТГ-1 (отм. 4.0);

- затворов гидравлических уплотнения ТГ-1,2,3 (отм. 4.0);

- маслосистемы уплотнения ТГ-1,2,3 (отм. 12.0);

- корпусов подшипников №5,6 ТГ-1, №7,8 ТГ-2,3 (отм. 12.0);

- демпферного бака ТГ-1 (отм. 16.0).

3. Автоматическая установка пожаротушения водой помещения центрального материального склада в здании ОВК.

4. Автоматическая установка пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности резервуаров хранения мазута и помещения мазутонасосной на мазутном хозяйстве Топливного цеха (ТЦ).

4.1. Установка противопожарной защиты (пожаротушения и охлаждения)  воздушно-механической пеной сливной эстакады мазутного хозяйства ТЦ.

4.2. Система орошения водой резервуаров хранения мазута ТЦ и мазутосливной эстакады.

5. Роботизированный пожарный комплекс в турбинном отделении главного корпуса с системой видеонаблюдения.

6. Автоматическая установка пожаротушения дизельгенераторной установки ГЭП СДТУ.

7. Системы дымоудаления при пожаре с коридора 1го этажа здания ОВК.

Исполнитель в результате оказания услуг по техническому обслуживанию систем пожарной защиты обязан обеспечить соответствие (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик систем во исполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Основными задачами технического обслуживания являются:

• контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

• проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

• ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

• выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;

• определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной . или   нецелесообразной,   путем   проведения   технического освидетельствования;

• анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

• разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и установок пожарной автоматики.

В обязанности исполнителя в рамках ТО установок пожарной защиты входит организация и обеспечение устранения неисправности некапитального характера по поступлению заявки от представителя Заказчика. Время прибытия на объект для устранения неисправности не должно превышать 24 часов с момента поступления заявки, а в случаях, которые могут повлечь за собой большой материальный ущерб, исполнитель должен отбыть на объект немедленно. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Наличие круглосуточной сервисной службы исполнитель подтверждает письменно (официальным подтверждением до заключения договора и выставления оферты) с указанием контактных телефонов службы.

«Исполнитель» обязан организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, один экземпляр которого храниться  у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц Исполнителя и Заказчика.

Оплата технического обслуживания систем пожарной защиты осуществляется по фактическому выполнению объемов работ на основании записей в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, при этом стоимость технического обслуживания систем пожарной защиты в ходе исполнения договорных условий является предельной и не может превышать (быть увеличена) стоимости по итогам выигранных конкурентных процедур.

«Исполнитель» несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» к системам пожарной защиты выразившееся в нарушении требований п. 61 и 63 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное выполнение ТО систем пожарной защиты. В случае если ОАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

«Исполнитель» несет ответственность, в том числе за нарушение договорных отношений и требований технического задания, выразившееся в некачественном проведении технического обслуживания систем пожарной защиты, в результате которого системы пожарной защиты не обеспечили свою функциональность установленную Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и ОАО «ТГК-1» понесло материальный ущерб. Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные убытки.

II. Требования к оказанию услуг.

1.Цель оказания услуг:

Обеспечение исправности и работоспособности эксплуатируемых на ПТЭЦ установок пожарной защиты путем проведения технического обслуживания  и планово-предупредительного ремонта в соответствии с техническими регламентами по пожарной безопасности.

Выполнение обязательных требований ст. 61 и 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также п.61 и 63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

Обеспечение соответствия (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик систем пожарной защиты во исполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности.

2. Описание и основные технические характеристики:

Установки пожарной защиты предназначены для обнаружения и тушения пожара, подачи управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, инженерным и технологическим оборудованием.

- Автоматическая установка пожаротушения  тонкораспыленной водой ГК:

- в кабельных сооружениях  водогрейной котельной (ВК) на отметке 0,0; главного корпуса (ГК) на отметке 0,0 и 8,4;

- маслостанций систем смазки подшипников дымососов (ГК на отметке 0,0 – 3шт);

- ярусов газо-мазутных горелок котлов (ГК отметки 6,3 и 10,2);

- маслонасосов (ГК отм. 0,0) и маслобаков (ГК отметка 12,0) систем регулирования и смазки подшипников турбин, маслонасосов АМНУ РМНУ масляной системы уплотнения турбогенераторов 2,3 (ГК отм. 0,0).

Способ тушения – поверхностный.

Огнетушащее вещество – вода.

Режим работы – автоматический.

2. Установка пожаротушения  тонкораспыленной водой в турбинном отделении ГК:

- маслонасосов уплотнения ТГ-1 (отм. 4.0);

- затворов гидравлических уплотнения ТГ-1,2,3 (отм. 4.0);

- маслосистемы уплотнения ТГ-1,2,3 (отм. 12.0);

- корпусов подшипников №5,6 ТГ-1, №7,8 ТГ-2,3 (отм. 12.0);

- демпферного бака ТГ-1 (отм. 16.0).

Способ тушения – поверхностный.

Огнетушащее вещество – вода.

Режим работы – ручной.

3. Автоматическая установка пожаротушения водой помещения центрального материального склада в здании ОВК.

Способ тушения – поверхностный.

Огнетушащее вещество – вода.

Режим работы – автоматический.

4. Автоматическая установка пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности резервуаров хранения мазута и помещения мазутонасосной на мазутном хозяйстве Топливного цеха (ТЦ).

Способ тушения – поверхностный.

Огнетушащее вещество – воздушно-механическая пена.

Режим работы – автоматический.

4.1. Установка противопожарной защиты (пожаротушения и охлаждения)  воздушно-механической пеной сливной эстакады мазутного хозяйства ТЦ.

Способ тушения – поверхностный.

Огнетушащее вещество – воздушно-механическая пена.

Режим работы – ручной.

4.2. Система орошения водой резервуаров хранения мазута ТЦ и мазутосливной эстакады.

Способ тушения – поверхностный.

Огнетушащее вещество – воздушно-механическая пена.

Режим работы – автоматический.

5. Роботизированный пожарный комплекс в турбинном отделении главного корпуса с системой видеонаблюдения.

Способ тушения – поверхностный.

Огнетушащее вещество – вода.

Режим работы – ручной.

6. Автоматическая установка пожаротушения дизельгенераторной установки ГЭП СДТУ.

Способ тушения – поверхностный.

Огнетушащее вещество – порошок.

Режим работы – автоматический.

7. Системы дымоудаления при пожаре с коридора 1го этажа здания ОВК.

Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию:

- Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) тонкораспыленной водой ГК.

| № п/п | Основное оборудование | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный прибор «ЦП-1» | шт. | 1 |
| 2 | Прибор управления «ПУ-1» | шт. | 1 |
| 3 | Блок сигнализации и управления «БСУ-2» | шт. | 7 |
| 4 | Размыкатель линии связи пожарный «РЛС-М» | шт. | 8 |
| 5 | Резервированный источник питания «РИП-24» | шт. | 7 |
| 6 | Дымовой оптико-электронный извещатель «2151Е» | шт. | 64 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» | шт. | 22 |
| 8 | Звуковой оповещатель «ЕМА 12/24BR» | шт. | 23 |
| 9 | Щит распределительный с Din рейкой 1х2 | шт. | 6 |
| 10 | Автомат однофазный DX-1C 10А | шт. | 6 |
| 11 | Автомат однофазный DX-1C 6А | шт. | 6 |
| 12 | Общая протяжённость кабельных трасс, км. | км. | 3,2 |
| 13 | Спринклерный ороситель «СО-0,5 РВНо5-0,07/В3 – «Аквамастер» | шт. | 77 |
| 14 | Дренчерный ороситель «ДО-0,5РВНо5-0,07/В3– «Аквамастер» | шт. | 269 |
| 15 | Клапан дренчерный «F 470» Ду 100 (в обвязке) | шт. | 11 |
| 16 | Клапан спринклерный «мокрый» «F 4200» Ду 100 (в обвязке) | шт. | 2 |
| 17 | Затвор дисковый поворотный «VP 3448-02» Ду 100 | шт. | 23 |
| 18 | Фильтр косой фланцевый ДУ 100 | шт. | 8 |
| 19 | Кран проходной сальниковый 11Б6бк ДУ 50 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2) | шт. | 14 |
| 20 | Манометры | шт. | 22 |
| 21 | Общая протяжённость трубопроводов, км | км. | 1,7 |
| 22 | Датчик протока жидкости | шт. | 3 |
| 23 | Сигнализатор давления жидкости | шт. | 1 |

- Установка пожаротушения  тонкораспыленной водой в турбинном отделении ГК.

| № п/п | Основное оборудование | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарное запорное устройство ПЗУ 12-50 | шт. | 3 |
|  | Затвор дисковый поворотный Ду 50 | шт. | 3 |
|  | Затвор дисковый поворотный Ду 25 | шт. | 3 |
|  | Дренчерный ороситель «ДО-0,5РВНо5-0,07/В3– «Аквамастер» | шт. | 21 |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М | шт. | 1 |
|  | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П | шт. | 1 |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 2 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-Еthernet | шт. | 1 |
|  | Источник резервного питания РИП 24-01 | шт. | 1 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 3 |
|  | ПК с ПО «Орион» | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания ПК | шт. | 1 |
|  | Общая протяжённость трубопроводов, км | км | 0,3 |

3. АУПТ водяного пожаротушения помещения центрального материального склада ТЭЦ.

| № п/п | Основное оборудование | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан спринклерный «мокрый» Ду 100 (в обвязке) | шт. | 1 |
|  | Спринклерный ороситель | шт. | 120 |
|  | Затвор дисковый поворотный Ду 100 | шт. | 1 |
|  | Трубопроводы. | км. | 0,49 |
|  | Манометры. | шт. | 2 |
|  | Источник резервного питания РИП 12-01 | шт. | 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный прибор С2000-4 | шт. | 1 |

4. АУПТ воздушно-механической пеной средней кратности резервуаров хранения мазута и помещения мазутонасосной на мазутном хозяйстве топливного цеха (ТЦ). Система охлаждения резервуаров и мазутосливной эстакады.

| № п/п | Основное оборудование | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бак-дозатор 8 м3 BT-FASH I 80 | шт. | 1 |
|  | Дозатор производительностью 20-110 л/с BT-FAS mixer 6 | шт. | 1 |
|  | Пожарное запорное устройство ПЗУ 12-150 | шт. | 12 |
|  | Затвор поворотный Гранвел типа Сигевал Ру 1,0 МПа Ду 250 | шт. | 3 |
|  | Затвор поворотный Гранвел типа Сигевал Ру 1,0 МПа Ду 150 | шт. | 14 |
|  | Затвор поворотный Гранвел типа Сигевал Ру 1,0 МПа Ду 80 | шт. | 2 |
|  | Затвор поворотный Ру 1,0 МПа Ду 150 | шт. | 1 |
|  | Затвор дисковый межфланцевый Ру 1,0 МПа Ду 65 | шт. | 12 |
|  | Лафетный ствол ЛС-20у | шт. | 12 |
|  | Лафетный ствол переносной ЛС-П20у | шт. | 2 |
|  | Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС-2000 | шт. | 15 |
|  | Генератор пены средней кратности ГПС-200 | шт. | 10 |
|  | Трубопроводы | км. | 2,5 |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М | шт. | 1 |
|  | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 1 |
|  | Прибор приёмо-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П | шт. | 4 |
|  | Прибор приёмо-контрольный охранно-пожарный Сигнал 10П | шт. | 1 |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 2 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | шт. | 1 |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 6 |
|  | Искробезопасное устройство УПКОП-135-1-2 | шт. | 1 |
|  | Пожарный извещатель ИП-101-07е | шт. | 18 |
|  | Пожарный извещатель ИП-103-5/1-А3 ИБ | шт. | 40 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 15 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИП 535-26 (север) | шт. | 11 |
|  | Источник резервного питания РИП 24-01 | шт. | 1 |
|  | Источник резервного питания «Скат» | шт. | 1 |
|  | Электрокабель сигнальный | км. | 1,1км. |
| 29. | Манометры | шт. | 2 |

5. Роботизированный пожарный комплекс в турбинном отделении главного корпуса с системой видеонаблюдения.

| № п/п | Основное оборудование | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Роботизированный пожарный ствол. | шт. | 8 |
|  | Трубопроводы | м. | 36 |
|  | Электрозадвижка | шт. | 8 |
|  | Ручная задвижка | шт. | 8 |
|  | БСУ | шт. | 1 |
|  | БК-16 | шт. | 1 |
|  | Ручной пожарный извещатель | шт. | 8 |
|  | Видеосервер VIDEOMAX-IQ7. | шт. | 1 |
|  | Видеокамеры | шт. | 8 |

6. Автоматическая установка пожаротушения дизельгенераторной установки ГЭП СДТУ.

| № п/п | Основное оборудование | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приёмо-контрольный прибор «С2000-АСПТ» | шт. | 1 |
|  | Извещатель ИП212-5М3 «ДИП-3М3» | шт. | 2 |
|  | Модуль порошкового тушения АГС-7/1 | шт. | 1 |

7. Система дымоудаления с коридора 1го этажа здания ОВК.

| № п/п | Основное оборудование | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000 КПБ | шт. | 1 |
|  | Релейный блок УК-ВК/04 | шт. | 4 |
|  | Блок резервного питания БРП 12-02 12В 7 А/ч | шт. | 1 |
|  | Щит распределительный с автоматическими выключателями (8шт). | шт. | 1 |
|  | Шкаф управления системой дымоудаления. | шт. | 3 |
|  | Вентиляционные короба | м. | 31 |
|  | Дымовой клапан КДМ-2 | шт. | 4 |
|  | Крышный вентилятор Systemair DVG-H 630D4-S/F400 IE2 | шт. | 3 |
|  | Электрокабель силовой | м. | 565 |
|  | Электрокабель сигнальный | м. | 50 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов оказания услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (систем пожаротушения)

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ |  | Периодичность обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перед проведением ТО провести первичное обследование установок пожарной защиты в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 с составлением: - Акта первичного обследования систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 0 РД 009-02-96); - Акта на выполненные работы по первичному обследовании систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 1 РД 009-02-96). |  | Единожды |  |
| 2 | Оформление Дефектной ведомости на технические средства и системы пожарной автоматики (приложение №1 форма 2 РД 009-02-96). |  | Единожды, при необходимости по результатам первичного обследования |  |
| 3 | Оформление Паспорта системы пожарной автоматики (приложение №1, форма 3 РД 009-02-96). |  | Единожды |  |
| 4 | Заполнение Технических параметров работоспособности установки пожарной автоматики (приложение №1, форма 6 РД 009-02-96). |  | Единожды |  |
| 5 | Заполнение Журнала регистрации работ на ТО и ППР (приложение №1, форма 4 РД 009-02-96) (в 2-х экземплярах). |  | Ежемесячно, после выполнения работ по ТО и ППР |  |
| Установки водяного (пенного) пожаротушения – общие требования Варианта № 1 типового Регламента № 1 приложения 3 РД 009-01-96 |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  | ежемесячно |  |
| 2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. |  | ежемесячно |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания |  | ежемесячно |  |
| 4 | Проверка качества пенообразователя на кратность и стойкость пены |  | ежемесячно |  |
| 6 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) |  | ежемесячно |  |
| 7 | Профилактические работы |  | ежеквартально |  |
| 8 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | ежемесячно |  |
| 9 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах |  | ежегодно |  |
| 10 | Метрологическая проверка КИП |  | ежегодно |  |
| 11 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | ежегодно |  |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | ежегодно |  |
| 13 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность |  | ежегодно |  |
| 14 | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением |  | в соответствии с нормами РТН |  |
| Система дымоудаления – общие требования Варианта № 1 типового Регламента № 4 приложения 3 РД 009-01-96 |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, кнопочных узлов, клапанов, вентиляторов и т.д.; сигнализационной части - приборов, реле, сигнальных линий и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  | ежемесячно |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. |  | ежемесячно |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания |  | ежемесячно |  |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части) |  | ежемесячно |  |
| 5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | ежемесячно |  |
| 7 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления |  | ежегодно |  |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | ежегодно |  |
| ТО по элементам систем пожарной защиты – специальные требования инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы |  |  |  |  |
|  | Для крышных вентиляторов системы дымоудаления в здании ОВК ПТЭЦ. |  |  |  |
| 1 | Очистка от снега крышных вентиляторов системы дымоудаления в здании ОВК. | ежемесячно в зимний период |  | «Инструкция по эксплуатации системы дымоудаления в здании ОВК ПТЭЦ» ИПБ-11 |
| 2 | 2.1 Проверить ослабление болтов между колесом и ступицей и по мере необходимости подтянуть их. 2.2 Проверить затянутость болта между ступицей и валом электродвигателя и по мере необходимости затянуть его. 2.3 Проверять засоренность рабочего колеса вентилятора и очищать его по мере необходимости, с этой целью необходимо снять кожух вентилятора. 2.4 Проверить фунциональность устройств защиты электродвигателя. 2.5. Проверить фунциональность устройств регулирования электродвигателя. 2.6. Измерить сопротивление обмоток. 2.7. Измерить рабочий ток двигателя. 2.8. Проверить наличие возможных вибраций. 2.9. Проверить возможное наличие вибраций в подшипниках двигателя. 2.10. Очистить отверстия для отвода воды. | ежегодно |  | Инструкция по транспортировке, установке, запуске и работе крышных вентиляторов дымоудаления Тип DVG. |

Примечание:

Услуги по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО согласованным с Заказчиком. График ТО является неотемленной частью договора. Сроки и периодичность работ должны определяться на основании Варианта № 1 типовых Регламентов №1 и №4  приложения 3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания», а также с учетом требований инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы установки пожарной защиты. График проведения ТО установок пожарной автоматики должен соответствовать форме 5 приложения 1 РД 009-02-96.

3.Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1.Требования к организации оказания услуг и их качеству:

При оказании услуг по ТО автоматических установок пожарной защиты следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами, включая проектные решения, инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной защиты, в том числе:

3.1.1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

3.1.2. Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

3.1.3. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

3.1.4. «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. РД 009-01-96»;

3.1.5. «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»;

3.1.6. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

3.1.7. «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

3.1.8. «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

3.1.9. «Инструкция ПТЭЦ по эксплуатации автоматической установки пожаротушения кабельных полуэтажей ВК отм.0.00, кабельных полуэтажей ГК отм 0.00 и 8.00, маслонасосов ГК отм. 0.00, маслобаков ГК отм. 12.00, ярусов горелок ГК отм. 6.60 и 10.20.» ИПБ-07;

3.1.10. «Инструкция ПТЭЦ по эксплуатации установки пожаротушения маслонасосов уплотнения ТГ-1, затворов гидравлических уплотнения ТГ-1,2,3, маслосистемы уплотнения ТГ-1,2,3, корпусов подшипников №5,6 ТГ-1, №7,8 ТГ-2,3, демпферного бака ТГ-1.» ИПБ-08;

3.1.11. «Инструкция ПТЭЦ по эксплуатации роботизированного пожарного комплекса в ТО ГК.» ИПБ-09;

3.1.12. «Инструкция ПТЭЦ по эксплуатации автоматической установки пожаротушения центрального материального склада.» ИПБ-10;

3.1.13. «Инструкция по эксплуатации системы дымоудаления в здании ОВК ПТЭЦ» ИПБ-11;

3.1.14. Прочие локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.);

3.1.15. Инструкции заводов изготовителей, паспортов на составные части и элементы системы пожарной защиты.

3.2. Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Иметь опыт выполнения работ по ТО установок пожарной защиты на объектах энергетики не менее 3 лет.

3.2.1.2. Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

3.2.1.3. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения работ по ТО систем пожарной защиты, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.2.1.4. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ТО. Для работников которые будут привлечены к выполнению работ по ТО исполнитель предоставляет сведения (копия удостоверений, сертификатов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области систем пожарной безопасности (п. 4 «г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.2.1.5. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.).

3.2.1.6. Желательно предоставление в составе заявки на участие в открытом запросе предложений подробной сметы, с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования.

3.2.1.7. До подачи заявки на участие в открытом запросе предложений желательно  ознакомление Исполнителя с элементами автоматической установкой пожаротушения и объемами работ по ТО с фактическим выездом на место, а также с проектной и технической документацией на установку пожарной защиты.

3.2.2.  Специальные требования:

3.2.2.1. Желательно наличие у организации сертификата соответствия ОС «НИИ СОКБ –система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ».

3.2.2.2. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# 3.2.2.3. Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ТО систем пожарной защиты, ее периодичностью и оформлению документации.

3.2.2.4. Иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре заключения договора ранее заключенных договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором.

3.2.2.5. У персонала, осуществляющего ТО электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.2.2.6. Досконально знать технологию производства работ по техническому обслуживанию элементов системы пожарной защиты.

3.2.2.7. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации систем пожарной защиты.

# 3.2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ по ТО систем пожарной защиты и выполнение гарантийных обязательств.

3.2.2.9. Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1".

3.2.2.10. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

3.3. Весь комплекс оказываемых услуг исполнитель обязан выполнить собственными силами без привлечения соисполнителей.

4. Запасные части и материалы.

Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются исполнителем по согласованию с заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Приложения:

1.	Экологическая политика ОАО «ТГК-1» ‒ в 1 экз. на 1 л.