ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования зданий непромышленного назначения филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 3000/6.36-632)

| ОКВЭД | 29.23.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2925253 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, ОАО «ТГК-1» филиал «Карельский», здание аппарата управления по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 43; здание по наб. Варкауса, 1а; ул. Кирова, 45а

Ответственные за составление технического задания:

Начальник гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» –

Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. 8 (8142) 71-38-80,

адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

1.2. Период выполнения работ:

Начало                 апрель 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Стоимость закупки 350 тыс. руб. без учета НДС.

II квартал 2016 года – 175 тыс. руб. без учета НДС;

IV квартал 2016 года – 175 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» приказ №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Техническое обслуживание кондиционеров и систем приточной вентиляции проводится два раза в год в согласованные сроки.

При техническом обслуживании (ТО) должно быть выполнено:

1) Работы, выполняемые при обслуживании внутреннего блока кондиционера:

Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя. Очистка декоративной панели.

Проверка надёжности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.

Проверка надежности электроизоляции токопроводящих частей.

Очистка и промывка дренажных каналов для слива конденсата.

Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и

выходящего  	воздуха.

2) Работы, выполняемые при обслуживании наружного блока кондиционера:

Очистка воздухозаборной решётки и оребрения конденсатора.

Проверка работы мотор - компрессора по шуму и нагреву.

Проверка надёжности электрических контактов соединительного кабеля.

Проверка надежности электроизоляции и гидроизоляции токопроводящих частей.

Обнаружение и устранение мест утечек хладона из холодильной установки кондиционера.

Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера. При необходимости  дозаправка кондиционера хладоном.

Контроль потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера.

3) Проверка работы пульта дистанционного управления (ПДУ). Проверка управляемости

кондиционера с ПДУ. Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта.

4) Работы, выполняемые при обслуживании внутреннего блока системы приточной вентиляции (VL-100U-E):

Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели.

Проверка надежности контактов электрических соединений питающего кабеля.

Проверка надежности электроизоляции токопроводящих частей.

5)  Работы, выполняемые при обслуживании системы вытяжной вентиляции (крышного вентилятора в здании гаража по ул. Кирова 45а):

Проверка надежности контактов электрических соединений.

Проверка надежности электроизоляции и гидроизоляции токопроводящих частей.

6) Определение объема работ, необходимого для восстановления работоспособности кондиционера (системы приточной и вытяжной вентиляции).

ТО проводится  кондиционерам и приточным системам, указанным в ведомости:

# Ведомость

# кондиционеров (Сплит-систем), подлежащих техническому обслуживанию

| # № # п/п | # Марка | # Серийный номер | # № помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # PKA-RP 100 KAL | # 0ХМ04118 | # 101 |
| # 2 | # PKA-RP 100 KAL | # 0ХМ04111 |  |
| # 3 | # MSC-GA 20VB | # 8019770T | # 102 |
| # 4 | # MSC-GA 35VB | # 7028708T | # 103 |
| # 5 | # MSC-GA 35VB | # 8021941T | # 104 |
| # 6 | # MSC-GA 20VB | # 7020154T | # 105 |
| # 7 | # MSC-GA 35VB | # 8021774Т | # 106 |
| # 8 | # FAG 100BVV18 | # C 023661 | # 107 |
| # 9 | # FAG 100BVV18 | # C 023464 |  |
| # 10 | # MSC-GЕ35 VA | # 4000246Т | # 108 |
| # 11 | # MSC-GA20VB | # 8009598T | # 109 |
| # 12 | # MSC-GA 20VB | # 7008448Т | # 112 |
| # 13 | # MSC-GA 60VB | # 7000126Т | # 113 |
| # 14 | # FT45GAV1B | # 1900666 | # 114 |
| # 15 | # AOY12RSLIC |  | # 115 |
| # 16 | # MSC-GA 35VB | # 7025786Т | # 116 |
| # 17 | # MS-GA 50VB | # 7005848Т | # 117 |
| # 18 | # MS-GA 60VB | # 8000241T |  |
| # 19 | # MSC-GA 35VB | # 7004921Т | # 120 |
| # 20 | # MSC-GA 35VB | # 7004423Т | # 121 |
| # 21 | # MSC-GA 20VB | # 8001548Т | # 122 |
| # 22 | # MSC-GA 50VB | # 6004024Т | # 122 |
| # 23 | # FAQ100BVV1B | # C023626 | # 125 |
|  | # FAQ100BVV1B | # C023466 | # 126 |
|  | # MS-GA 50VB | # 7005858Т |  |
| # 24 | # MS-GA 60VB | # 8000394Т | # 127 |
| # 25 | # MSC-GЕ20 VB | # 2001767Т | # 128 |
| # 26 | # MSC-GЕ25 VB | # 2010533Т | # 129 |
| # 27 | # MSC-GA 20VB | # 8004426Т | # 130 |
| # 28 | # MSC-GA 35VB | # 7042173Т | # 131 |
| # 29 | # MSC-GA 35VB | # 7004874Т | # 132 |
| # 30 | # MSC-GA 20VB | # 6011729Т | # 133 |
| # 31 | # MSC-GA 25VB | # 7017492Т | # 134 |
| # 32 | # MSC-GA20VB | # 6011611T | # 136 |
| # 33 | # MSC-A07YV | # 4016657Т | # 201 |
| # 34 | # MSC-A12YV | # 4087498Т | # 202 |
| # 35 | # MSC-A07YV | # 3003482Т | # 204 |
| # 36 | # MSC-A07YV | # 3003509Т | # 206 |
| # 37 | # MSC-A07YV | # 3003399Т | # 208 |
| # 38 | # MSC-A07RV | # 3003408T | # 210 дир. |
| # 39 | # MSH-18RV | # 4001261T | # 211 дир. |
| # 40 | # MSC-A12YV | # 4075101T | # 212 прием. |
| # 41 | # MSH-30RV | # 3004384T | # 214 |
| # 42 | # MSC-A12YV | # 4087008T | # 215 |
| # 43 | # MSC-GA 50VB | # 7000387Т | # 219 |
| # 44 | # MSC-GA 50VB | # 7000584Т | # 220 |
| # 45 | # MSC-GA 60VB | # 6002246Т | # 221 |
| # 46 | # MSC-GA 35VB | # 6038350Т | # 222а |
| # 47 | # MSC-GA 20VB | # 7015138Т | # 222б |
| # 48 | # MSC-GA 50VB | # 7000592Т | # 223 |
| # 49 | # MSC-GA 25VB | # 7010122Т | # 224 |
| # 50 | # MSC-GA 20VB | # 7009013Т | # 226 |
| # 51 | # MSC-GA 35VB | # 7016127Т | # 227 |
| # 52 | # MSC-GA 35VB | # 7004905Т | # 228 |
| # 53 | # MSC-GA 35VB | # 7004890Т | # 229 |
| # 54 | # MSC-GA 50VB | # 7003440Т | # 230 |
| # 55 | # MSC-GA 35VB | # 7004898Т | # 231 |
| # 56 | # MSC-GA 20VB | # 6013856Т | # 232 |
| # 57 | # MSC-GA 50VB | # 7600581Т | # 317 |
| # 58 | # MSC-GA 20VB | # 6011998Т | # 318 |
| # 59 | # MSC-GA 35VB | # 7014260Т | # 319 |
| # 60 | # MSC-GA 60VB | # 6002240Т | # 320 |
| # 61 | # MSC-GA 35VB | # 7005475Т | # 321 |
| # 62 | # MSC-GA25VB | # 6019863T | # 322 |
| # 63 | # MSC-GA25VB | # 6019540T | # 323 |
| # 64 | # MSH-GA50VB | # 6000686T | # 324 |
| # 65 | # MSC-GA 35VB | # 6025348Т | # 326 |
| # 66 | # MSC-GA 35VB | # 7004868Т | # 327 |
| # 67 | # MSC-GA 20VB | # 7014658Т | # 328 |
| # 68 | # MSC-GA 50VB | # 7002078Т | # 329 |
| # 69 | # MSC-GA 35VB | # 7023676Т | # 330 |
| # 70 | # MSC-GA 35VB | # 6011785Т | # 331 |
| # 71 | # MSC-GA 35VB | # 7023674Т | # 332 |
| # 72 | # MSC-A12YV | # 4052942Т | # 333 |
| # 73 | # MS-GD80VB | # 8000668T |  |
| # 74 | # MS-GD80VB | # 8000743T | # 334 |
| # 75 | # MSC-A12YV | # 4052959Т |  |
| # 76 | # MSC - GE20 VB | # 1006037Т | # 135 |
| # 77 | # MSC - GE35 VB | # 1009860Т | # 335 |
|  | # MSC-GЕ25 VB | # 2010186Т | # Варкауса 1а, пом. 37 |
|  | # MSC-GЕ25 VB | # 2010178Т | # Варкауса 1а, пом. 38 |
| # 78 | # MS - GE50 VB | # 1002058Т | # Варкауса 1а, пом. 39 |
| # 79 | # MSC - GE25 VB | # 1008477Т | # Варкауса 1а, пом. 40 |
| # 80 | # MS - GE50 VB | # 1002066Т | # Варкауса 1а, пом. 44 # и 45 |
| # 81 | # MSC - GE20 VB | # 1006044Т | # Варкауса 1а, пом. 46 |
|  | # MSC-GЕ35 VA | # 4000247Т | # Варкауса 1а, пом. 47 |
| # 82 | # MS - GE50 VB | # 1001326Т | # Варкауса 1а, пом. 48 |

# Ведомость

# систем вентиляции, подлежащих техническому обслуживанию

| # № п/п | # Марка | # Серийный № | # Помещение № |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # VL-100U-E | # 0705136 | # 103 |
| # 2 | # VL-100U-E | # 0800917 | # 104 |
| # 3 | # VL-100U-E | # 0806233 | # 106 |
| # 4 | # VL-100U-E | # 0802178 | # 108 |
| # 5 | # VL-100U-E | # 0705095 | # 112 |
| # 6 | # VL-100U-E | # 0802212 | # 113 |
| # 7 | # VL-100U-E | # 0705135 | # 114 |
| # 8 | # VL-100U-E | # 0802273 | # 115 |
| # 9 | # VL-100U-E | # 0705126 | # 116 |
| # 10 | # VL-100U-E | # 0704446 | # 120 |
| # 11 | # VL-100U-E | # 0800927 | # 121 |
| # 12 | # VL-100U-E | # 0705133 | # 122б |
| # 13 | # VL-100U-E | # 0802205 | # 126 |
| # 14 | # VL-100U-E | # 0800921 | # 129 |
| # 15 | # VL-100U-E | # 0701152 | # 130 |
| # 16 | # VL-100U-E | # 0705100 | # 131 |
| # 17 | # VL-100U-E | # 0800811 | # 132 |
| # 18 | # VL-100U-E | # 0705105 | # 133 |
| # 19 | # VL-100U-E | # 0705098 | # 134 |
| # 20 | # VL-100U-E | # 0705122 | # 202 |
| # 21 | # VL-100U-E | # 0500985 | # 204 |
| # 22 | # VL-100U-E | # 0900516 | # 206 |
| # 23 | # VL-100U-E | # 0900547 | # 208 |
| # 24 | # VL-100U-E | # 0900584 | # 210 |
| # 25 | # VL-100U-E | # 0806238 | # 212 |
| # 26 | # VL-100U-E | # 0705311 | # 214 |
| # 27 | # VL-100U-E | # 0800918 |  |
| # 28 | # VL-100U-E | # 0900520 | # 215 |
| # 29 | # VL-100U-E | # 0800916 | # 219 |
| # 30 | # VL-100U-E | # 0802178 | # 220 |
| # 31 | # VL-100U-E | # 0800947 | # 221 |
| # 32 | # VL-100U-E | # 0900542 | # 222б |
| # 33 | # VL-100U-E | # 0705125 | # 223 |
| # 34 | # VL-100U-E | # 0800814 | # 227 |
| # 35 | # VL-100U-E | # 0703094 | # 228 |
| # 36 | # VL-100U-E | # 0900555 | # 229 |
| # 37 | # VL-100U-E | # 0705129 | # 230 |
| # 38 | # VL-100U-E | # 0705097 | # 231 |
| # 39 | # VL-100U-E | # 0800924 | # 317 |
| # 40 | # VL-100U-E | # 0900546 | # 319 |
| # 41 | # VL-100U-E | # 0704486 | # 320 |
| # 42 | # VL-100U-E | # 0806184 | # 322 |
| # 43 | # VL-100U-E | # 0806236 | # 323 |
| # 44 | # VL-100U-E | # 0806337 | # 324 |
| # 45 | # VL-100U-E | # 0705090 | # 326 |
| # 46 | # VL-100U-E | # 0900539 | # 327 |
| # 47 | # VL-100U-E | # 0900583 | # 329 |
| # 48 | # VL-100U-E | # 0705091 | # 330 |
| # 49 | # VL-100U-E | # 0800813 | # 332 |
| # 50 | # Крышный вентилятор |  | # Кирова 45а |

3. Требования к исполнителю и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

3.1.2. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003

3.1.3. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

3.1.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

«Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

3.1.5. РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

3.1.6. РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

3.1.7. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

3.1.8. ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

3.1.9. ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

3.1.10. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

3.1.11. РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

      - опыт работы по техническому обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции не менее 3-х лет;

      - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется;

      - желательно предварительное ознакомление с объектом до подачи Заявки на участие в запросе  предложений;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

      - работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

3.2.2. Специальные требования:

      - Исполнитель обязан организовать  выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования зданий непромышленного назначения филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

      - наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

      - иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

      - объёмы работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования зданий непромышленного назначения формируются на основании технического задания Заказчика.

      - стоимость работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования зданий непромышленного назначения  определяется на основании фактически выполненных работ.

      - обеспечить ведение исполнительной  документации с последующей передачей её заказчику.

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

      - расходные материалы поставляются Исполнителем;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - при обосновании стоимости работ Исполнитель должен при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) указывать их фактическую стоимость (без НДС).

      - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

      - акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

- Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

# Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителей, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

# При привлечении соисполнителей для выполнения услуг Исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем работ (услуг), а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

1. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 1 л.