## Лист6а
Приложение № 2 к техническому заданию
Перечень технологических систем Какада Кемских ГЭС филиала "Карельский" ОАО " ТГК-1"
№ п.п. | Наименование технологической системы | Краткая характеристка |  |  | Место (адрес) установки | Дата ввода | Сведения о технических освидетельствованиях (ТО) оборудования
|  | Тип, марка | Мощность (объем) | Параметры |  |  | Дата последнего ТО | Результаты проведения ТО | Дата следующего ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Гидроагрегат № 1 | ВГС-800/110-52 ПЛ-20-661-ВБ-500 | 28 МВт |  | ГЭС-9 | 1967 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2014
2 | Гидроагрегат № 2 | ВГС-800/110-52 ПЛ-20-661-ВБ-500 | 28 МВт |  | ГЭС-9 | 1967 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2014
3 | Гидроагрегат № 3 | ВГС-800/110-52 ПЛ-20-661-ВБ-500 | 28 МВт |  | ГЭС-9 | 1967 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2014
Путкинская ГЭС
1 | Автотрансформатор АТ-3 | АТДЦТГ-240000/330/220 | 240 МВА |  | ГЭС-9 | 1975 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
5 | Автотрансформатор АТ-4 | АТДЦТГ-240000/330/220 | 240 МВА |  | ГЭС-9 | 1982 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2017
6 | Автотрансформатор АТ-1 | АТДЦТГУ-120000/220/110/10 | 120 МВА |  | ГЭС-9 | 1967 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2014
7 | Трансформатор Т-2 | Т-2, ТДЦ-125000/220/10 | 125 МВА |  | ГЭС-9 | 1995 |  | Нормативны срок эксплуатации25 лет | 2020
2 | ОРУ-330 кВ | ОРУ | 330 кВ |  | ГЭС-9 | 1967 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
3 | ОРУ-220 кВ | ОРУ | 220 кВ |  | ГЭС-9 | 1967 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
4 | ОРУ-110 кВ | ОРУ | 110 кВ |  | ГЭС-9 | 1967 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
5 | СБРУ-10 кВ | СБРУ | 10 кВ |  | ГЭС-9 | 1967 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
Подужемская ГЭС
6 | Гидроагрегат № 1 | ВГС-1040/80-80 ПЛ-15-661-В-650 | 24 МВт |  | ГЭС-10 | 1971 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
7 | Гидроагрегат № 2 | ВГС-1040/80-80 ПЛ-15-661-В-650 | 24 МВт |  | ГЭС-10 | 1971 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
8 | Трансформатор Т-1 | ТРДНГ-32000//220/10 | 32 МВА |  | ГЭС-10 | 1971 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
9 | Трансформатор Т-2 | ТРДНГ-32000//220/10 | 32 МВА |  | ГЭС-10 | 1971 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
10 | ОРУ-220 кВ | ОРУ | 220 кВ |  | ГЭС-10 | 1971 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
11 | КРУ-10 | КРУ | 10 кВ |  | ГЭС-10 | 1971 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
12 | Система собственных нужд ГЭС | СН | 0,4 кВ |  | ГЭС-10 | 1971 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
13 | Система постоянного тока ГЭС | ПТ | 220 В |  | ГЭС-10 | 1971 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
Юшкозерская ГЭС
14 | ОРУ-110 кВ | ОРУ | 110 кВ |  | ГЭС-16 | 1980 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
15 | ГРУ-6 кВ | ГРУ | 6 кВ |  | ГЭС-16 | 1980 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
16 | Система собственных нужд ГЭС | СН | 0,4 кВ |  | ГЭС-16 | 1980 | 2012-09-28 | Аварийноопасных дефектов не выявлено. Оценка состояния технологической системы- удовлетворительное. | 2015
График составлен на основании ПТЭ, п. 1.5.2 и в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией срока службы оборудования:
1. ГОСТ 5616-89 Генраторы и генераторы-двигатели, электрические гидротурбинные. Общие технические условия.
2. ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия.
Ведомость минимального объема работ
по техническому освидетельствованию оборудования КК ГЭС.
1. Наружный и внутренний осмотр оборудования.
Проверяется:
правильность установки оборудования;
наличие маркировок на корпусах оборудования;
наличие устройств КИП;
наличие и соблюдение утвержденных регламентов осмотра, текущих и капитальных ремонтов;
выборочное проведение работ по обнаружению и визуализации поверхностных частичных разрядов на оборудовании 110 кВ и выше с помощью ручной камеры DayCor® SUPERB или аналогичной;
выборочное проведение измерений электромагнитного излучения оборудования ОРУ-110 кВ и выше в СВЧ-диапазоне с целью выявления оборудования с признаками наличия внутренних частичных разрядов при помощи портативного анализатора спектра и направленной антенны (UHF-Recorder).
2. Проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами.
3. Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий разработанных при предыдущем ТО.
4. Оформление результатов технического освидетельствования
Результаты работы анализируются.
Результаты освидетельствования заносятся в технический паспорт освидетельствованного объекта и паспорт на технологическую систему, оформляются актом и подписываются комиссией. В акте (или приложении к нему) должны быть указаны все дефекты и отклонения, подлежащие устранению, срок следующего освидетельствования или необходимость технического обследования.
Согласовано: Начальник ПТО ККГЭС ________________________ Геккин В.А.
Перечень технологических систем Каскада Сунских ГЭС филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"
|  | Краткая характеристика |  |  | Место (адреса) установки | Дата ввода | Сведения о технических освидетельствованиях (ТО) зданий
№ п/п | Наименование технологической системы | Тип, марка | Мощность | параметры |  |  | Дата последнего ТО* | Результаты проведения ТО | Дата следующего ТО
Кондопожская ГЭС
1 | Распределительное устройство 6 кВ | Коммутационные аппараты (выключатели - 16шт., разъединители - 48шт.), две сборные системы шин, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения |  |  | г. Кондопога | 1947 | Не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
Пальеозерская ГЭС
2 | Кабельные линии Т-3А, Т-3Б, Т-2 | U=10Кв L=150м |  |  | п. Гирвас Кондопожский р-он | 1954 | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
3 | Распределительное устройство 10 кВ | Коммутационные аппараты 9шт. Разъединители 25шт. Одна система шин Трансформаторы тока 16шт. Трансформаторы напряжения 1шт. |  |  | п. Гирвас Кондопожский р-он | 1954 | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
4 | Распределительные устройства собственных нужд | трансформаторы ТС-320/10 -2шт. ТСН-1 Зав.№613944, ТСН-2 Зав.№613943 кабели U=10 кВ 300м, |  |  | п. Гирвас Кондопожский р-он | 1947 | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
5 | Система постоянного тока | Аккумуляторная батарея СК-12 U=230В N=117 элем. ЗАО Курский завод "Аккумулятор" 2000г. устройства управления, сигнализации и защиты |  |  | п. Гирвас Кондопожский р-он | 2000г. | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
Хямекоски
6 | Гидроагрегат №4 | 0,9 МВт генератор синхронный, турбина горизонтальная радильно - осевая 3-х фазный синхронный G-185 ( зав.№ 678396) |  |  | г.Сортавала | 1903 | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
7 | Распределительные устройства собственных нужд | трансформаторы ТСН-4 Трансформатор силовой 180/3 зав.№ 359161, ТСН-1 ТМ 50/6 N366810 |  |  | г.Сортавала |  | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
Пиени - Йоки
8 | Распределительное устройство 35 кВ | Коммутационные аппараты выключатель- 3шт,разъединители - 5шт Вспомогательные устройства Трансформаторы тока - 12шт Трансформаторы напряжения-2шт |  |  | п.Салми, Питкярантский р-он |  | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
9 | Распределительные устройства собственных нужд | трансформаторы ТМ 100/35 ТСН-1 N695597 ГЭС-24 Пиени-Йоки кабели |  |  | п.Салми, Питкярантский р-он |  | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
10 | Трансформатор Т-2 | ТМ-1000/35 зав.№ 107415 |  |  | п.Салми, Питкярантский р-он | 1951 | не проводилось | Пригодно к эксплуатации | 3кв. 2015г.
Ведомость минимального объема работ
по техническому освидетельствованию оборудования КС ГЭС.
1. Наружный и внутренний осмотр оборудования.
Проверяется:
правильность установки оборудования;
наличие маркировок на корпусах оборудования;
наличие устройств КИП;
наличие и соблюдение утвержденных регламентов осмотра, текущих и капитальных ремонтов;
выборочное проведение работ по обнаружению и визуализации поверхностных частичных разрядов на оборудовании 110 кВ и выше с помощью ручной камеры DayCor® SUPERB или аналогичной;
выборочное проведение измерений электромагнитного излучения оборудования ОРУ-110 кВ и выше в СВЧ-диапазоне с целью выявления оборудования с признаками наличия внутренних частичных разрядов при помощи портативного анализатора спектра и направленной антенны (UHF-Recorder).
2. Проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами.
3. Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий разработанных при предыдущем ТО.
4. Оформление результатов технического освидетельствования
Результаты работы анализируются.
Результаты освидетельствования заносятся в технический паспорт освидетельствованного объекта и паспорт на технологическую систему, оформляются актом и подписываются комиссией. В акте (или приложении к нему) должны быть указаны все дефекты и отклонения, подлежащие устранению, срок следующего освидетельствования или необходимость технического обследования.
Согласовано: Начальник ПТО КСГЭС ________________________ Скрит Е.А.
Перечень технологических систем Каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"
|  | Краткая характеристика |  |  | Место (адреса) установки | Дата ввода | Сведения о технических освидетельствованиях (ТО) зданий
№ п/п | Наименование технологической системы | Тип, марка | Мощность | параметры |  |  | Дата последнего ТО* | Результаты проведения ТО | Дата следующего ТО
Маткожненская ГЭС
1 | Гидроагрегат №1 | СВ-566-125-40 21 МВт (зав.№ 13935) |  |  | ГЭС-3 | 1953 | 2013 | Пригодно к эксплуатации | 4 кв. 2015г.
2 | Трансформатор Т-2 | ТДГ-31500/110 |  |  | ГЭС-3 | 1956 | 2010 | Пригодно к эксплуатации | 4 кв. 2015г.
Выгостровская ГЭС
3 | Система собственных нужд | Трансформаторы собственных нужд ТСН-1 и ТСН-2. Главный распределительный щит собственных нужд (Щит «Н»). Распределительный щит ответственных присоединений гидроагрегатов (Щит «11Н»). Сборки питания потребителей собственных нужд. Кабельное хозяйство собственных нужд. |  |  | ГЭС-5 | 1961 | 2010 | Пригодно к эксплуатации | 1 кв. 2015г.
Беломорская ГЭС
4 | Система собственных нужд | Трансформаторы собственных нужд ТСН-1, ТСН-2 и ТСН-3. Главный распределительный щит собственных нужд (Щит «Н»). Сборки питания потребителей собственных нужд. Кабельное хозяйство собственных нужд. |  |  | ГЭС-6 | 1962 | 2010 | Пригодно к эксплуатации | 1кв. 2015г.
Палакоргская ГЭС
5 | Система собственных нужд | Трансформаторы собственных нужд ТСН-5 и ТСН-6. Главный распределительный щит собственных нужд (Щит «Н»). Автоматические выключатели щита «Н» АВМ 10с-У3 и АВМ 4с-У3. Кабельное хозяйство собственных нужд. |  |  | ГЭС-7 | 1967 | 2010 | Пригодно к эксплуатации | 4кв. 2015г.
Ведомость минимального объема работ
по техническому освидетельствованию оборудования КВ ГЭС.
1. Наружный и внутренний осмотр оборудования.
Проверяется:
правильность установки оборудования;
наличие маркировок на корпусах оборудования;
наличие устройств КИП;
наличие и соблюдение утвержденных регламентов осмотра, текущих и капитальных ремонтов;
выборочное проведение работ по обнаружению и визуализации поверхностных частичных разрядов на оборудовании 110 кВ и выше с помощью ручной камеры DayCor® SUPERB или аналогичной;
выборочное проведение измерений электромагнитного излучения оборудования ОРУ-110 кВ и выше в СВЧ-диапазоне с целью выявления оборудования с признаками наличия внутренних частичных разрядов при помощи портативного анализатора спектра и направленной антенны (UHF-Recorder).
2. Проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами.
3. Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий разработанных при предыдущем ТО.
4. Оформление результатов технического освидетельствования
Результаты работы анализируются.
Результаты освидетельствования заносятся в технический паспорт освидетельствованного объекта и паспорт на технологическую систему, оформляются актом и подписываются комиссией. В акте (или приложении к нему) должны быть указаны все дефекты и отклонения, подлежащие устранению, срок следующего освидетельствования или необходимость технического обследования.
Согласовано: Начальник ПТО КВГЭС ________________________ Тельманова М.Ю.
Перечень технологических систем Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1"
|  | Краткая характеристика |  |  | Место (адреса) установки | Дата ввода | Сведения о технических освидетельствованиях (ТО) зданий
№ п/п | Наименование технологической системы | Тип, марка | Мощность | параметры |  |  | Дата последнего ТО* | Результаты проведения ТО | Дата следующего ТО
1 | Электрооборудование блока генератор-трансформатор ТГ-1 Т-1: | Турбогенератор ТГ-1 типа ТВФ-63-2 Генераторный выключатель ВГ-1 типа ВГМ-20-90/11 200У3 Генераторный разъединитель РГ-1 типа РВРЗ-2-20/8000У3 Система возбуждения ТГ-1: возбудитель типа ВТ-450-3000У4, ЩКА, силовые кабельные линии системы возбуждения, коммутационые аппараты, подвозбудители, сборные шины панелей возбуждения, измерительные трансформаторы тока и напряжения. Резервный возбудитель с силовыми КЛ системы возбуждения и контактором Генераторный токопровод ТГ-1 (от генератора до РГ-1) типа ГРТЕ-10 Токопровод от РГ-1 до Т-1-110, включая отпайку до РБ-1-6 типа ТЗВ-6/1700 Т-1-110 с системой охлаждающих устройств и коммутационными аппаратами |  |  | ПТЭЦ | 1979 |  |  | 2015г.
Ведомость минимального объема работ
по техническому освидетельствованию оборудования ПТЭЦ.
1. | Наружный и внутренний осмотр оборудования.
Проверяется:
• | правильность установки оборудования;
• | наличие маркировок на корпусах оборудования;
• | наличие устройств КИП;
• | наличие и соблюдение утвержденных регламентов осмотра, текущих и капитальных ремонтов;
2. | Проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами.
3. | Краткосрочные проверки и испытания, обследования оборудования и его отдельных систем и элементов, на соответствие условиям безопасности при возможности (гидравлические испытания, настройка предохранительных клапанов, испытания автоматов безопасности, грузоподъемных механизмов, контуров заземлений и т.п).
4. | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий разработанных при предыдущем ТО.
5. | Проведение тепловизионного обследования технологической системы.
6. | выборочное проведение работ по обнаружению и визуализации поверхностных частичных разрядов на оборудовании 110 кВ и выше с помощью ручной камеры DayCor® SUPERB или аналогичной;
7. | выборочное проведение измерений электромагнитного излучения оборудования ОРУ-110 кВ и выше в СВЧ-диапазоне с целью выявления оборудования с признаками наличия внутренних частичных разрядов при помощи портативного анализатора спектра и направленной антенны (UHF-Recorder).
8. | Оформление результатов технического освидетельствования, с предоставлением отчета тепловизионного обследования.
Анализ результатов.
Результаты освидетельствования заносятся в технический паспорт освидетельствованного объекта и паспорт на технологическую систему, оформляются актом и подписываются комиссией. В акте (или приложении к нему) должны быть указаны все дефекты и отклонения, подлежащие устранению, срок следующего освидетельствования или необходимость технического обследования.
Согласовано: Начальник ЭЦ Петрозаводской ТЭЦ ______________________ Кузнецов А.Ю.