ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Комплексное обследование трансформаторов (Т-5, Т-6)»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 3400/6.42-3168)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422000 |

- Общие требования

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия, Кемский р-он, п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС Каскада Кемских ГЭС.

Ответственные лица за составление технического задания:

## Начальник ЭТС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Картошкин Роман Юрьевич,

## тел. 8 (8142) 71-38-93, адрес электронной почты: kartoshkin.ry@karelia.tgc1.ru

Заместитель начальника ПТО каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Колесов Андрей Михайлович, тел. (81458) 2-08-92, адрес электронной почты: kolesov.am@karelia.tgc1.ru.

Период оказания услуг:

Начало                   июль      2015 г.

Окончание            сентябрь 2015 г.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки: 200,00 тыс. руб. без учета НДС.

в том числе: стоимость материалов – 0,0 тыс. руб. без учёта НДС;

III квартал 2015 года – 200,00 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию услуг.

1.	 Цель оказания услуг: проведение комплексного обследования трансформаторов Т-5, Т-6 (ТМ-6300/10, инв. № 59012070, 59011664.15) Кривопорожской ГЭС Каскада Кемских ГЭС по определению возможности и условий продления срока безопасной эксплуатации трансформаторов.

Работа проводится для получения объективной информации о техническом состоянии трансформаторов с разработкой рекомендаций по продолжению эксплуатации на установленных параметрах и определения срока проведения капитального ремонта трансформаторов.

Работы по комплексному обследованию необходимо проводить на основании программы, разработанной Исполнителем, в соответствии с требованиями Стандарта Организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые электрические станции, методики оценки состояния основного оборудования» и действующих НТД. Подрядчику предоставить в составе технического предложения программу обследования трансформаторов на утверждение Заказчиком.

- Описание и основные технические характеристики объектов:

Паспортные данные трансформаторов Т-5, Т-6 типа ТМ-6300/10.

| Показатель | Данные трансформатора |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | ТМ-6300/10 |  |
| Станционный номер | Т-5 | Т-6 |
| Заводской номер | 134133 | 144025 |
| Год изготовления | 1988 | 1991 |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| Схема и группа соединения | Д/Y |  |
| Завод-изготовитель |  |  |
| Номинальная мощность, МВА | 6,3 |  |
| Номинальное напряжение, кВ, обмотки: - ВН - НН | 10,0 10,5 |  |
| Номинальный ток, А, обмотки: - ВН (основного вывода) - НН | 363,70 346,40 |  |
| Ток ХХ, % номинального | 0,640 |  |
| Потери ХХ при номинальном напряжении, кВт | 7,0 |  |
| Потери КЗ, кВт | 47,800 |  |
| Напряжение КЗ, % | 7,570 |  |
| Защита масла от увлажнения | Воздухоосушительный фильтр, термосифонный фильтр |  |
| Марка залитого масла, ГОСТ (ТУ) | ТКп (ТУ38-101.890-81) |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по комплексному обследованию трансформаторов Т-5, Т-6

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п.п. | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ аварийности и характерных дефектов трансформатора типа ТМ-6300/10 | работа | 1 |
| 2 | Анализ режимов работы и эксплуатационной документации обследуемых трансформаторов | работа | 1 |
| 3 | Анализ результатов эксплуатационных измерений и испытаний трансформаторов | работа | 1 |
| 4 | Осмотр оборудования трансформаторов | работа | 1 |
| 5 | Акустическое обследование трансформаторов | измерение | 1 |
| 6 | Измерение уровня частичных разрядов в изоляции трансформаторов СВЧ-методом | измерение | 1 |
| 7 | Оценка влагосодержания твердой изоляции обмоток трансформаторов расчетным методом и методом диэлектрической спектроскопии | работа | 1 |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов | измерение | 1 |
| 9 | Оценка деформаций обмоток и магнитопровода методом частотного анализа FRA |  |  |
| 10 | Измерение пробивного напряжения, тангенса угла диэлектрических потерь, кислотного числа, температуры вспышки в закрытом тигле, влагосодержания, содержания механических примесей, растворимого шлама, антиокислительной присадки трансформаторного масла в баках трансформаторов | измерение | 1 |
| 11 | Хроматографический анализ растворенных в масле газов в баке трансформаторов | анализ | 1 |
| 12 | Измерение потерь холостого хода на пониженном напряжении | измерение | 1 |
| 13 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | измерение | 1 |
| 14 | Тепловизионный контроль. Проводится в соответствии с РД 34.45-51.300-97 | измерение | 1 |
| 15 | Вибрационное обследование с целью определения состояния прессовки обмоток и магнитопровода, общего состояния конструкции трансформаторов | работа | 1 |
| 16 | Измерение сопротивления изоляции ввода | измерение | 1 |
| 17 | Тепловизионный контроль высоковольтных вводов. | измерение | 1 |
| 18 | Комплексный анализ полученных данных, подготовка технического отчета с заключением о диагностическом состоянии трансформаторов и рекомендациями о их эксплуатации. Анализ проводится в соответствии с учетом действующих стандартов и правил. При проведении анализа возможно использование других нормативных документов и методик, а также собственных методик. При использовании собственных методик они должны быть предоставлены в составе Технического задания | работа | 1 |

Требования к отчетной документации:

По итогам работы заказчику передается отчетная документация, согласованная с Каскадом Кемских ГЭС, в текстовом виде формата А4 в трех экземплярах. Фотографии, схемы, графики, осциллограммы в отчетной документации должны быть предоставлены в цветном виде.

- Требования к подрядной организации (исполнителю) и к организации производства работ.

3.1.	Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1 РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования.

3.1.2 РД 34.43.107-95. Методические указания по определению содержания воды и воздуха в трансформаторном масле.

3.1.3 Циркуляр Ц-02-88(Э) от 28.12.87 “Об измерениях сопротивления КЗ трансформаторов”.

3.1.4 РД 153-34.43-202 (РД 34.43-202) Масла трансформаторные. Методика определения содержания механических примесей.

3.1.5 РТМ 34-70-653-83   Методика определения содержания механических примесей.

3.1.6 СО 34.43.208-95 (РД 34.43.208-95) Методика количественного химического анализа. Определение содержания присадки в энергетических маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

3.1.7 РД 34.46.302-00 (РД 153-34.0-46.302-00) Методические    указания    по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле.

3.1.8 РД 34.46-303-98 Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов.

3.1.9 РД 153-34.46.502 (РД 34.46.502) Инструкция по определению характера внутренних    повреждений трансформаторов по анализу газов из газового реле.

3.1.10 РД 34.0-20.363-99 (РД 153-34.0-20.363-99) Методика инфракрасного контроля электрооборудования и ВЛ

3.1.11 СТО ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования» 2007г.

3.1.12 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

3.1.13 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н.

3.1.14 Правила устройства электроустановок.

3.2. Требования к исполнителю:

    - Общие требования.

3.2.1.1 Опыт работы по проведению аналогичных работ не менее 3 лет. Предоставить  перечень объектов и видов работ, подтверждающих наличие опыта;

3.2.1.2. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 ‒ не требуется

3.2.1.3. Количество квалифицированного, обученного и аттестованного инженерно-технического персонала, имеющего опыт выполнения подобных работ, у организации Исполнителя должно быть достаточным для выполнения работ в указанные сроки.

3.2.1.4. Организация Исполнителя должна обеспечить достаточное количество работников, имеющих право:

- быть производителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже IV) – не менее двух;

- быть руководителем работ (с гр. по электробезопасности не ниже V) – не менее двух.

3.2.1.5. Все необходимые исследования трансформатора проводятся на лабораторном оборудовании Исполнителя.

3.2.1.6.Обеспечить наличие автотранспорта для перевозки своего персонала, исправность инструмента, аппаратуры для выполнения работ, СИЗ и однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.1.7. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение № 1.1 к настоящему техническому заданию), исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.1.8. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.9. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Специальные требования:

Исполнитель должен обеспечить:

3.2.2.1. Иметь все необходимые для выполнения услуг инструменты и специальные приспособления: измеритель параметров изоляции-1 шт., цифровой тестер изоляции- 1шт., измеритель сопротивления обмоток- 1шт., тепловизор – 1шт., осциллограф цифровой – 1шт., виброметр- 1шт., анализатор акустических сигналов – 1шт., регистратор частичных разрядов – 1 шт., измеритель токов абсорбции – 1 шт., анализатор частотных характеристик – 1 шт., прибор для комплексной оценки работы РПН (регулятор напряжения под нагрузкой) – 1 шт., фотоаппарат – 1 шт.

3.2.2.2. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие виды услуг с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

3.2.2.3. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства услуг; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения услуг, на площадки временного хранения; утилизацию отходов.

3.2.2.4. Обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.

3.2.2.5. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и пожарной безопасности.

3.3.  Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

# 3.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# 3.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# 3.3.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.3.4. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.5. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

  - Экологическая политика, 1 лист